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前    言
    本规程是根据SDGJ4—87《火力发电厂建筑设计技术规定》修订而成的。
    本规程由范围、引用标准、总则、基本规定、主厂房建筑、电气建筑、燃料和除灰建筑、化学建筑、辅助建筑、附属建筑、厂区生活建筑共11章5个附录组成。根据火力发电厂内不同工艺系统，分别制订各类建筑物的设计原则及标准。
    本规程章、节内容修订情况如下：
    第4章基本规定：4.1节建筑模数协调，取消主厂房模数的规定；4.5节节名改为建筑热工与节能；4.6节节名改为建筑构造，取消装修内容；增加4.7节建筑与抗震。
    第5章主厂房建筑：5.2节集中控制室改为集中控制楼。
    第7章燃料和除灰建筑：将原5.7节运煤控制室和原5.10节运煤生产辅助房间合并为7.6节运煤综合楼；取消原5.4节水运卸煤辅助建筑和原5.9节机车库，本章原12节现减为9节。
    第8章化学建筑：将原6.1节化学水处理室分解为8.1节锅炉补给水处理车间和8.2节循环水处理车间；增加8.3节卸酸碱站。
    第9章辅助建筑：取消原7.3节乙炔站，增加9.3节环保试验室。
    第10章附属建筑：10.1节增加培训用房、仿真机房。
    第11章厂区生活建筑：将厂区生活建筑划分为9节，以便与《火力发电厂建筑装修设计标准》配套使用。
    附录：取消原附录二、附录四，增加附录A常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分。
    本规程修订总结了90年代以来火力发电厂建筑设计的新鲜经验，特别反映了大机组设计的特点；新增和补充了防火设计、建筑抗震、建筑节能条款，以保证电力生产的安全运行和适应当前国家的技术经济政策；补充了近年来国内已成熟，并已被设计广泛采用的新材料、新产品和新技术的内容；根据电厂容量增大的特点，新增加几个厂区建筑物的设计要求，取消已少做或已外委的建筑物设计；细划分了厂区生活建筑的设计要求；修编条文重视与新颁发国家标准、电力行业标准的协调一致，并考虑修改后的技术要求能满足工程设计的可行性和可操作性。
    本规程修订后的总条数为318条，比原规定增加49条，新增条数占36%，修改条数占39%，两者共占75%。
    本规程的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E都是标准的附录。
    本规程由国家电力公司电力规划设计总院归口管理并负责解释。
    本规程主编部门：国家电力公司电力规划设计总院。
    参编单位：西南电力设计院、华东电力设计院、西北电力设计院、东北电力设计院。
    本规程主要起草人：倪永霞、刘壮炎、董  慧、陆永兴、梅锡平。
 

1  范    围
    本规程适用于汽轮发电机组为125MW及以上新建或扩建的凝汽式发电厂的设计以及高温高压及以上参数供热式机组的热电厂设计，安装上述机组的发电厂改建工程的设计可参照使用。涉外工程可根据实际情况参照使用本规程。
2  引用标准
    下列标准所包含的条文，通过在本标准引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    GB50033—97《建筑采光设计标准》
    GB50037—96《建筑地面设计规范》
    GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》
    GB50176—93《民用建筑热工设计规范》
    GB50177—93《氢氧站设计规范》
    GB50207—94《屋面工程技术规范》
    GB50222—95《建筑内部装修设计防火规范》
    GB50229—96《火力发电厂与变电所设计防火规范》
    GBJ2—86《建筑模数协调统一标准》
    GBJ6—86《厂房建筑模数协调标准》
    GBJ11—89《建筑抗震设计规范》
    GBJ16—87《建筑设计防火规范》(修订本)

    GBJ67—84《汽车库设计防火规范》
    GBJ87—85《工业企业噪声控制设计规范》
    GBJ101—87《建筑楼梯模数协调标准》
    GNJ1—81《消防站建筑设计标准》
    JGJ26—95《民用建筑节能设计标准》
    JGJ36—87《宿舍建筑设计规范》
    JGJ37—87《民用建筑设计通则》
    JGJ39—87《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
    JGJ64—89《饮食建筑设计规范》
    JGJ67—89《办公室建筑设计规范》
3  总    则
3.0.1  为了保证火力发电厂(以下简称发电厂)建筑的设计质量，使建筑设计符合安全、适用、经济、美观的方针，特制定本规程。
3.0.2  发电厂的建筑设计应根据生产流程、功能要求、自然条件、建筑材料和建筑技术等因素，结合工艺设计，做好建筑物的平面布置和空间组合，合理解决房屋内部交通、防火、防水、防爆、防腐蚀、防潮、防噪声、防震、隔振、保温、隔热、日照、采光、自然通风和生活设施等问题。积极慎重地、有步骤地推广国内外先进技术，因地制宜地采用新材料。
3.0.3  发电厂的建筑设计应将建筑物、构筑物与工艺设备视为统一的整体，考虑建筑造型和内部处理。注意建筑群体的效果，内外色彩的处理以及与周围环境的协调。
3.0.4  发电厂的建筑宜符合模数协调标准的原理与规定，并应积极采用经过批准的标准设计。
3.0.5  厂区辅助、附属和生活建筑——化学、电气、热工、金属试验室的建筑面积应符合现行的电力行业标准，有条件时应积极采用多层建筑和联合建筑。
3.0.6  发电厂的建筑设计，除执行本规程外，应符合国家和行业的现行有关设计标准的规定。
4  基  本  规  定
4.1  建筑模数协调
4.1.1  厂房和其他建筑物的跨度、柱距和高度宜按表4.1.1采用，并宜符合下列规定：
    1  厂房跨度宜采用15M和30M数列，其他建筑物的进深或跨度宜采用3M和6M数列，M为基本模数符号，1M=100mm。
    2  厂房柱距宜采用30M数列，在同一厂房中不宜采用两种柱距。其他建筑物的开间或柱距宜采用3M数列。
    3  厂房的封闭式山墙柱距宜采用30M数列，但山墙两端柱距可用15M数列作为补充。
表4.1.1  厂房、其他建筑物模数数列
	适用范围
	厂    房
	其  他  建  筑  物

	扩大模数
	柱  距
	跨  度
	开间或柱距
	进深或跨度
	层  高

	
	30M
	小于12m，15M

大于12m，30M
	3M
	小于6m，3M

大于6m，6M
	3M

	模数数列
及幅度
	6000
	6000
	 
	2100
	 

	
	 
	 
	2400
	2400
	 

	
	 
	7500
	2700
	2700
	(2700)

	
	(8000)
	 
	3000
	3000
	3000

	
	9000
	9000
	3300
	3300
	3300

	
	(10000)
	10500
	 
	 
	(3400)

	
	 
	 
	3600
	3600
	3600

	
	12000
	12000
	3900
	3900
	3900

	
	 
	(13500)
	(4000)
	 
	 

	
	 
	15000
	4200
	4200
	4200

	
	 
	 
	 
	4500
	 

	
	 
	18000
	幅度不限制
	4800
	 

	
	 
	21000
	 
	5100
	 

	
	 
	24000
	 
	5400
	 

	
	 
	27000
	 
	5700
	 

	
	 
	30000
	 
	6000
	 

	
	 
	 
	 
	6600
	 

	
	 
	幅度不限制
	 
	7200
	 

	
	 
	 
	 
	幅度不限制
	 


注  括号中数字是根据目前实际情况暂时保留作为过渡数列。
 

   4  厂房的各层标高、工作平台标高、檐口底标高及门窗洞口尺寸宜为3M数列。檐口底标高及门窗洞口尺寸应和墙板的高度尺寸相协调。
4.1.2  厂房柱和墙与横向定位轴线的定位，宜符合下列规定：
    1  柱的中心线宜与横向定位轴线相重合；
    2  横向伸缩缝、防震缝处柱宜采用加设插入距的双柱形式，插入距宜为1200mm、1800mm； 

    3  山墙为非承重墙时，墙内缘的横向定位轴线和柱中心线的距离宜为600mm；
    4  山墙为砌体承重时，墙内缘与横向定位轴线间的距离，按砌体的块材类别分别为半块的倍数或墙厚的一半。
4.1.3  厂房柱和墙与纵向定位轴线的定位，宜符合下列规定：
    1  边柱外缘和墙内缘宜与纵向定位轴线相重合；
    2  有桥式吊车的厂房，边柱外缘和纵向定位轴线间联系尺寸宜为300mm或其整倍数，但围护结构为砌体时，联系尺寸可采用50mm或其整数倍数；
    3  带有承重壁柱的外墙，宜采用墙内缘与纵向定位轴线相重合，或与纵向定位轴线间相距半块或半块的倍数。
4.1.4  厂房和其他建筑物的模数协调执行本规程外尚应符合《厂房建筑模数协调标准》和《建筑模数协调统一标准》的有关规定。
4.2  防  火  防  爆
4.2.1  主厂房地上部分防火分区的建筑面积不宜大于6台机组的建筑面积，其地下部分不应大于1台机组的建筑面积。
4.2.2  屋内卸煤装置的地下部分与地下转运站或运煤地道连通时，其防火分区的建筑面积不应大于3000m2。
4.2.3  电缆隧道和地下运煤隧道两端应设通往地面的安全出口，当长度超过100m时，中间应加设安全出口，其间距不应超过75m。
4.2.4  当管道穿过防火墙时，管道与防火隔墙之间的缝隙应采用不燃性材料将缝隙填实。
4.2.5  各类控制室与电缆夹层、电缆井之间的各围护构件上的孔洞，其空隙应采用不燃性材料堵塞严密。
4.2.6  电缆沟及电缆隧道在进出主厂房、主控制楼、配电装置室时，应在建筑物外墙处设置防火墙。电缆隧道的防火墙上应设甲级防火门。
4.2.7  碎煤机室、转运站及筒形煤仓胶带机可设置一个净宽不小于0.8m，坡度不大于45°的钢梯作为安全出口。与其相连的运煤栈桥不应作为安全出口，运煤栈桥长度超过200m时，应加设中间安全出口。
4.2.8  运送褐煤或易自燃的高挥发分煤种的栈桥，其内部的外露承重钢结构应采取防火措施，其耐火极限不应低于1h。
4.2.9  材料库中特种材料库与一般材料库之间应设置防火墙。
4.2.10  发电厂建筑内部装修的防火设计包括室内顶棚、墙面、楼地面、隔断。
4.2.11  装修材料燃烧性能等级划分为四级，A级为不燃性材料；B1级为难燃性材料，B2级为可燃性材料，B3为易燃性材料。
    常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分可按附录A的举例确定。
4.2.12  办公建筑内的资料档案室、图书室的顶棚、墙面的装修应使用A级材料。
4.2.13  发电厂的各类控制室、电子计算机室、通信室的顶棚、墙面装修应使用A级材料，地面及其他装修应采用不低于B1级材料。
4.2.14  主厂房、控制楼及办公建筑等具有安全疏散功能的楼梯间，其墙面、顶棚、楼地面应采用A级材料。
4.2.15  文体建筑、幼儿园、托儿所及人员密集的建筑物通道出入口处不应采用燃烧时产生有毒气体的高分子有机材料。
4.2.16  制氢站屋顶宜装设排风帽，制氢站内的电解间与值班室之间应采用耐火极限不低于4h的防火墙，并设置通向室外的安全出口。
4.2.17  制氢站电解间的泄压面积与厂房体积的比值宜采用0.05～0.22m2/m3，泄压口宜靠近容易发生爆炸的部位。
4.2.18  发电厂内各建筑物的防火设计除执行本规程外，尚应符合《火力发电厂和变电所防火设计规程》、《建筑设计防火规范》和《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定。
    各建筑物在生产过程中的火灾危险性及耐火等级应按《火力发电厂与变电所设计防火规范》执行。
4.3  噪  声  控  制
4.3.1  发电厂建筑设计应重视噪声控制，在布置上应使主要工作和生活场所避开强噪声源，对噪声源应采取吸声和隔声措施。
4.3.2  发电厂各建筑物的室内噪声控制设计标准不应超过表4.3.2所列的噪声限制值。
表4.3.2  各类工作场所的噪声标准
	序号
	工    作    场    所
	噪声限制值
［dB(A)］

	1
	各类生产车间和作业场所的工作地点
(每天连续接触噪声8h)
	90

	2
	各类生产车间的值班室、休息室
(室内背景噪声级)
	70

	3
	巡回检测室(正常工作状态)
	70

	4
	集中控制室、主控制室、通信室、计算机室、其它控制室
(室内背景噪声级)
	60

	5
	生产行政办公室、会议室、化验室、试验室
(室内背景噪声级)
	60～70

	6
	车间所属办公室、化验室
(室内背景噪声级)
	70


 

4.3.3  相应于噪声限制值的各倍频带声压级可按附录B的表B1查得8个倍频带的允许声压级。
4.3.4  室内噪声控制要求较高的房间，当室外噪声级较高时，其围护结构应有较好的隔声性能，尽量使墙、门、窗、楼板、顶棚等各围护构件的隔声量相接近。隔声构件应满足下列要求：
    1  应选用具有较高隔声量的隔声门。当门的位置朝向噪声源且开启频繁时，宜设置有两道门的门斗。门斗内壁面应有较高的吸声性能。两道门宜错开，开关应轻便、灵活，并做好门缝隔声处理。
    2  当需朝向强噪声源设窗时，应采用具有较高隔声性能的玻璃窗，隔声窗由两层不同厚度的玻璃组成，两层玻璃间留80～120mm厚空气间层。
    3  围护结构所有孔洞缝隙，均应严密填塞。穿过墙和楼板的管道应用橡皮套或用毛毡和石膏灰浆填满缝隙，并应严格要求工艺按实际需要的尺寸和数量设置孔洞，不得随意加大富裕度。
    4  在条件许可时，宜采用隔声量高的轻质复合结构作为隔声构件。
    5  当采用单位面积质量小于30kg/m2的轻质双层结构作隔声构件时，应防止由于空气间层的弹性作用而可能产生的共振。可在空气间层中填以岩棉、玻璃棉之类松软吸声材料。
4.3.5  室内噪声控制要求较高的房间，除着重采取隔声措施外，室内壁面、顶棚等可进行吸声处理。
4.3.6  集中控制室、单元控制室噪声频率在500～2000Hz范围内的混响时间T60宜控制在1.0s左右。室内混响时间可按附录B的公式(B1) 计算。
4.3.7  经过隔声处理的房间，由外部声源穿过所有围护结构透入室内的总噪声级是否符合表4.3.2的规定，可按附录B的公式(B3)进行A声级的粗略核算。
4.3.8  在锅炉房磨煤机、汽机房给水泵等高噪声设备附近的值班处，宜设置隔声值班室。
4.3.9  在噪声控制设计中，除应符合本节规定外，还应符合现行的《工业企业噪声控制设计规范》的规定。
4.4  采    光
4.4.1  所有建筑物室内应首先考虑天然采光。采光口的设置应充分和有效地利用天然光源，并应对人工照明的配合作全面的考虑。
4.4.2  采光方式以侧窗为主，必要时，采用侧窗采光和顶部采光相结合的方式。所有采光窗，特别是主厂房还应考虑擦洗的方便。
4.4.3  主厂房固定端、扩建端墙上，宜设一定面积的采光窗，以满足端部检修场地的采光要求。
4.4.4  建筑物内走道长度小于20m时，至少应一端有采光口；超过20m时，应两端有采光口，超过40m时，应在走道中部增设采光口或间接采光。否则应采用人工照明。
4.4.5  各类控制室应避免控制屏表面和操作台显示器屏幕面产生眩光及视线方向上形成的眩光。
4.4.6  发电厂各建筑物的采光标准应符合表4.4.6的规定。单侧采光计算点选在距内侧墙面1.0m，离地面高1.0m处。采用顶部和侧面两者混合采光时，采光计算点可分别为跨中和距内侧墙面1.0m，离地面高1.0m处。
表4.4.6  发电厂各建筑物采光标准
	车 间 名 称
	采光等级
	室内天然光照度
(最低值)E内(lx)
	采光系数(最低值)

(%)

	汽机房运转层
	V
	25
	0.5

	汽机房底层
	V
	25
	0.5

	锅炉房运转层
	V
	25
	0.5

	锅炉房底层、运煤皮带层
	V
	25
	0.5

	除氧器层
	V
	25
	0.5

	碎煤机室及转运站
	V
	25
	0.5

	主控制室及网络控制室
	Ⅱ
	150
	3

	化学水处理室
	Ⅳ
	50
	1

	修配厂金工车间
	Ⅲ
	100
	2

	修配厂锻工车间
	Ⅳ
	50
	1

	试验室和办公室
	Ⅲ
	100
	2


注  1  表中室内天然照度(最低值)E内是根据室外临界照度5000lx制定的。
    2  汽机房和锅炉房的底层，如天然采光无法达到表中数值时，可考虑人工照明补充，主控室、网控室等宜采用天然和人工混合采光方式。
4.4.7  采光计算应按现行的《建筑采光设计标准》附录中所列方法进行。其中锅炉房、锻工车间、运煤建筑的窗玻璃污染系数，应按严重污染取值，汽机房及其它车间应按一般污染取值。在计算室内反射光增量系数时，室内各表面饰面材料反射系数加权平均值ρ，可按下列指定值取值：严重污染车间，ρ取0.2；一般污染车间，ρ取0.3；试验室和办公室，ρ取0.4。
4.4.8  在发电厂天然采光设计中，除执行本规程外，还应符合现行的《建筑采光设计标准》的有关规定。
4.5  建筑热工与节能
4.5.1  建筑热工设计应符合国家节约能源的方针，使设计与地区气候条件相适应，应注意建筑朝向，节约建筑采暖和空调能耗，改善并保证室内热环境质量。
4.5.2  全国建筑热工设计分区为：严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区。设计应符合以下要求：
    严寒地区设计必须充分满足冬季保温要求，可不考虑夏季防热。
    寒冷地区设计应满足冬季保温要求，部分地区兼顾夏季防热。
    夏热冬冷地区设计必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温。
    夏热冬暖地区设计必须充分满足夏季防热要求，可不考虑冬季保温。
    温和地区设计应部分地区考虑冬季保温，可不考虑夏季防热。
    全国建筑热工设计分区应按附录C中的图C1采用。
4.5.3  严寒、寒冷、夏热冬冷地区建筑物围护结构应进行保温验算，传热阻应大于或等于建筑物所在地区要求的最小传热阻。其数值应按公式(C1) 确定。
    当外墙采用轻质材料或内侧复合轻质材料时，外墙的最小传热阻应进行附加，其附加值见表C1。
4.5.4  严寒地区和寒冷地区发电厂的居住建筑、招待所、检修宿舍、值班宿舍、托儿所、幼儿园、职工宿舍及办公楼，建筑物的体型系数F0/V0宜控制在0.3以下。建筑物各部分围护结构传热系数的限值不应大于附表C2的规定，其建筑物耗热量指标和采暖耗煤量指标应按附录C中的公式(C2)、(C3)、(C4)、(C5)计算确定。
4.5.5  严寒和寒冷地区采暖建筑物的围护结构内层宜采用密实材料；如果采用疏松材料，应进行水蒸气渗透计算。
4.5.6  严寒地区高湿度房间，外墙内侧应设隔气层；寒冷地区高湿度房间，外墙内侧宜设隔气层。围护结构外层的保温材料宜采用憎水型材料。
4.5.7  夏热冬冷、夏热冬暖和寒冷地区建筑物的隔热设计以围护结构内表面最高温度等于或小于夏季室外计算最高温度作为验算标准。应按附录C中的公式(C6)确定。
    采用空调的房间，外墙、屋顶应有良好的保温、隔热措施，门窗有较好的密封性。
4.5.8  发电厂建筑物墙体，应积极采用混凝土空心砖、粘土空心砖、加气混凝土砌块、复合墙体等，应限制采用单一的实心粘土砖墙。
    主厂房等采用装配式混凝土墙板、复合墙板、金属墙板的外墙应注重解决板缝的密封、保温和隔热问题。
    夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区的外墙宜采用浅色材料饰面，以减少墙体对辐射热的吸收。
4.5.9  电厂建筑物屋面保温层宜选用容重小、导热系数低、憎水性好的高效保温材料。
    夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区办公楼及生活福利建筑物等的屋顶宜设架空隔热层。
4.5.10  发电厂建筑物门窗的保温性和气密性应满足如下要求：
    1  发电厂生活区建筑物和人员较集中的辅助和附属建筑门窗保温性能：严寒地区传热系数不应低于Ⅱ级［k≤2.00～3.00W/(m2·K)］；寒冷地区北向门窗传热系数不应低于Ⅳ级［k≤4.70W/(m2·K)］。
    2  夏热冬冷，夏热冬暖和温和地区的建筑物南窗可适当开大，以便夏季充分利用穿堂风， 冬季多吸收太阳热能。
    3  采用空调的房间，开窗面积宜适当减小，当采用单层窗时，窗墙比不宜超过0.30，采用双层或单框双玻窗时，窗墙比不宜超过0.40。
    4  采用空调的房间，外部门窗的气密性不应低于Ⅲ级(q0≤2.50m3/mh10Pa)。
    5  发电厂生活区建筑物和人员较集中的辅助和附属建筑物门窗的气密性，高度在17m以下时，气密性不应低于Ⅲ级(q0≤2.5m3/mh10Pa)，高度在17m以上时不应低于Ⅱ级(q0≤1.50m3/mh10Pa)。
4.5.11  厂区生活建筑物和人员较集中的辅助和附属建筑物的热工设计应执行现行的《民用建筑热工设计规范》的规定。严寒地区和寒冷地区并应执行现行的《民用建筑节能设计标准》的规定。
4.6  建  筑  构  造
4.6.1  楼面、地面构造设计应符合下列要求：
    1  为防止大面积的楼面、地面开裂，水泥砂浆、水磨石或混凝土楼面、地面应分格处理， 也可加设钢筋网或采用块料面层。
    2  地面及人口坡道垫层的厚度，应根据荷载情况、土层的容许承载力、使用要求及垫层材料等因素确定。
    3  厕所、浴室、盥洗间等用水房间和车间内用水地段应采用现浇楼板并加防水层。其楼面、地面应低于相邻房间和过道的楼面和地面，或设挡水槛，并应有5‰的坡度和地漏。
    运煤建筑物可适当加大地面坡度为5‰～20‰，以利楼面、地面冲洗。还可根据需要设排水系统。
    4  平台及楼梯孔周围应设置护沿和栏杆，吊物孔周围应加设护沿，并可设活动栏杆，以及根据需要设置盖板。各种设备孔洞、穿楼面管道的周围应设护沿。栏杆高度不应小于1050mm，护沿高度不宜小于100mm。
    5  室内踢脚板材料宜与地面材料相同，也可根据需要采用不同材料，其高度宜为100～150mm。
    6  室外踏步高宜为100～150mm，宽度不应小于300mm，台阶面坡度不宜小于5‰。
    有通行车辆要求的外门坡道，其宽度宜为门宽加500～1000mm，坡度可为10%～20%，并应有防滑处理。
    7  散水坡的宽度和材料应根据当地降雨量，土质和檐口的高度、宽度等因素决定。
    8  严寒地区的室外坡道、台阶、踏步、散水、花台、花池等的基础应考虑防冻措施。
    9  有腐蚀介质作用的楼地面应作防腐面层和隔离层。
4.6.2  墙体构造设计应符合下列要求：
    1  为加快施工进度和减轻建筑自重，建筑的外围护结构宜选用钢筋混凝土板、金属板材或其它板材，室内非承重墙体宜采用轻质隔墙，有隔声要求的还应采用符合隔声要求的墙体。
    钢筋混凝土墙板外表面根据需要宜抹灰、涂料或其它饰面。墙板的板缝应防渗、防漏、并应选择合适的嵌缝材料。
    金属墙板应节点严密、表面平整美观、免维护年限15～20年，根据气候条件可分别采用单层板和双层复合板。
    轻质隔墙可采用轻质板材，加气混凝土砌块、石膏条板、各种空心砌块等。
    2  墙体的厚度及砂浆、砖石的强度等级应按建筑热工、强度、稳定性、抗震等要求及施工条件等确定。
    墙身应设防潮层，当基础梁的上表面高于或等于室内地坪以下一皮砖时，可不设防潮层。
    3  采用玻璃幕墙时应满足刚度、稳定性、气密性、色彩、防火、安全和防水要求。
4.6.3  楼梯的设计应符合下列要求：
    1  钢筋混凝土主要楼梯的宽度不应小于1200mm，每梯段踏步数目不宜小于3级，且不宜大于18级。
    主要楼梯的坡度不宜超过38°，次要楼梯可放宽至43°。
    楼梯平台深度不应小于梯段的宽度，不改变行进方向的平台，其深度不应小于3步踏步的宽度。当有门开向楼梯平台或有其它突出物时，应适当增加平台的深度。
    楼梯净高：楼梯平台部位的净高不宜小于2.00m；梯段部位净高不宜小于2.20m。
    2  厂区各建筑内供人流通行、安全疏散及由矩形踏步组成的楼梯应按现行的《建筑楼梯模数协调标准》执行。
    3  作业梯、检修梯等金属斜梯，其梯段宽度不应小于700mm，坡度不宜大于60°。室外疏散金属斜梯宽度不应小于700mm，坡度宜为45°。
    4  楼梯宜设有防滑措施。钢筋混凝土梯段设防滑条；钢梯踏步板宜采用花纹钢板；露天和易积灰地段宜采用栅格式踏步。
4.6.4  屋面构造设计应符合下列要求：
    1  屋面防水设计应遵照《屋面工程技术规范》的有关规定。电厂建筑中，主厂房、集中控制楼、主控制楼、电气建筑和办公楼的屋面宜按Ⅱ级设防。
    2  屋面防水宜采用性能优良的防水卷材，涂膜防水、刚性防水或多种防水材料复合使用。
    屋面排水坡度：卷材防水1∶20～1∶50；金属面板1∶7～1∶20。
    跨度大于12m的平屋面，宜通过结构找坡方式实现排水的坡度要求。
    采用隔热保温屋面时，应设置排气通道和排气孔。
    3  在年降雨量大于900mm的地区，且檐口标高大于8m的建筑物；一般地区檐口标高大于10m的建筑物和严寒地区的建筑物，均应采用有组织排水。
    无组织排水屋面的挑檐净宽不应小于300mm。
    一般地区，相邻屋面高差大于或等于4m时，高屋面应采用有组织排水，其水落管出口在低屋面处应作防护处理。
    4  保温屋面可根据具体情况设置隔汽层。
    5  檐口高度大于8m的建筑物，应设屋面检修孔或上屋面的钢梯。
    6  建筑物的上人屋面，应设女儿墙或栏杆，高度超过10m的上人屋面，其净高为1100mm，高度超过20m的上人屋面，其净高为1200mm。
4.6.5  门的设计应符合下列要求：
    1  有设备进出的门，其高度、宽度应根据运输工具和检修设备的大小确定，并宜采用标准图。
    2  厂区内的建筑物外门宜采用钢门。厂房运输用大门宜采用钢质电动门，在大门附近宜设人行门。
    当门洞宽度超过3.0m时应设钢筋混凝土门框。
    内门可为钢门、彩板钢门、木门或铝合金门。
    电缆夹层、蓄电池室等有防火要求的电气设备用房应采用不同等级防火门。
    推煤机库、汽车库大门可选用平开大门、金属卷帘门、侧挂折叠门等，严寒地区宜采用金属保温门。
    3  门玻璃宜为3～5mm厚。
    4  门洞及内墙阳角，应做1.5m高1∶2水泥砂浆护角线。
4.6.6  窗的设计应符合下列要求：
    1  厂区内各建筑物中在人员经常活动的高度范围内宜设平开窗或推拉窗。严寒地区的侧窗在距地面楼面2.40m高范围内可采用双层窗或单框双玻璃。
    2  有防虫要求的房间，应设纱窗；有特殊防尘、防风沙要求的房间，应设密闭窗，某些房间根据需要可设金属百页窗。
    3  天窗应符合采光和通风要求，构造合理，开启方便，除选用矩形天窗外，还可选用采光效率高的平天窗，在南方地区可采用开敞式且通风效率高的折线型天窗。根据需要可设天窗挡风板。
    4  矩形天窗应采用夹丝玻璃，如采用普通玻璃，应在窗的内侧设钢丝网。天窗玻璃宜为5mm厚。
    侧窗玻璃宜3～5mm厚。
    5  侧窗宜采用手动开窗机或用绳、杆开启的弹簧插销，有条件时，高侧窗可采用电动开窗机。
    每个手动开窗机开窗面积，应按产品型号确定。手摇机离楼面、地面高度宜为900mm左右。
    天窗宜采用电动开窗机，并按开启能力予以分段。遇伸缩缝、抗震缝时应分段设置。
4.6.7  变形缝
    1  伸缩缝应贯穿建筑物的屋面，楼面和墙身，为沉降缝时，还应直通基础底部；
    2  墙身、屋面、楼地面的变形缝构造应采取防渗、防漏、保温和防火的有效构造措施。
    在同一建筑物内变形缝应统一考虑，需抗震设防时，变形缝还应符合抗震缝要求。
4.7  建筑与抗震
4.7.1  辅助、附属建筑物的平面、立面布置宜规则、对称。
    多层钢筋混凝土结构房屋平面局部突出部分的长度宜不大于其宽度，且不大于该方向总长度的30%；房屋立面局部收进的尺寸不大于该方向总尺寸的25%。当抗震设防烈度为7度及以上时，应注意避免采用大悬挑式雨篷。
4.7.2  主厂房的砌体填充墙应根据墙的自由长度和高度情况设置构造柱和圈梁。
    当柱距在9m及以上时，宜在墙的中部设构造柱；当填充墙的高度超过4m时，宜增设墙梁或圈梁与柱或构造柱拉结。
    当填充墙的长度大于8m时，设置的圈梁宽度可按1/25～1/30的墙长确定。
4.7.3  柱间的填充墙应沿柱高每隔500mm应配2φ6拉筋与框架柱拉结。第一、第二抗震等级框架的拉筋宜沿墙的全长设置，第三、第四抗震等级框架的拉筋伸入墙内长度不应小于墙全长的1/5，且不应小于900mm。
4.7.4  当主厂房采用钢筋混凝土大型墙板时，墙板与柱或屋架间宜采用柔性连接。
4.7.5  化学水处理室、金工车间等建筑的车间有办公楼贴建时，应设防震缝。
4.7.6  防震缝宽度应符合《建筑抗震设计规范》有关规定。沉降缝和温度伸缩缝应符合防震缝的要求，其缝应按建筑的不同要求作建筑处理。
4.7.7  主厂房内小房间的隔墙布置应注意与楼面结构变形缝的设置相协调配合。跨缝隔墙应采取构造加强措施。
4.7.8  女儿墙应根据不同的地震烈度要求采取构造加强措施，在电气房屋进出线套管板和建筑物主要出入口上方的女儿墙、雨篷与主体结构应有可靠的锚固措施。
4.7.9  多层砌体房屋的窗间墙的最小尺寸宜符合《建筑抗震设计规范》要求，当不满足要求时宜采取加固措施。
4.7.10  多层砌体房屋内的电缆竖井、管道井、垃圾道、采暖装置等不应削弱墙体截面积，否则应对墙体采取加强措施。
4.7.11  建筑平面、立面布置、多层砌体房屋的构造柱及圈梁的设置等要求应符合《建筑抗震设计规范》的规定。
5  主厂房建筑
5.1  主  厂  房
5.1.1  主厂房包括汽机房、锅炉房、除氧间、煤仓间或合并的除氧煤仓间、集中控制楼(室)等部分。
5.1.2  主厂房建筑布置应力求简单适用，满足生产和人员活动的需要。
5.1.3  主厂房立面处理应简洁大方、色彩明快，能充分反映现代化工业建筑的风格，成为全厂建筑的主体。
5.1.4  主厂房底层、除氧器层、煤仓间各层及管道层等经常有冲洗要求的楼地面应组织排水，并根据需要设置防水层。
    主厂房屋面，露天锅炉的炉顶结构和运转层平台，应有可靠的防、排水设施，控制室和电气设备建筑物的顶板应考虑防水。
    当除氧器、给水箱布置在集中控制室(单元控制室)上方时，集中控制室(单元控制室)的顶板，除有防水设施外，还应为钢筋混凝土整体现浇结构。
5.1.5  屋面排水应根据气象条件和具体情况采用内落水或有组织的外排水，屋面天沟及雨水管的容量除考虑排雨量外，宜根据积灰情况留有适当的裕度，水落管直径可为φ100～φ200mm。
5.1.6  当主厂房屋面采用金属层面板时，应根据隔热保温要求选用单层或双层金属压型板材，屋面坡度应满足防排水要求。
5.1.7  主厂房围护结构可选用空心砖填充墙、加气混凝土砌块、预制钢筋混凝土板和金属墙板。
5.1.8  主厂房应按生产需要和防火规范要求组织垂直交通：
    1  汽轮发电机组单机容量200MW以下的主厂房固定端或安全出入口附近应设通至各层和屋面的主楼梯，到输煤皮带层及皮带头部屋面的梯段坡度允许适当加大。
    当厂房长度超过100m时，应增设中间出入口和中间楼梯，楼梯的间距不宜大于100m。
    2  当汽轮发电机组单机容量为200MW及以上时，以每台机组为单元，在集中控制楼附近分别设置楼梯通达主厂房各层楼面。
    3  扩建端可根据工艺布置设置楼梯或室外消防梯通达各层楼面。
    4  主厂房至少应有二部通往屋面的楼梯。
    5  当主厂房屋面长度超过100m时，不同标高屋面之间每隔100m左右应设置检修用钢梯。
    6  主厂房第二安全出口的消防梯宽度应大于800mm，倾斜角不大于45°的金属钢梯。
    7  主厂房应设置通往行车的钢梯，且每台机组均应设从零米通往运转层的钢梯，供巡回检查用。
    8  当汽机房采用大平台布置时，在两机之间应设大型吊物孔。
    在煤仓间固定端应有底层至煤仓间皮带头部的起吊孔，并设置起吊设施。
    9  当锅炉设置电梯时，除能通往锅炉本体主要平台及炉顶外，并宜通至靠近电梯的主厂房的各层楼面。当锅炉为封闭布置时，锅炉房内电梯井和电梯机房的墙壁应采用非燃烧体，其室内部分耐火极限不应低于1.0h，穿越厂房屋面的室外部分，耐火极限不应低于0.25h。当锅炉为露天布置时，不受此限。
5.1.9  主厂房应按生产要求和防火要求，组织水平交通。
    1  汽机房或除氧间和锅炉房底层按工艺要求设置1.50～2.0m纵向通道，当通行汽车时， 宽度不应小于3.50m。通道两端应与厂房室外出口连结。
    2  厂房长度每隔100m左右，在运转层和底层应增设中间横向通道。
    3  主厂房固定端宜设人流主要出入口，汽机房横向通道或零米层中间检修场处宜设设备主要出入口。
    当变压器在汽机房内检修时，大门尺寸应满足主变压器运输的需要。
5.1.10  当汽机房有地下室时，其安全出入口不应少于两个。
5.1.11  汽轮机头部油箱及油管道附近的钢质构件应采取防火保护措施。非承重构件的耐火极限应为0.5h，承重构件的耐火极限应为1.0h。当汽轮发电机为岛式布置或运转层楼板开孔较大时，其对应钢屋架及支撑的耐火极限应为0.5h。
5.1.12  当双框架时除氧间与煤仓间之间和单框架时汽机房与除氧煤仓间之间的隔墙均应采用非燃烧体，运转层以下纵向隔墙的耐火极限不应低于4.0h，运转层以上隔墙的耐火极限不应低于1.0h。
5.1.13  除氧间与煤仓间之间和汽机房与除氧煤仓间之间的底层防火墙上的门为甲级防火门，耐火极限不低于1.2h；运转层以上各车间的门，及主厂房内的配电装置室、发电机出线小室、电缆夹层、电缆竖井及蓄电池室的门均为丙级防火门，耐火极限不低于0.6h；变压器室采用变压器室专用门；严寒地区外门为保温门。
5.1.14  汽机房侧墙外5m以内布置有变压器时，在变压器外轮廓投影范围外侧各3m内的汽机房外墙上不应设置门、窗和通风孔；当汽机房侧墙外5～10m范围内布置有变压器时，在上述外墙上可设甲级防火门，变压器高度以上可设耐火极限不应低于0.9h的防火窗；当汽机房侧窗外10m范围内布置有变压器时，上述范围外墙的耐火极限不应低于4.0h。
5.1.15  主厂房根据需要可设钢窗、彩板钢窗、塑钢窗或铝合金窗。
    主厂房的开窗面积应能充分满足主厂房的采光通风需要，窗的布置和构造形式应考虑擦窗和维护的便利。
5.1.16  主厂房采用自然进风，可利用除氧间或除氧煤仓间的高侧窗排风，也可利用天窗或机械排风，封闭式锅炉房一般设置天窗。
5.1.17  在严寒地区应采用双层窗。在风沙较大的地区，其侧窗应考虑密闭要求，穿越外墙的各类管道的孔洞四周缝隙应填充密实，防止雨水、冷空气及风沙渗入。
5.1.18  有腐蚀性介质作用的房间和地段，其楼板、内墙、楼地面、门窗均应具有抗腐蚀措施，并根据需要考虑楼地面的集、排水设施。
5.1.19  设计中应妥善利用主厂房内空间作为生产辅助和生活设施用房，并应解决好采光、通风及交通等问题。
    主厂房内可设置分场维修间、加药间、现场水汽控制试验室、煤样制备室、交接班室、更衣室及工具贮藏室等。
5.1.20  在人员集中的适当位置应设集中的卫生间及清洗设施，其规模数量应考虑运行、检修人员的需要。
    输煤皮带层宜设运行人员值班室和一个蹲位的厕所及清洗设施。
5.1.21  露天锅炉运转层平台的面层应能满足防水要求，其坡度应保证排水，并应考虑人员和检修活动的要求。
    露天平台的孔洞应有防雨和挡水设施。
    炉顶司水小室宜用轻型结构封闭。
5.1.22  电梯井的地坑应有防排水措施。露天式电梯井的出入口应有防雨及排水措施。
5.2  集 中 控 制 楼
5.2.1  集中控制楼为多层独立建筑，根据需要可设置集中控制室(单元控制室)、自动控制计算机房、继电器室、变送器室、热工设备维修室、电缆夹层、配电间、蓄电池室、不停电电源室、直流盘室、凝结水处理室、空调机房等。
5.2.2  集中控制楼可布置在两炉之间，或主厂房固定端侧，也可布置在主厂房A列柱外侧。
5.2.3  单机容量为200MW及以上的发电厂，集中控制楼应设置独立的封闭楼梯间。
    集中控制楼任何部位至安全出口或封闭楼梯间的距离，不应超过50m。
5.2.4  集中控制楼各建筑构件应满足以下耐火极限：
    1  与锅炉房、煤仓间、除氧间和汽机房相邻的墙运转层以下为4.0h，运转层以上为1.0h；
    2  楼梯电梯间围护结构2.5h；
    3  其它非承重内隔墙1.0h。
5.2.5  集中控制室(单元控制室)、电缆夹层、配电间及其它电气设备室均应设2个出入口，但当房间的长度小于7.00m时，可设一个安全出口。
5.2.6  集中控制室(单元控制室)净空高度宜为3.00～3.30m，吊顶以上的空间必须充分满足结构、空调、电气、消防等各专业所需。
5.2.7  集中控制室(单元控制室)的照明应符合《工业企业照明设计标准》，并注意光照的均匀度，且防止眩光。
5.2.8  集中控制室(单元控制室)应设有隔声、防尘的门斗，集中控制室(单元控制室)的围护结构及门窗应满足隔声要求。
5.2.9  集中控制室(单元控制室)应设有燃烧性能不低于A级的轻质吸声顶棚，并应注意顶棚的刚度、稳定性和上人检修的可能。
5.2.10  位于两炉之间的集中控制室，在设计和布置上要充分考虑防尘要求。
5.2.11  集中控制室(单元控制室)的室内装修应考虑防火、防尘、空调、吸声等要求，并新颖美观，创造良好的工作环境。
5.2.12  集中控制室(单元控制室)的楼面孔洞应用不燃性材料堵塞。
5.2.13  集中控制室(单元控制室)还包括以下附属用房：值长室、交接班室、办公室、会议室、生活间、更衣室及缓冲间等，并根据需要可设置参观走廊。
    集中控制室内部可设有工程师室、打印室等。
5.2.14  自动控制计算机房可与集中控制室(单元控制室)毗邻布置，净高3.00～3.30m。其建筑要求如采光、噪声控制、隔热、保温、防火及室内装修等均与集中控制室相同。
    自动控制计算机房应采用防静电活动地板，其架空高度可为300mm左右。
5.2.15  对有防酸要求的蓄电池室，应采取以下防酸设施：
    1  蓄电池室楼地面应采用耐酸性能好的材料面层及防酸隔离层，并应设有排水坡度和地漏以利地面冲洗。
    蓄电池基座采用耐酸材料面层。
    2  蓄电池室顶棚、内墙面、钢门窗及外露金属构件，均应涂刷耐酸油漆或涂料。
    3  蓄电池室顶棚应平整光滑，防止氢气聚集。
    4  蓄电池室、通风机室、调酸室及蓄电池室前套间通向走廊的门均为外开丙级防火门。
    蓄电池室的外窗宜防止太阳光直射室内，可装磨砂或带色玻璃。
    5  蓄电池室临走廊的墙面不应开设通风百页窗或玻璃采光窗。
5.2.16  电缆夹层与主厂房相邻部分应封闭，其耐火极限不应低于4.0h。防火墙上的门采用甲级防火门。
5.2.17  相邻配电间的隔墙上如有门时，应采用双向弹簧门，并能向两个方向开启。
5.2.18  位于集中控制楼底层的化水或凝结水处理室地面应有集、排水设施。
5.2.19  位于集中控制楼底层的柴油机室或空压机室外墙应有一定的隔声性能，以防噪声对环境的污染，同时，内墙面及顶棚宜有一定的吸声性能，以便改善工作条件。
5.2.20  空调机房地面应充分考虑防排水，墙面及顶棚宜考虑吸声。当空调机房布置在集中控制室或电气设备用房上部时，其楼面应考虑防水设施。
6  电气建筑
6.1  主控制楼(网络控制楼)

6.1.1  主控制楼建筑根据需要可设置主控制室、继电器室、电缆夹层、蓄电池室、充电机室、配电间、通信室、空调机房、交接班室、值长室、贮藏室等，并应设置生活间、卫生间。
6.1.2  主控制楼底层、控制室、电缆夹层和配电间各自的出入口不应少于两个，其中一个出入口可设在室外楼梯平台处，室外平台的耐火极限不应低于1.0h。
    当采用金属疏散梯时，宽度应大于700mm，倾斜角宜为45°。
6.1.3  主控制室(网络控制室)净高3.00～3.30m。
6.1.4  主控制室(网络控制室)的采光宜采用天然采光与人工照明相结合的采光方式。
6.1.5  主控制室(网络控制室)的建筑要求，如采光、噪声控制标准，隔热保温、防火及室内装修、蓄电池室的防酸要求，电缆层、配电间的防火要求等均应与集中控制室(单元控制室)相同。
6.1.6  主控制楼可采用铝合金窗、钢窗、彩板钢窗或塑钢窗，在严寒地区应采用双层窗，在风沙较大的地区，其侧窗应考虑密闭要求。
6.1.7  主控制楼与主厂房分开布置时，可设有天桥连结。主控制室与天桥连结处楼面如有高差，宜在室内解决，不宜在天桥上设踏步。
6.1.8  天桥的设计可根据气候条件确定采用封闭式或开敞式。
    封闭的天桥与主厂房及主控制楼连结处，应做好变形缝及防排雨水措施。封闭天桥净高不应低于2.20m，净宽不应小于1.80m，与主厂房相连处的门应用不燃性材料制作。
6.1.9  网络控制楼不宜设天桥与主厂房相连接。当条件允许时(如距离近，连接方便)，可采用开敞式天桥与屋内配电装置或屋外高型布置配电装置的上层巡视走道连接。
6.2  通信室(楼)

6.2.1  通信室(楼)根据需要可设置电话交换机室、话务室、人工交换机室或转接台室、值班观察室、载波机室、微波机室、测量室、电源室、蓄电池室、仪表室、线路器材室、维修室和办公室、会议室、交接班室等，并应设置值班室、生活间、卫生间。
6.2.2  通信室可设在主控制楼或生产办公楼内，并与其它部分隔开，构成独立的单元，也可根据工艺要求单独设立通信楼。
6.2.3  通信楼不宜靠近散发灰尘和噪声的场所。
6.2.4  电话交换机室、话务室、微波机室及载波机室的净高根据设备需要而定可为3.00～3.30m。
6.2.5  电话交换机室、话务室、微波机室及载波机室均应采用防静电活动地板，架空高度150～300mm。以上房间的建筑要求如采光、噪声、隔热、保温、防火及室内装修等均与集中控制室相同。
6.2.6  通信室(楼)内的蓄电池室、配电间各项设计要求与集中控制楼一节所述相同。
6.2.7  通信室各机房可按工艺要求设值班观察室，值班观察室与机房的隔墙上宜设固定的玻璃观察窗。
    电话交换机室与话务室之间宜设玻璃隔断。
    通信楼外窗宜为铝合金窗、塑钢窗、钢窗或彩板钢窗，严寒和风沙地区宜采用双层窗或密闭窗。
6.2.8  通信机房不应布置在厕所、浴室及其它易积水的房间下层。房间内不宜有上下水管以及主干暖气管等各类管道通过。
6.3  电气试验室
6.3.1  电气试验室由高压试验室、测量仪表试验室、继电保护试验室组成。
6.3.2  高压试验室的位置宜与高压配电装置间、电气检修间相毗邻，也可设在独立的电气试验楼内。
6.3.3  高压试验室由试验大厅、仪表室、储藏室、更衣室等房间组成。试验大厅的层高不宜小于6.5m，室内应设单轨吊或单梁起吊设备。
6.3.4  测量仪表试验室宜设在生产办公楼或独立的电气试验楼内，并应远离振动、烟尘和强磁干扰的场所。
6.3.5  测量仪表试验室由标准室、检修间、办公室、储藏室、更衣室组成。
6.3.6  继电保护试验室宜靠近主控制室或网络控制室。试验室由继电保护室、仪表室、检修间、办公室和更衣室组成。
6.3.7  当电气试验室集中建设时，辅助性生活用房应统一考虑，使建筑面积和空间布置合理并保证使用和管理的方便。
6.4  配电装置楼
6.4.1  配电装置楼各层的出入口不应少于2个。当疏散距离大于60m时， 应增加一个中间出入口。
6.4.2  室内主楼梯应采用钢筋混凝土结构，中间和扩建端楼梯可做成钢梯，但应有一个楼梯直通至屋顶。
6.4.3  用于疏散出入口的室外楼梯平台，其耐火极限不应低于1h，且在楼梯附近2m内的墙面上不应开设疏散门以外的其他洞口。
6.4.4  配电装置间室内横向隔断墙应采用不燃性材料，相邻隔断间的门应能两个方向开启。配电装置间与充油电气设备间的门应为丙级防火门。
6.4.5  配电装置间应有严防小动物进入的措施。门窗缝隙和各种孔洞应严密，所有百页窗、固定窗内侧应设细孔钢丝网。电缆入口和盖板也应有防止小动物进入的设施。
6.4.6  配电装置间应避免开设大窗，在穿墙套管母线引出处的上部墙面，不应设开启式窗。
7  燃料和除灰建筑
7.1  缝式煤槽
7.1.1  缝式煤槽可根据需要设置检修场、工具间及值班室等。检修场上部应有吊物孔及起吊设施。
7.1.2  缝式煤槽两端应设置出入口，并设楼梯间。当煤槽长度超过100m时，宜加设中间楼梯。主要运行通道净宽不应小于1.5m，检修通道净宽不应小于0.8m。
7.1.3  地下室应做好墙、地面的防水。地面应有不小于0.5%的排水坡度、排水沟和集水坑。排水沟应有格栅盖板。当采用机械排水时，集水坑的容积不宜小于2.0m3。
7.1.4  地上部分可为封闭式建筑。但根据卸煤方式和气象条件许可时也可采用开敞式。当为封闭式建筑时，可设高侧窗排烟、尘。严寒地区应设大门和热风幕。当为开敞式建筑时，宜适当加大挑檐长度以防飘雨。在大风多雨地区应设挡风雨设施。
7.1.5  地下部分应有良好的通风条件。应设通风道和竖井，必要时可设机械通风系统。
7.2  翻车机室
7.2.1  翻车机室包括运转室、司机室、地下煤斗间、皮带装置层、工具间、值班室，根据需要还可设置绞车房、配电间等。
7.2.2  司机室宜设在车辆进口或出口的上端，观察窗位置应能监视室内外车辆的调动和作业情况。
7.2.3  司机室、值班室的门窗应有密缝防尘措施。
7.2.4  运转室应有通往煤斗间、司机室和吊车的楼梯，楼梯及通道的宽度不宜小于800mm。
7.2.5  翻车机室的火车出入口在严寒地区应设火车大门，有条件时，宜采用电动推拉门。
7.3  干  煤  棚
7.3.1  干煤棚的地坪应能承受煤堆荷载，并应满足运煤工具的作业要求，可采用浆砌块石或混凝土地面。
7.3.2  有推煤机作业的干煤棚，柱身应有安全保护措施，柱距应便于推煤作业。
7.3.3  设有桥式抓斗的干煤棚，在吊车梁处一般设有纵向通道，其宽度不应小于600mm，通道外侧应设栏杆，并设置通往司机室的钢梯及平台。
7.3.4  大跨度干煤棚屋面应采用具有阻燃性能的加强型的玻璃钢瓦或压型钢板，在大风地区应有可靠的固定措施。
    当屋面采用压型钢板等不透光板材时，其煤棚中部可采用透光性能较好的采光板，提高中间部位的采光照度。
7.3.5  大跨度干煤棚根据需要可设挡煤墙，外侧应设排水沟，应注意煤棚建筑的色彩与邻近建筑相协调。
7.4  碎煤机室、转运站
7.4.1  碎煤机室包括碎煤机层、皮带头、尾部装置层、值班室及通风除尘装置室等。转运站宜包括皮带头、尾部装置层等。
7.4.2  楼地面水冲洗时，应采用有组织排水和冲洗设施，排水管为防止堵塞应设立管，不宜设水平管。楼面孔洞应设150～200mm高的混凝土护沿。变形缝构造应有防渗功能。
7.4.3  碎煤机室、转运站的窗在满足通风、采光要求的条件下宜减小开窗面积，窗的布置和构造应考虑擦洗和维护的便利。
7.4.4  转运站各层的高度，除应满足起吊高度要求外，梁底至楼板面的净高不应小于2.50m，当有操作平台时，平台面以上的净高不应小于2.00m。与栈桥(隧道) 连接处的净高不应低于2.20m。
7.4.5  值班室应有防尘、隔声措施。
7.4.6  碎煤机室、转运站地下室地面应设坡度和集水坑等防排水设施。连通地下室的沟道应有防止沟内积水倒流的措施。
7.5  运煤栈桥、运煤隧道
7.5.1  栈桥可根据气象条件采用封闭式、开敞式或露天式。
    严寒地区栈桥的围护结构包括桥面在内应有保温措施。
    开敞式、露天式栈桥应设1.20～1.30m高的栏板。开敞式栈桥屋面挑檐宽度宜适当加大。
7.5.2  运煤栈桥、运煤隧道的通道净宽和垂直净高不应小于表7.5.2的规定。
表 7.5.2  运煤栈桥、运煤隧道的通道尺寸规定
	皮带宽度
(m)
	净  宽  (m)
	垂  直  净  高  (m)

	
	运行通道
	检修通道
	栈    桥
	隧    道

	≤0.8
	≥1.00
	 
	≥2.20
	 

	1.00
	1.20
	≥0.70
	 
	≥2.50

	1.20
	1.40
	 
	 
	 

	1.40
	1.50
	 
	≥2.50
	 


  注  当运煤栈桥钢桁架内侧封闭或采暖设备沿墙布置时通道宽度应从凸出面算起。 
7.5.3  当栈桥倾斜角度大于8°时，应设踏步，踏步高度宜为100～130mm，倾斜角度小于8°时应为防滑斜道。
7.5.4  栈桥应有冲洗设施和防排水措施。按栈桥长度和结构型式，在栈桥的中部或低端处可设横向截水沟、集水漏斗等排水设施。
7.5.5  当运煤栈桥、运煤隧道的水平段长度超过30m时，宜将皮带小角度布置，其坡度为1%～3%，避免大量建筑找坡并给运行带来不便。
7.5.6  运煤隧道应做好墙和地面的防水，当有冲洗要求时，应有水冲洗设施，倾斜隧道在低端应设带金属格栅盖板的排水沟和集水坑，集水坑的容积应满足机械排水要求。
7.5.7  当栈桥采用压型钢板非自防水保温屋面或钢筋混凝土屋面板时， 屋面应有人字形挡水坎，间距不宜大于12m。
7.5.8  栈桥开窗面积在满足采光要求的条件下适当减少，其窗地比为：单侧窗时宜为1/7，双侧窗时宜为1/10。亦可采用采光板或结合气候条件采用屋顶采光等。
7.5.9  运煤栈桥与碎煤机室、转运站或其他建筑物之间宜设变形缝。
7.5.10  栈桥立面与色彩处理应注意与主厂房建筑相协调。
7.6  运煤综合楼
7.6.1  运煤综合楼宜设置运煤控制室、电缆层、配电间、变压器间、分场办公室、维修间、煤场工人休息室、浴室及更衣室等。
7.6.2  运煤控制室宜在顶层布置，可观察到贮煤场的作业情况。室内净高宜为3.00～3.60m。其室内装修标准应与其他同类型控制室相当。
7.6.3  运煤控制室、电缆层各自的出入口不应少于两个。其中一个可以设在室外楼梯平台处。
7.6.4  运煤控制室采用轻质顶棚，外门窗应有密闭防尘措施。
7.6.5  浴室可根据具体情况联合建设或单独建设。当为联合建筑时，宜位于底层布置，并设独立的出入口。沐浴器的数量可按运煤最大班人数计算确定。
7.7  推煤机库
7.7.1  推煤机库宜为封闭式建筑，当气候条件适宜时也可采用开敞式建筑。
    推煤机库设有停车库、检修间、工具间及值班室等。
7.7.2  检修间应设检修坑及起吊设施。检修坑内设踏步、照明及工具孔。坑底设排水坡度和集水坑。
7.7.3  停车库内宜设高侧窗或屋顶风帽，窗地比宜为1/10。
7.7.4  推煤机库应采用不低于C30的混凝土地面，其厚度不宜小于150mm。库内的行车道也可铺砌耐磨压材料，并防止打滑。        

    推煤机库前宜设7～8m宽的高标号混凝土地坪。
7.8  燃油泵房
7.8.1  燃油泵房宜设置油泵房、控制室、检修间、更衣室，根据需要还可设置变压器室、配电室。当为半地下布置时，还应设置通风机室等。
7.8.2  燃油泵房为半地下布置时，应在主要运行通道旁设有一个直通室外地面的出入口，出口处可做竖井或坡道。
7.8.3  燃油泵房墙裙、地面及设备基础面层宜采用水磨石或陶(瓷)板， 墙裙高度宜为1.50m。
7.8.4  燃油泵房内宜设钢筋混凝土楼梯，梯宽宜为1.00m。
7.9  除灰建筑
7.9.1  灰浆、灰渣泵房、电除尘配电间等，宜设置控制室、配电间、卫生间等。
7.9.2  灰浆、灰渣泵房底层地面应有坡度、排水明沟和集水坑，地下室应做好墙和地面的防水。
7.9.3  泵房的控制室应有隔声措施，在与泵房之间的隔墙上宜设观察窗。
7.9.4  电除尘配电间宜为独立建筑。建筑物内的配电间、控制室、电缆层应设两个安全出口，其中一个出口设在室外楼梯平台处。
7.9.5  气力除灰塔、灰渣转运站等其他类型除灰建筑标准，可参照灰浆、灰渣泵房，并注意建筑立面、色彩处理与周围建筑协调。
8  化学建筑
8.1  锅炉补给水处理车间
8.1.1  锅炉补给水处理车间根据需要可设置：水处理间、酸碱计量间、酸碱贮存间、石灰间、加氨间、水泵间、空压机房、中和泵房、控制室、化验室、办公室、会议室和维修间、库房、配电间、变压器间、卫生间等。
8.1.2  当锅炉补给水处理车间为独立建筑时，化验室、控制室及其它辅助用房宜布置成多层建筑，并毗邻布置在水处理间的端部或侧面。
8.1.3  控制室应便于观察水处理间。控制室上层不宜布置有上下水设施的房间，如无法避开时，楼面应进行防水处理，并应避免上下水道穿过控制室内。
8.1.4  化验室可设置水分析室、精密仪表室、燃料分析室、天平室、热计量室、气相色谱室和药品库等。
    化验室应有良好的自然通风，宜避免东西向布置。并应避免靠近有振动的地段和散发有害气体的房间和设施。
8.1.5  空压机房位置不宜靠近化验室、酸碱计量间、酸碱贮存间、加氨间、加氯间及室外酸碱贮槽等可能发生有害气体的房间和设施，如不可避免时，应布置在这些房间的上风向。
8.1.6  各化验室根据工艺要求分别设置化验台、洗涤池、通风柜及污水池等，并对上下水道和通风管道进行适当的处理。天平台应避开振动源，宜采用深色光洁的面料。其地面、墙面、顶棚应平整光洁。
8.1.7  水处理间、酸碱计量间、加氨间、加氯间应有良好的自然通风以防止酸碱液体、气体对建筑的侵蚀。
8.1.8  酸碱计量间地面、酸碱贮槽及周围走道应采用性能可靠的防腐面层和隔离层。室外的酸碱贮槽周围宜做不小于500mm高的防护堤。
    水处理间地面应平整便于清洗。
    水处理间、酸碱计量间地面应有不小于10‰坡向排水沟的坡度。酸碱计量间的排水沟应接至水处理间排水沟或中和池，不得直接引入生活污水或雨水管沟内，排水沟道和沟盖板应用耐酸碱材料或采用耐酸碱材料覆面处理或采用玻璃钢格栅。
    酸碱计量间的设备基础应作防腐的覆面处理。
8.1.9  水处理间墙面应作抹面，顶棚面所有缝隙应填塞平整。
    酸碱计量间的墙面和顶棚应平整光滑，应采用耐酸碱涂料覆面，其门窗洞口、窗台应用耐酸水泥砂浆打底，覆以防腐饰面材料。
8.1.10  酸碱计量间宜采用耐酸碱的门窗及其五金零件，或涂以耐酸碱涂料，不得采用空腹钢门窗和彩板门窗。门窗过梁应采用保护层大于25mm的钢筋混凝土过梁， 不得采用钢筋砖过梁。
8.1.11  当锅炉补给水处理车间全部或局部采用钢结构体系时，应对钢柱、钢梁及支撑构件等进行防腐处理。
8.2  循环水处理车间
8.2.1  循环水处理车间宜靠近冷却塔布置，包括磷酸盐计量间、磷酸盐贮存间、磷酸盐溶解间、浓硫酸计量间、浓硫酸贮存间、化验室、办公室、库房、卫生间等。也常将加氯用房并建在本车间或靠近本车间布置。
8.2.2  循环水处理车间各生产用房和化验室应有良好的自然通风。
8.2.3  磷酸盐计量间、磷酸盐贮存间、磷酸盐溶解间、浓硫酸贮存间、浓硫酸计量间等应采取相应防腐措施。如地面、墙面、顶棚、门窗洞口、沟盖板及沟道、设备基础等应采用耐腐的材料或采用耐腐材料覆面或作隔离层。
8.2.4  化验室的墙面、顶棚和地面平整光洁。根据工艺要求设化验台、洗涤池、通风柜和污水池等。
8.2.5  磷酸盐计量间、磷酸盐贮存间、磷酸盐溶解间、浓硫酸计量间、浓硫酸贮存间应采用耐酸门窗，不得采用空腹钢门窗和彩板门窗，不得采用钢筋砖过梁。
8.2.6  循环水加氯间主要有加氯机室和氯瓶间。加氯间应有良好的自然通风以利有害气体的迅速散发。
8.3  卸酸碱站
8.3.1  卸酸碱站包括卸酸碱泵房、酸贮存间、碱贮存间、值班室等。
8.3.2  卸酸碱泵房、酸贮存间和碱贮存间应有良好的自然通风。
8.3.3  卸酸碱泵房、酸贮存间和碱贮存间的设备基础、地面、墙面、顶棚和门窗应采用耐腐材料或以耐腐材料覆面和作隔离层。
    酸、碱合并贮存时，应采用既耐酸又耐碱的材料来作防腐处理。
    卸酸碱站的地面、墙面、顶棚应平整，以便清洗。
8.4  油处理室
8.4.1  油处理室位置宜靠近升压站。根据需要可设置油净化室、干燥室、化验室和卫生间，若设有色谱分析室时应考虑设置气瓶小间。
8.4.2  油处理室宜南北向布置，窗应避免阳光直射，并应具有良好的自然通风。
8.4.3  油净化室、干燥室、化验室等地面、墙面和顶棚应平整光滑并设墙裙。地面宜采用水磨石或陶板，并设洗涤盆和污水池。
8.5  制  氢  站
8.5.1  制氢站根据需要可设置电解间、干燥间、压缩间、充瓶间、配电间、值班化验室、卫生间和室外贮氢罐。
8.5.2  制氢站中电解间应按有爆炸危险的甲类生产厂房设计，并应执行现行的《氢氧站设计规范》。
8.5.3  电解间、干燥间、压缩间、充瓶间墙面应平整光滑，设耐冲洗墙裙。地面应平整耐碱，并采用大理石屑为骨料的不发火花的地面面层。
8.5.4  电解间、干燥间、压缩间、充瓶间的顶棚应平整，采用非燃烧材料，并在其最高部位设置排出氢气的设施，当顶棚下有外凸构件时，应有不致引起氢气积聚的措施。
    轻型屋盖或足够面积的窗玻璃均可作为泄爆面积。门应外开。
8.5.5  值班化验室可设置化验台和洗涤池。
8.5.6  制氢站的贮氢罐应设在室外。在严寒、寒冷地区，贮气罐下部应做成封闭式小间，其净高不应低于2.7m，并应满足与电解间等相同的防爆要求。
8.5.7  电解间的门窗应选用不发火花的材料。
9  辅助建筑
9.1  修  配  厂
9.1.1  修配厂根据需要可设置金工、铆焊等车间。
    金工车间宜集中设置更衣用的生活间、工具间、材料成品库、学习室、休息室、卫生间等。其他车间根据需要可集中或分散布置，但附属用房要相应减少。
    修配厂宜集中设置室外堆场。
9.1.2  修配厂采用联合布置时，应注意解决采光、通风、防振、防噪声、运输等问题。
9.1.3  修配厂可根据需要设置吊车和吊车检修爬梯，各车间根据需要设置汽车大门或通行叉车的大门，严寒地区、寒冷地区的大门宜选用带小门的保温门。
9.1.4  金工车间宜南北向布置，避免眩光或阳光直射。
    金工车间可按电厂容量附设磨刀间、工具间。
9.1.5  冷作、铆焊车间在南方地区宜采用开敞式。
    焊接部分应设在非燃烧体的隔断内。
9.2  空气压缩机室
9.2.1  空气压缩机室应避开散发有害气体或大量灰尘的场所布置，或在其上风向布置，并应注意其噪声对环境的危害。
9.2.2  空气压缩机室应有一定的检修面积，并应设置有一定隔声效果的值班室。
9.2.3  空气压缩机室宜远离有防振要求的建筑，并宜采取隔振、吸声处理。
9.2.4  空气压缩机室的大门应满足设备安装需要，房间的高度应满足设备拆装、起吊和通风的要求，地面应选用不易起尘，方便清洗的材料面层。
9.3  环保试验室
9.3.1  环保试验室根据需要可设置大气污染防治室、废水治理室、灰渣治理室、噪声防治室、环境保护监测室、检测室等。
9.3.2  当环保试验室设置射源室时，射源室应采取防护措施。
9.4  热工试验室
9.4.1  热工试验室设有仪表校验室、自动设备校验室、执行机构检修间、钳工间、热工贮藏室、办公室等。
9.4.2  热工试验室的现场维修间、执行机构和阀门电动头装置维修间以及电子计算机维修间可设在主厂房内，其余房间应集中布置在与主厂房联系方便的生产办公楼或与电气建筑联合布置。
    当生产办公楼与主厂房之间有天桥相连时，试验室应布置在天桥所在的楼层。若无天桥相连时，则宜将试验室布置在底层。
9.4.3  仪表校验室、自动设备校验室的地面和工作台应光洁、防尘、防振、室内应做光洁的墙裙，并设置洗手盆和污水池。
9.5  金属试验室
9.5.1  金属试验室包括金属物理试验室和金相室，其位置可靠近主厂房或独立布置，也可设在生产办公楼的底层。
9.5.2  金属物理试验室根据需要可设置机械性能试验室，X射线探伤室、暗室、工作室等。
9.5.3  金属物理试验室的地面要求光洁不起尘，墙面平整光洁，宜设吊顶。
9.5.4  金属物理试验室的X射线探伤室应避免设在人流较多的主要过道旁和人员长期停留的相邻房间旁，以减少射线对周围的影响，其建筑防护要求如下：
    1  X射线探伤室宜布置在底层，其顶层楼板、隔墙等围护结构必须有足够的防护厚度，其数值可按附录D的公式(D1)计算，并由表D1、D2、D3、D4查得。其顶板应为现浇整体钢筋混凝土结构，其厚度查表D5。
    2  X射线探伤室的地面应无缝隙，易冲洗、光洁。门应采用满足防护要求的推拉门，门扇的每边和墙的搭接宽度不应小于100mm。
    3  X射线探伤室宜附设操纵室，X射线探伤室可不设观察窗，当最高管电压不超过250kV时， X射线探伤室允许开设满足防护要求的观察窗，观察窗应用7～8mm厚的铅玻璃，窗框应包不小于4mm厚的铅板，铅板须嵌入墙内。
    4  X射线探伤室的围护结构宜避免各种管线穿过，若必须穿过时应有可靠的防护措施。
9.5.5  金相室根据需要可设置磨光抛光室、酸浸室、显微镜室、暗室、金相试验室和小面积样品储藏库。
9.5.6  金相室内的酸浸室入口应与金相试验室、显微镜室严格分开。酸浸室应设置通风柜或槽边通风罩，并设置洗手盆和污水池。
9.5.7  金相室的显微镜室应防振、防潮、防尘、应避免上下水管穿过， 并应远离有振动的房间，显微镜室宜做木地板、设纱窗。暗室和显微镜室应有避光措施。
9.5.8  金相室的地面要求光滑不起尘，墙面平整光洁，宜设吊顶。酸浸室的地面、墙面、顶棚要求耐酸防腐。
9.6  分场维修间
9.6.1  分场维修间包括汽机、锅炉、电气、燃料、除灰、化学及土建维修间。
    各分场维修间根据需要可设置工作间、工具间、办公室、更衣室、卫生间及室外堆场等。
9.6.2  各分场维修间可分散布置在有关生产建筑物内。
9.6.3  维修间设在主厂房固定端时，应妥善解决隔声、通风、设备起吊等问题。
9.6.4  电气维修间可与生产办公楼或主控楼联合布置。电气维修间应设烘间，烘间的围护结构应满足保温、隔热以及防火等要求。        

9.6.5  燃料运输维修间可建在运煤综合楼内，也可利用运煤栈桥下的空间。
10  附属建筑
10.1  办公楼、培训用房、仿真机房
10.1.1  办公楼的生产、行政两部分可合并布置或分开布置，也可与其他建筑联合布置。办公楼内宜设各职能科室、会议室、接待室、综合档案室、标准计量室、资料室、微机室、复印室、晒图室和卫生间等。根据生产需要，楼内宜设置各种试验室：如现场水汽控制试验室，煤样制备室以及热工、金属试验室等。
10.1.2  办公楼的层高不宜低于3.30m。当有试验室时，层高还应参照工艺要求统一考虑。走廊为内廊时，净宽不宜小于1.80m，为外廊时净宽不宜小于1.50m。
10.1.3  生产办公楼宜设天桥与主厂房运转层连通。
10.1.4  办公楼每层宜设开水间，垃圾间及清扫工具存放室。
10.1.5  财务科应设有防盗门窗。
10.1.6  卫生间距办公室最远距离不应大于50m，卫生间应有天然采光， 并宜设置通风井和吊顶。
10.1.7  6层以上办公楼宜设置电梯。
10.1.8  办公楼立面及色彩应与主厂房和全厂建筑协调。
10.1.9  培训用房、仿真机房可与办公楼联合布置，也可以分开布置。
10.1.10  培训用房宜设教室、电化教室、教员休息室、办公室、卫生间等。
    仿真机房宜设电源室、蓄电池室、模拟设施室、参观走廊、接待室、办公室、空调机室、安全展室、卫生间等。
10.1.11  教室的净高不宜低于3.30m，仿真机房的层高根据工艺要求确定，模拟设施室净高宜为3.00～3.30m，顶棚以上空间应满足电气照明、空调、消防设施布置的要求。
10.1.12  电化教室、模拟设施室的地面宜设置活动地板，吊顶应采用不燃性的轻质吸声板。其他房间地面要求光洁，便于清扫。
10.1.13  教室、电化教室、模拟设施室的隔墙应有良好的隔声性能，室内噪声控制值不得超过55dB(A)。
10.2  警卫传达室
10.2.1  传达室由收发室、接待室、值班休息室及厕所等组成。警卫室包括值班室、休息室等。
10.2.2  传达室、警卫室可合并或分开布置。建筑平面、立面设计应与大门统一考虑。
10.3  材  料  库
10.3.1  材料库区设有一般器材库、精密器材库、特种材料库、钢材库、棚库、油库、办公室、管理间、卫生间等。库区布置应集中、紧凑、方便并留有扩建余地。
10.3.2  库房或每个防火分区(冷库除外)的安全出口不宜少于两个。其中一个安全出口可设在室外楼梯的平台处。
10.3.3  一般器材库，精密器材库等宜采用多层建筑。楼梯宽度不宜小于1.50m，坡度不宜大于1∶2。应根据分类保管、方便发放等原则进行分库。
    一般器材库内宜设物品发放室。
10.3.4  材料库应妥善解决水平、垂直交通运输，卸货间应有起吊设施， 库房内可根据需要设单轨吊，当材料库为三层及以上建筑时，垂直运输可设货梯。
10.3.5  一般器材库、精密器材库的地面应有防潮措施，围护结构应满足保温或隔热要求。精密器材库应有防尘等措施。
10.3.6  特种材料库一般为独立建筑，且应根据材料特性分库。当与其他库房毗连时，在连接处应设防火墙，并应考虑通风，防止阳光直射。
10.3.7  汽油库宜为独立建筑。汽油库的室内地面宜低于室外地面1.00m左右。当为桶装库时，入口处宜采用坡道，其宽度不小于1.50m，坡度不大于1∶3.7。
    当为罐装时，宜设卸油泵，卸油泵应靠近库房独立设置。
    库内应具有良好的自然通风条件，窗台底距室外地面不应小于1.80m，窗上应加铁栅。
    汽油库、一般油库的地面宜做耐油地面，并有坡度，坡向排油沟或集油坑。
10.3.8  棚库净高不宜低于4.0m，四周宜设围栅。在大风多雨地区适当加大屋面挑檐的长度。
    地面宜为块料地坪，其标高应高出室外地面200～300mm，棚库四周宜设排水沟。
10.4  汽  车  库
10.4.1  汽车库分一般汽车库和运灰车库，车库设有停车库、值班室、办公室、贮藏间、卫生间等。
    当汽车为5辆以上时，应设维修间。
10.4.2  停车间的净高不应小于最大汽车总高加1000mm，大门宽度尺寸宜为车宽加1000mm。夏热冬暖地区可采用金属栅门，宜采用全封闭平开大门或卷帘门。
10.4.3  维修间和停车库地面应设不小于1%的向外倾斜坡，车尾沿墙地面宜设200mm高的挡轮台。库内应设冲洗水源和污水池。
10.4.4  运灰车(自动翻斗车)的维修间应有起吊设施和维修坑。
10.4.5  运灰车库的开间和进深尺寸应根据汽车的外形尺寸确定，一般开间为6.0m，进深为12.0m或15.0m。
    屋顶宜设排气风帽。
10.4.6  汽车库的设计除执行本节规定外，还应符合《汽车库设计防火规范》的有关规定。
10.5  消防车库
10.5.1  消防车库设有停车库、值班室、维修工具间、消防器材库、办公室、会议室、宿舍及卫生间等。
10.5.2  值班室应靠车库出口方向的右侧，门不宜开向车库。
10.5.3  宿舍位于底层时，宿舍至车库应有直通走廊，走廊净宽不宜小于1.5m；宿舍位于楼层时，应设金属滑杆直通车库内，楼梯扶手应为光滑的木料。
10.5.4  消防车库大门必须采用向外开启的平开门，并应装设定门器。南方地区宜采用金属栅门。严禁采用卷帘门，推拉门。
10.5.5  消防车库的设计除执行本节规定外，还应符合《消防站建筑设计标准》的有关规定。
11  厂区生活建筑
11.1  食    堂
11.1.1  食堂设有大、小餐厅、备餐间、主副食加工间、蒸制间、烧火间、仓库、办公室、更衣室、值班室、卫生间、开水间、冷藏间及杂物院等。
11.1.2  食堂餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比宜为1∶1。
11.1.3  餐厅、厨房应有良好的采光、通风条件。主副食加工间宜设气楼或高侧窗，防止厨房油烟气味污染餐厅。
11.1.4  食堂建筑有关用房应采取防蝇、鼠、虫、鸟及防尘、防潮等措施。
11.1.5  厨房应按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置，严格做到原料与成品分开，生食与熟食分隔加工和存放。垂直运输的食梯应生、熟分设。
11.1.6  餐厅室内各部面层均应选用不易积灰，易清洁的材料。
11.1.7  各加工间的地面应采用防滑易清洗的材料，并应处理好地面排水，室内排水沟带格栅盖板，沟底坡度不小于1%，起点深度不小于100mm。
11.1.8  食堂设计除执行本规定外，还应符合《饮食建筑设计规范》的有关规定。
11.2  值班宿舍
11.2.1  值班宿舍宜布置在厂区内较为安静且无各种污染源的地区，并接近厂内各项生活设施。该建筑物的安全疏散出入口不应少于两个。
11.2.2  值班宿舍除居室外应设置管理室和卫生间。居室类型宜选择甲类或乙类，建筑面积为6m2/人或4m2/人。
11.2.3  值班宿舍的建筑设计应符合《宿舍建筑设计规范》的有关规定。
11.3  招待所、检修宿舍
11.3.1  招待所可与检修宿舍联合布置，也可以单独布置。
11.3.2  招待所根据需要可设置总服务台、客房、会议室、文娱活动室、餐厅、厨房、公共卫生间、服务员室、消毒间、洗衣房、开水间等。
11.3.3  客房卫生间不能利用自然通风时，应设通风井。卫生间宜设管道井和吊顶。
11.3.4  卫生间不宜设在餐厅、厨房、配电间等有严格卫生要求或有防潮、防漏要求用房的上层。
11.3.5  招待所客房的净高不宜低于2.60m。
11.3.6  检修宿舍可参考招待所进行布置，但应充分考虑检修人员的使用方便。
11.4  托儿所、幼儿园
11.4.1  托儿所及幼儿园距厂前区或生活区不宜太远，位置宜在厂区上风向，并远离各种污染源，在室外应留一定的户外活动场地。
11.4.2  儿童卧室、活动室应保证有充足的日照，应有良好的朝向，并应采用自然采光和通风。
11.4.3  建筑空间、形式处理、色彩设计应达到活泼、简洁、明快的效果，具有儿童建筑特点。
11.4.4  托儿所及幼儿园的建筑设计应符合《托儿所、幼儿园建筑设计规范》的有关规定。
11.5  文体建筑
11.5.1  文体建筑宜设置阅览室、乒乓球室、台球室、棋类、健身、舞厅、茶座、管理室、卫生间、储藏室等房间。
11.5.2  建筑平面布置应动、静分区，合理布置，防止有安静要求的房间受到干扰。
11.6  浴    室
11.6.1  厂区浴室宜设门斗、更衣室、淋浴室、洗脸梳装间、管理室及厕所。
11.6.2  浴室、更衣室地面应设不小于0.5%的坡度和排水沟，浴室下水管径或地漏宜适当加大，排水沟盖格栅板，地面应稍低于邻室地面，宜采用防滑、易清洗的地面材料。
11.6.3  室内上下水管和浴室顶棚应有防止冷凝水在活动空间的上方滴落的措施。
11.6.4  浴室宜天然采光，组织自然通风。
11.7  其他生活建筑
11.7.1  厂区医务室宜设置门诊室、处置室和药房。
    当医务室与行政办公楼联合布置时，应做到有明确的分区，互不干扰。
    医务室地面可做水磨石或地板砖，药品间做木地板；医务室的门窗宜装纱门和纱窗。
11.7.2  自行车棚宜设在厂区大门或警卫传达室附近，布置应紧凑，不妨碍交通，便于存放和管理。
11.7.3  厂区厕所根据需要宜设于煤场附近。
11.7.4  厂区厕所宜选用水冲式厕所，室内净高宜为3.5～4.0m，窗台距室内地坪最小高度为1.8m。
 

    附录A(标准的附录) 

 

常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分
	材料类别
	级别
	材    料      举    例

	各部位材料
	A
	  花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝铜合金、安装在钢龙骨上的纸面石膏板、施涂于基材上的无机装修涂料

	顶棚材料
	B1
	  纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、表面涂一级饰面型防火涂料的胶合板

	墙面材料
	B1
	  纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、难燃玻璃钢平板、PVC塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板

	
	B2
	  各类天然木材、木制人造板、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料纸、人造革

	地面材料
	B1
	  硬PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等

	
	B2
	  半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等


 

    附录B(标准的附录)

噪声控制计算公式、附表及附图
B1  倍频带允许声压级见表B1

表 B1  倍频带允许声压级查算表
	噪声限制值
［dB(A)］
	倍频带允许声压级(dB)

	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	90
	107
	97
	90
	84
	81
	80
	80
	82

	85
	102
	92
	85
	79
	76
	75
	75
	77

	80
	97
	87
	80
	74
	71
	70
	70
	72

	75
	92
	82
	75
	69
	66
	65
	65
	67

	70
	87
	77
	70
	64
	61
	60
	60
	62

	65
	82
	72
	65
	59
	56
	55
	55
	57

	60
	77
	67
	60
	54
	51
	50
	50
	52

	55
	72
	62
	55
	49
	46
	45
	45
	47

	50
	67
	57
	50
	44
	41
	40
	40
	42

	45
	62
	52
	45
	39
	36
	35
	35
	37


注  1  进行隔声、吸声设计时，通常只考虑125～4000Hz6个倍频带，本附表所列允许声压级值可放宽1dB。
    2  本表系对噪声的各倍频带进行精确计算时使用，当进行电厂控制室隔声设计时，可粗略地仅对总声级(A)进行核算。
    B2  室内混响时间T60(s)应按下式计算：
[image: image1.png]


                                 (B1)

式中：V——房间体积，m3；
     S——房间内的总表面积，m2；
   [image: image2.png]


——室内平均吸声系数。
    式(B1)中 [image: image3.png]


应按下式计算：
[image: image4.png]Rl
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                                   (B2)

式中：αi——房间内第i部分围护结构的吸声系数；
       Si——房间内第i部分围护结构的表面积，m2。
 公式(B1)中的-ln(1- [image: image5.png]


)与 [image: image6.png]


成函数关系，可由图B1查得。
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图 B1  -ln(1- [image: image8.png]


)与 [image: image9.png]


的函数关系
注：1  T60系指声音的能量由起始值降低至60dB时的持续时间，即混响时间。
    2  公式(B1)没有考虑室内空气和人对噪声的有效吸收。
 

B3  经过隔声处理的房间，由室外声源通过所有
围护结构传入室内的总声级L应按下式计算：
[image: image10.png]L3
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                       (B3)
式中：Si——房间内第i部分围护结构的表面积，m2；
    αi——房间内第i部分围护结构的吸声系数；
     Li——房间内第i部分围护结构外面的噪声级，dB；
     Ri——房间内第i部分围护结构的隔声量，dB；
     K——安全系数，一般取3dB左右。
B4  构件的隔声量估算
    1  单层密实均匀结构的隔声量，可按图B2加以估算。
    2  双层密实结构的隔声量，可按图B3加以估算。
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图 B2  单层近似均匀实体墙从
100～3150Hz的平均隔声量与m的关系
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图 B3  中间有空腔的双层墙的平均隔声量
注： 1  当双层结构(墙)的隔声量大于40dB且在空气间层中附有吸声材料时，可使用本图。
     2  双层结构中的空气层由于它的弹性作用，可能会使整个结构在某一频率共振，为避免发生共振而降低隔声效果，可使结构的两层采用不同的厚度或不同的材料，并在两层结构之间装以松软的吸声材料。
     3  图中d为空气间层厚度。
 

B5  集中控制室围护结构外面的噪声级Li的取值
    1  集中控制室外靠汽机房运转层B排走道处的噪声级见表B2。
    2  集中控制室外靠锅炉房运转层、除氧(煤仓)间墙处(炉前通道)的噪声级见表B3。
    3  集中控制室靠除氧(煤仓)间运转层墙外的噪声级见表B4。
表 B2  噪声级Li取值表
	机组容量(10MW)
	5
	10
	12.5
	20
	30
	60

	噪声级取值［dB(A)］
	90
	90
	94
	94
	95
	缺

	  按下列情况修正：

	修  正  原  因
	修正值(dB)

	(1)集中控制室正对两台机组中点
	0

	(2)集中控制室正对机组
	+2

	(3)集中控制室位于主厂房端跨
	-2

	(4)汽轮发电机组横向布置
	-1

	(5)进口机组
	-(2-5)


注  1  如同时存在几种情况时，修正值为几项累计。
    2  集中控制室外靠汽机房A排走道处的噪声级，按靠B排走道处的取值减2dB，修正值第(1)、(3)、(5)项相同，第(4)项改为加2dB。
K

表 B3  噪声级Li取值表
	机组容量(10MW)
	5
	10
	12.5
	20
	30

	噪声级取值［dB(A)］
	84
	85
	87
	85
	86

	按下列情况修正：

	修  正  原  因
	修正值(dB)

	(1)锅炉燃油
	-4

	(2)锅炉露天布置，集中控制室朝向锅炉房一侧为外墙
	-3


注  当集中控制室与锅炉房之间为电气用房、计算机房或其他辅助房间时，按这些房间的室内噪声级(估算)取值。
表 B4  噪声级Li取值表
	机组容量(10MW)
	5
	10
	12.5
	20
	30

	噪声级取值［dB(A)］
	87
	87
	91
	89
	91

	按下列情况修正：

	修  正  原  因
	修正值(dB)

	(1)除氧(煤仓)间与汽机房运转层之间有墙封隔
	-4

	(2)供热电厂，该层设有减温减压器
	+6


    4  集中控制室顶棚结构外的噪声级，当顶棚上一层为管道层时取80～90dB(A)(当上层与汽机房之间有封隔墙时取低值，当上层与汽机房之间无隔墙或不完全封隔时取高值)。
    5  集中控制室楼板下的噪声级见表B5。
表 B5  噪声级Li取值表
	楼板下层情况
	直接布置磨煤机
	设封隔的电缆夹
层与零米层隔开
	直至零米层全
为安静房间

	噪声级取值
［dB(A)］
	90～95
	75～80
	75

	备  注
	磨煤机设备噪声低于100dB(A)或设有隔声罩时取低值
	 
	 


 

    附录C(标准的附录)

建筑热工计算公式、附表及附图
C1  围护结构保温设计最小传热阻的确定
[image: image13.png]G-t
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                               (C1)
式中：Ro,min——围护结构最小传热阻，m2K/W；
         ti——冬季室内计算温度，℃；
         te——围护结构冬季室外计算温度，℃；
         n——温差修正系数；
        Ri——围护结构内表面换热阻，m2K/W；
       Δt——室内空气与围护结构内表面之间的允许温差，℃。
C2  轻质外墙最小传热阻的附加值确定(表C1)

表 C1  最小传热阻的附加值(%)
	外墙材料与构造
	当建筑物处在连
续供热热网中时
	当建筑物处在间
歇供热热网中时

	  密度为800～1200kg/m3的轻骨料单一材料墙体
	15～20
	30～40

	  密度为500～800kg/m3的轻混凝土单一材料墙体，外侧为砖或混凝土，内侧复合轻混凝土墙体
	20～30
	40～60

	  平均密度小于500kg/m3的轻质复合墙体，外侧为砖或混凝土，内侧复合轻质材料(岩棉、矿棉、石膏板等)墙体
	30～40
	60～80


C3  建筑物耗热量指标的确定
qH=qH,T+qINF-qI,H                           (C2)

式中：qH——建筑物耗热量指标，W/m2；
    qH,T——单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量，W/m2；
    qINF——单位建筑面积的空气渗透耗热量，W/m2；
    qI,H——单位建筑面积的建筑物内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热)，住宅建筑，取3.80W/m2。
C3.1  单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量的确定
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                     (C3)

式中：ti——全部房间平均室内计算温度，一般住宅建筑，取16℃；
    te——采暖期室外平均温度(℃)，应按JGJ26—95《民用建筑节能设计标准》附录A附表A采用；
    εi——围护结构传热系数的修正系数，应按《民用建筑节能设计标准》附录B附表B采用；
    Ki——围护结构的传热系数［W/(m2·K)］，对于外墙应取其平均传热系数，计算方法见《民用建筑节能设计标准》附录C；
    Fi——围护结构的面积(m2)，应按《民用建筑节能设计标准》附录D的规定计算；
    Ao——建筑面积(m2)，应按《民用建筑节能设计标准》附录D的规定计算。
C3.2  单位建筑面积的空气渗透耗热量的确定
qINF=(ti-te)(cp·ρ·N·V)/Ao                       (C4)

式中： cp——空气比热容，取0.28W·h/(kg·K)；
    ρ——空气密度(kg/m2)，取te条件下的值；
    N——换气次数，住宅建筑取0.51/h；
    V——换气体积(m3)，应按《民用建筑节能设计标准》附录D的规定计算。
C4  采暖耗煤量指标的确定
qc=24Z·qH/Hc·η1·η2                           (C5)

式中：qc——采暖耗煤量指标(kg/m2)标准煤；
    qH——建筑物耗热量指标，W/m2；
     Z——采暖期天数(d)，应按《民用建筑节能设计标准》附录A附表A采用；
    Hc——标准煤热值，取8.14×103W·h/kg；
   η1——室外管网输送效率，采取节能措施前，取0.85，采用节能措施后，取0.90；
   η2——锅炉运行效率，采取节能措施前，取0.55，采取节能措施后，取0.68。
C5  围护结构隔热设计验算标准
θi,max≤te,max                                  (C6)

式中：θi,max——围护结构内表面最高温度，℃；
      te,max——夏季室外计算最高温度，℃。
    注：建筑热工计算公式(C1)至(C6)中的有关参数应按《民用建筑热工设计规程》和《民用建筑节能设计标准》中附表采用。
C6  全国建筑热工设计分区图(图C1，见插页)

[image: image15.png]



图C1  全国建筑热工设计分区图
本图上中国国界线系按中国出版社1989年出版的《中华人民共和国地形图》绘制
 

C7  不同地区采暖居住建筑各部分围护结构传热系数限值(表C2)

 

表 C2  不同地区采暖居住建筑各部分围护结构传热系数限值［W/(m2·K)］
	采暖期室外平均温度
(℃)
	代表性城市
	屋    顶
	外    墙
	不采暖楼梯间
	窗户(含阳台门上部)
	阳台门下部门芯板
	外门
	地    板
	地    面

	
	
	体形
系数
≤0.3
	体形
系数
＞0.3
	体形
系数
≤0.3
	体形
系数
＞0.3
	隔墙
	户门
	
	
	
	接触室外
空气地板
	不采暖地下
室上部地板
	周边
地面
	非周边地面

	2.0～1.0
	郑州、洛阳、宝鸡、徐州
	0.80
	0.60
	1.10

1.40
	0.80

1.10
	1.83
	2.70
	4.70

4.00
	1.70
	/
	0.60
	0.65
	0.52
	0.30

	0.9～0.0
	西安、拉萨、济南、青岛、安阳
	0.80
	0.60
	1.00

1.28
	0.70

1.00
	1.83
	2.70
	4.70

4.00
	1.70
	/
	0.60
	0.65
	0.52
	0.30

	-0.1～-1.0
	石家庄、德州、晋城、天水
	0.80
	0.60
	0.92

1.20
	0.60

0.85
	1.83
	2.00
	4.70

4.00
	1.70
	/
	0.60
	0.65
	0.52
	0.30

	-1.1～-2.0
	北京、天津、大连、阳泉、平凉
	0.80
	0.60
	0.90

1.16
	0.55

0.82
	1.83
	2.00
	4.70

4.00
	1.70
	/
	0.50
	0.55
	0.52
	0.30

	-2.1～-3.0
	兰州、太原、唐山、阿坝、咯什
	0.70
	0.50
	0.85

1.10
	0.62

0.78
	0.94
	2.00
	4.70

4.00
	1.70
	/
	0.50
	0.55
	0.52
	0.30

	-3.1～-4.0
	西宁、银川、丹东
	0.70
	0.50
	0.68
	0.65
	0.94
	2.00
	4.00
	1.70
	/
	0.50
	0.55
	0.52
	0.30

	-4.1～-5.0
	张家口、鞍山、酒泉、伊宁、吐鲁番
	0.70
	0.50
	0.75
	0.60
	0.94
	2.00
	3.00
	1.35
	/
	0.50
	0.55
	0.52
	0.30

	-5.1～-6.0
	沈阳、大同、本溪、阜新、哈密
	0.60
	0.40
	0.68
	0.56
	0.94
	1.50
	3.00
	1.35
	/
	0.40
	0.55
	0.30
	0.30

	-6.1～-7.0
	呼和浩特、抚顺、大柴旦
	0.60
	0.40
	0.65
	0.50
	/
	/
	3.00
	1.35
	2.50
	0.40
	0.55
	0.30
	0.30

	-7.1～-8.0
	延吉、通辽、通化、四平
	0.60
	0.40
	0.65
	0.50
	/
	/
	2.50
	1.35
	2.50
	0.40
	0.55
	0.30
	0.30

	-8.1～-9.0
	长春、乌鲁木齐
	0.50
	0.30
	0.56
	0.45
	/
	/
	2.50
	1.35
	2.50
	0.30
	0.50
	0.30
	0.30

	-9.1～-10.0
	哈尔滨、牡丹江、克拉玛依
	0.50
	0.30
	0.52
	0.40
	/
	/
	2.50
	1.35
	2.50
	0.30
	0.50
	0.30
	0.30

	-10.1～-11.0
	佳木斯、安达、齐齐哈尔、富锦
	0.50
	0.30
	0.52
	0.40
	/
	/
	2.50
	1.35
	2.50
	0.30
	0.50
	0.30
	0.30

	-11.1～-12.0
	海伦、博克图
	0.40
	0.25
	0.52
	0.40
	/
	/
	2.00
	1.35
	2.50
	0.25
	0.45
	0.30
	0.30

	-12.1～-14.5
	伊春、呼玛、海拉尔、满洲里
	0.40
	0.25
	0.52
	0.40
	/
	/
	2.00
	1.35
	2.50
	0.25
	0.45
	0.30
	0.30


注  1  表中外墙的传热系数限值系指考虑周边热桥影响后的外墙平均传热系数。有些地区外墙的传热系数限值有两行数据，上行数据与传热系数为4.70的单层塑料窗相对应；下行数据与传热系数为4.00的单框双玻金属窗相对应。
    2  表中周边地面一栏中0.52为位于建筑物周边的不带保温层的混凝土地面的传热系数；0.30为带保温层的混凝土地面的传热系数。非周边地面一栏中0.30为位于建筑物非周边的不带保温层的混凝土地面的传热系数。
 
    附录D(标准的附录)

金属试验室围护结构防护厚度的计算公式、附表及附图
    计算点辐射剂量应减弱的倍数计算公式：
[image: image16.png]


                                      (D1)

式中：I——X光机的电流强度，mA；
    d0——最大容许剂量率，μR/s，可查表D1；
    R——计算点与X光机的计算距离，m；屏蔽外的距离按表D2取用。
    根据X光机的最大输出管电压(kV)及减弱倍数Kx，可查图D1得出屏蔽的铅当量厚度， 然后再利用表D3查出其他材料的相应厚度。
表 D1  各类人员的最大容许剂量率计算值(d0)
	人  员  分  类
	R/周
	R/h
	μR/s

	射线工作人员
	0.05
	0.00125
	0.35

	邻室非射线工作人员
	0.005
	0.0001
	0.03

	门厅、过道、室外行人
	0.005
	0.0025
	0.7

	居民
	0.0005
	6×10-5
	0.002


  注  每人按每日受两班照射，每周照射80h计算。
    1R=103mR=106μR
 

表 D2  屏蔽外的计算距离
	邻  室  性  质
	计算到屏蔽外的距离(m)

	操纵室
	0.5

	相邻车间
	0.5

	办公室、楼上房间
	0.5

	门厅、过道
	过道中心但不得大于1.5

	门、观察窗、进排风口
	洞口中心          1.5

	室外
	1.5


 
表 D3  X射线不同电压时常用材料的铅当量(mm)
	材料容重
ρ
(g/cm3)
	X光机管电压
(kV)
	铅    厚    度

	
	
	1
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	15

	铁
ρ=7.9
 
	200
	12
	27
	40
	55
	74
	96
	116
	158

	
	250
	12
	23
	33
	44
	60
	75
	92
	128

	
	300
	12
	20
	28
	35
	48
	60
	75
	104

	
	400
	11
	18
	23
	28
	38
	45
	55
	75

	含钡混凝土
ρ=3.2
	200
	14
	30
	45
	60
	88
	114
	140
	202

	
	250
	14
	28
	43
	55
	80
	106
	110
	192

	
	300
	14
	27
	40
	50
	70
	90
	120
	172

	
	400
	13
	24
	35
	45
	65
	80
	100
	140

	含钡混凝土
ρ=2.7
	200
	22
	50
	75
	100
	140
	173
	212
	285

	
	250
	22
	46
	67
	87
	120
	155
	186
	254

	
	300
	22
	42
	60
	75
	105
	135
	165
	235

	
	400
	18
	36
	50
	60
	85
	110
	130
	185

	混凝土
ρ=2.35
 
	200
	75
	140
	200
	260
	380
	470
	570
	760

	
	250
	65
	110
	150
	180
	236
	284
	326
	410

	
	300
	56
	89
	117
	140
	200
	240
	280
	365

	
	400
	47
	70
	94
	112
	140
	173
	210
	280

	红  砖
ρ=1.9
	200
	100
	190
	270
	350
	500
	650
	790
	1150

	
	250
	92
	165
	205
	275
	400
	520
	640
	950

	
	300
	85
	140
	170
	210
	280
	340
	400
	510

	
	400
	80
	110
	140
	160
	210
	260
	300
	400

	砖
ρ=1.6
	200
	130
	240
	340
	430
	590
	740
	860
	1120

	
	250
	115
	180
	250
	320
	460
	600
	720
	950

	
	300
	100
	150
	200
	240
	320
	390
	460
	620

	
	400
	90
	130
	180
	200
	240
	290
	340
	450

	矿  渣
ρ=1.2
	200
	150
	270
	380
	490
	700
	930
	1150
	1700

	
	250
	135
	220
	300
	370
	520
	660
	780
	1100

	
	300
	120
	190
	240
	290
	380
	460
	550
	740

	
	400
	110
	160
	200
	230
	300
	350
	400
	510


  注  若管电压小于200kV，可不计算，直接查表D4。
表 D4  X射线防护厚度(mm)
	管电压(kV)
	75
	100
	125
	150
	175

	电流(mA)
	＜10
	＞10
	＜10
	＞10
	＜10
	＞
10
	＜10
	＞10
	＜10
	＞10

	材料
	铅ρ=11.34
	1
	2
	1.5
	2.5
	2
	3
	2.5
	3.5
	3
	4

	容重ρ
(g/cm3)
	混凝土ρ=2.2
	85
	145
	120
	180
	170
	230
	230
	290
	290
	350

	
	砖ρ=1.6
	137
	217
	170
	250
	220
	300
	300
	380
	360
	440


表 D5  混凝土楼板防护厚度(mm)
	管电压(kV)
	重晶石混凝土
	C20混凝土

	200
	30
	150

	250
	60
	200


注  重晶石混凝土容重大于3200kg/m3，重晶石混凝土配合比按重量计：
    水泥∶重晶石砂∶重晶石=1∶4.5∶4.5
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图 D1  X射线铅防护厚度与减弱倍数的关系
注：铅容重ρ=11.34g/cm3
 
    附录E(标准的附录)
本规程用词说明
E1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下。
E1.1  表示很严格，非这样做不可的用词：
    正面用词采用“必须”；
    反面用词采用“严禁”。
E1.2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
    正面词采用“应”；
    反面词采用“不应”或“不得”。
E1.3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
    正面词采用“宜”；
    反面词采用“不宜”。
E1.4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：
    采用“可”。
E2  条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
中华人民共和国电力行业标准
DL/T 5094—1999
 
火力发电厂建筑设计规程
 
条文说明
 
                 主编部门：国家电力公司电力规划设计总院
               批准部门：中华人民共和国国家经济贸易委员会
 
3  总    则
3.0.1  系原规定1.0.1的修改条文。
    原条文中“为了使火力发电厂的建筑设计在我国近期的技术与经济水平的基础上全面贯彻……方针，统一建筑标准，努力提高设计技术水平……”的规定均是为了一个目的即保证电厂建筑的设计质量，因此全部取消，这样使目的和依据更加简明和概括。
3.0.2  系原规定1.0.3的修改条文。
    条文中取消“……并做好围护结构的选择和建筑造型处理”的规定内容，因为和本条规定的保温、隔热内容重复。有关建筑造型的规定在3.0.3中已包括，所以取消。
3.0.4  系原规定1.0.5的修改条文。
    为了文字的简练将原条文的“模数协调与尺度协调的原理与规定”改为宜符合模数协调标准的原理与规定。
3.0.5  系原规定1.0.6修改条文。
    因辅助、附属和生活建筑，化学、电气、热工、金属试验室的建筑设计均由建筑人员统一考虑，故本规程将其建筑面积定额标准增加到条文中。
4  基本规定
4.1  建筑模数协调
4.1.1  本条较原条文有较大修改。
    1  自80年代末期到进入90年代后，火电厂发电机组容量不断增大，混凝土原料的配制已发展成工业化产品，不少工程因场地狭小，工期紧迫，施工机械限制，主厂房结构多采用现浇钢筋混凝土结构，采用人工地基的主厂房结构多采用钢结构，所以现浇钢筋混凝土结构的适用性，钢结构布置的灵活性使得主厂房采用建筑模数制的规定应作适当地调整，以适应电力建设发展的需要。
    2  考虑到严寒地区冬季气温低，持续时间长的特点少数地区主厂房结构仍需采用预制装配化结构，因此将原主厂房模数数列与辅助厂房、附属建筑模数数列合二为一，将主厂房模数规定含盖于厂房内，简化模数数列，放宽模数制的规定。
    表4.1.1其他建筑物中，开间或柱距增加(4000)数列，层高增加(2700)、(3400)数列，因这几个数列在附属建筑、办公楼等建筑中较为常用。厂房柱距增加(10000)数列，也是考虑电力行业的特点作为过渡数列。
4.1.2  系原规定2.1.2的修改条文，对厂房柱和墙与横向定位轴线作原则规定，省略图示部分。
4.1.3  系原规定2.1.3的修改条文，对厂房柱和墙与纵向定位轴线作原则规定，省略主厂房纵向定位轴线的图示部分。
4.2  防火防爆
4.2.1  系新增条文。
    本条是发电厂主厂房防火分区的特殊规定。在大量的工程设计中，消防部门用《建筑设计防火规范》(以下简称“建防火规”)第3.2.1条、表3.2.1中，丁类、二级、高层厂房，4000m2的防火分区最大允许建筑面积来要求主厂房的防火设计，为了解决这一矛盾，条文中规定“主厂房地上部分防火分区最大允许建筑面积不宜大于6台机组的建筑面积”，这一规定有以下几层含意：
    1  主厂房内各车间不允许设横向隔墙。
    2  在主厂房内纵向防火分区以C列(除氧煤仓间为双框架布置)或B列(除氧煤仓间为单框架布置)划界，见本规程第5.1.11条规定。
    3  以6台机组为界其防火分区的建筑面积按2×300MW约为5700m2计可达17000m2是“建防火规”规定的4.3倍，从工程实际出发，在同一厂房内超过6台机组的可能性不大，由于《火力发电厂与变电所设计防火规范》(以下简称“电防火规”)是国标，在“电防火规”中有特殊规定时，就不考虑是否符合“建防火规”的问题。
    本条地下部分规定防火分区不应大于1台机组的建筑面积，以1台300MW机组为例，大约为1700m2至2200m2，而“建防火规”规定为1000m2，是它的1.7～2.2倍，同样也以“电防火规”的规定为准。
4.2.2  系新增条文。
    本条是火电厂防火设计的特殊规定，3000m2是根据工程实例调查提出的，按这个面积大约是“建防火规”要求数值的6倍。
4.2.3  系修改条文。
    本条系原规定2.2.4的前半部分，把电缆隧道的安全出口单独分为一条，规定安全出口的位置和距离要求。
4.2.4  系新增条文。
    在防火墙上的穿管缝隙是火灾蔓延的重要途径，因此必须严密封堵。
4.2.5  系保留条文。
4.2.6  系修改条文。
    本条系原规定2.2.4的后半部分，强调电缆沟、电缆隧道与建筑物交界处的墙必须是防火墙，电缆隧道上的门应是甲级防火门，因为产生过电缆外部失火蔓延到建筑物内的火灾实例。
4.2.7  系原规定2.2.3的修改条文。
    按“建防火规”3.5.1规定，丙类、每层面积不超过250m2、且人数不超过20人，方可设一个安全出口，但电厂的碎煤机室有时会超过250m2，所以“电防火规”规定可设一个安全出口。运煤栈桥超过200m加设中间安全出口，以保证人员的安全疏散。
4.2.8  系新增条文。
    运煤栈桥的火灾是从内部引起的，主要是自燃、易燃等劣质煤，再加上管理不严等因素，所以本条规定加了煤种的限定，防火涂料喷涂的范围也仅限于内部外露的承重钢结构。
4.2.9  系新增条文。
    根据调查电厂在危险品库内存放危险品量少，时间短，因此将危险品库改为特种材料库，当材料库内存放易燃易炸品时，可在库的端部建造特种材料库，并用防火墙分隔。
4.2.10  系新增条文。
    根据《建筑内部装修设计防火规范》附录B编制，但将该标准有关条文部分的规定加进本规定的附录A内，目的是方便查找。
4.2.12～4.2.15  系新增条文。
    建筑人员在选材时，必须注意材质的防火性能及其有关检测资料，在明确装修材料的燃烧性能后，方可采用。
4.2.16  系原规定2.2.3的修改条文。
    由于氢站的生产火灾危险性是甲类，所以要求电解室与值班室之间应设防火墙，并有直接通向室外的安全出口。
4.2.17  系原规定2.2.7的修改条文。
    在近年的工程设计中已无或很少有乙炔站、天然气调压站等建筑，所以取消。
4.2.18  系原规定2.2.1的修改条文。
    本条增加了1995年、1996年新颁发的国家标准名称。
4.3  噪声控制
4.3.1  系原规定2.3.1的保留条文，仅作文字修改。
4.3.2  系原规定2.3.2的保留条文。
    表2.3.2中序号2的“无电话通信要求时噪声控制值75dB(A)”取消。因目前电厂各类生产车间的值班室、休息室均已设置电话。
4.3.3  系原规定2.3.3的保留条文。
4.3.4  系原规定2.3.6的修改条文。
    将原一款中“开关应轻便、灵活，并做好门缝隔声处理”置于1款的最后，作为整个成品隔声门的要求，包括门斗的门。
4.3.5  系原规定2.3.8的保留条文，仅作文字修改。
4.3.6  系原规定2.3.4的保留条文。
4.3.7  系原规定2.3.9的保留条文。
4.3.8  系原规定2.3.10的修改条文。
    将“对隔声值班室……参照第2.3.6条”取消。
4.3.9  系原规定2.3.11的保留条文。
4.4  采    光
4.4.1  系原规定2.4.1的保留条文。
4.4.2  系原规定2.4.2的修改条文。
    将“天窗兼有”改为“顶部”。顶部采光方式范围广，不仅包括天窗采光的方式，还有如平天窗、采光罩等等。
4.4.3  系原规定2.4.3的修改条文。
    将“和提高车间内靠中间框架区域的照度”取消。现机组容量增大，主厂房纵向很长，固定端和扩建端的采光窗对靠中间框架区域的照度提高起不了多大作用。
4.4.4  系新增条文。
    根据《民用建筑设计通则》规定以保证建筑物的内走道的采光和照明。
4.4.5  系原规定2.4.4的修改条文。
    因目前大量采用微机控制，所以新增避免操作台显示器屏幕面产生反射眩光及视线方向上形成的直接眩光的要求。
4.4.6  系原规定2.4.5的修改条文。
    因出现顶部和侧面混合采光方式，所以增加混合采光时的采光计算点定位的规定。规定的依据为《火力发电厂设计技术规程》的14.6.2条。
4.4.7～4.4.8  系原规定2.4.6～2.4.7的修改条文。
    修改本条中《工业企业采光设计标准》的名称及编号。
4.5  建筑热工与节能
4.5.1  系原规定2.5.1的修改条文。
    原规定“……按《民用建筑热工设计规程》执行”过于笼统，新条文提出了具体要求，并新增加节约能源，改善热环境质量的内容要求。
4.5.2  系原规定2.5.2的修改条文。
    根据国家现行的《民用建筑热工设计规范》，已将全国建筑热工设计分区修改，新条文与国家现行规范提法一致。
4.5.3  系原规定2.5.3的修改条文。
    将原条文要求更具体化；原规定“火力发电厂各建筑物冬季室内计算温度，附表3.1”在《火力发电厂设计技术规程》15.1.9条规定得很详细，故新条文将此附表取消，另增加严寒、寒冷和夏热冬冷地区围护结构的保温设计验算。夏热冬冷地区240mm厚的各类墙和175mm厚加气混凝土墙均满足保温要求，可不验算。增加轻质外墙选用时最小传热阻附加值表C1。
4.5.4  系原规定2.5.4的修改条文。
    原规定“建筑物保温设计以围护结构内表面不结露，并满足卫生要求为原则”，条文过于笼统，新条文修改为严寒地区和塞冷地区电厂具体的建筑物明确采用节能设计及布置中的具体要求。
4.5.5  系原规定2.5.6的修改条文。
    将原条文“应采用密实材料”改为“宜采用密实材料”，否则就不能采用疏松材料了。
4.5.6  系原规定2.5.7的修改条文。
    在原条文的基础上增加严寒地区和寒冷地区高湿度房间，外墙内侧设置隔气层的条件及围护结构外层的保温材料宜采用憎水型材料，以提高围护结构抗渗透和保温的性能。
4.5.7  系原规定2.5.5和2.5.8的修改条文。
    新条文明确了建筑物需作隔热设计的地区，并附录计算公式。提出了火力发电厂需采用空调房间的外墙、屋顶及门窗的具体要求。当采用240mm厚的各类墙体和175mm厚加气混凝土墙时均可满足隔热要求。
4.5.8  系新增条文。
    新条文明确了电厂建筑墙体的保温、隔热、节能设计的各种具体要求。
4.5.9  系新增条文。
    新条文规定了电厂建筑屋面的保温、隔热和节能设计的各种具体要求。
4.5.10  系新增条文。
    新条文明确了各个地区的电厂建筑，对门窗的保温、隔热性能和气密性提出了具体要求。
4.5.11  系新增条文。
    新条文提出了电厂厂区生活建筑和人员较集中的辅助和附属建筑的热工设计应执行现行的《民用建筑热工设计规范》及在严寒地区和寒冷地区并执行现行的《民用建筑节能设计标准》的规定。
4.6  建筑构造
4.6  系原规定第六节的节名修改。因《火力发电厂建筑装修设计标准》已于1994年颁布执行，本节中装修部分不再另行规定。所以本节名由“构造和装修”改为“建筑构造”。
4.6.1  系原规定2.6.1的修改条文。
    对原条文中涉及装修内容均取消。新增运煤建筑物的楼地面坡度要求和根据需要设排水系统的要求。新增防护栏杆和护沿的高度要求。新增严寒地区室外设施基础防冻要求。新增有防腐要求时楼地面的构造措施。
4.6.2  系原规定2.6.2的修改条文。
    本条文中取消了墙板制作要求。因制作应由施工安装规范作出规定和要求，还将上人屋面的有关规定调整列入4.6.4中。取消隔声墙采用砖墙的规定，因目前隔声墙材料种类较多不宜再作规定。新增了采用玻璃幕墙的构造要求，因目前在火电厂建筑中已经出现少量采用玻璃幕墙的做法，因此提出要求是需要的。
4.6.3  系原规定2.6.3的修改条文。
    本条文中将室内外的金属斜梯最小宽度由600mm改为700mm，与新颁国标图集配套。室外疏散梯的坡度定为不大于45°，是为方便疏散与一般检修梯、作业梯区别。
4.6.4  系原规定2.6.4的修改条文。
    本条文增列了按国标《屋面工程技术规范》的有关规定，设置双层建筑防水层的厂内建筑物名称。这些建筑物在厂区内对生产有举足轻重的影响，如主厂房、控制楼等，也有对防水需求高的建筑物，如电气建筑物等。对排水坡度，本条文根据工程实践和规范要求明确了卷材防水和金属面板两种常用材料的排水坡度。原条文中的瓦楞板，自防水构件的排水坡度不再列入是因目前工程中已极少采用。本条文中增列了跨度大于12m时采用结构找坡要求，以免建筑找坡增加屋面荷载和找坡材料和造价；还明确要求隔热保温屋面应有排气措施，以保护防水层不致起泡及开裂。上人屋面的防护栏杆及女儿墙的设置高度由4.6.2移入本条文， 考虑到屋面的构造做法，其高度为净高尺寸，以免防护高度因屋面构造不同而有差异。高度超过20m的上人屋面的防护高度是根据《高层民用建筑设计防火规范》制定的。
4.6.5  系原规定2.6.5的修改条文。
    新增列内门的种类供选用，如彩板钢门和铝合金门，对汽车库和推煤机库的大门根据目前工程比较常用门种予以修改和补充。门玻璃的厚度考虑工程中其分格增大可能，如开启扇一块玻璃面积超过0.40m2(最大边尺寸大于0.8m)和固定扇玻璃面积大于0.65m2为常见情况，所以提出采用5mm厚度玻璃。同时希望尽量少用大面积的门玻璃，以免增加厚度和门的造价。
4.6.6  系原规定2.6.6的修改条文。
    增列一些窗种类，供不同要求情况下选用，包括保温用的单框双层窗。窗玻璃的厚度也因分格增大需加厚，如开启扇玻璃单块面积大于0.55m2和固定窗单块玻璃面积大于0.70m2情况也常出现，所以提出需采用5mm厚玻璃。同时希望尽量少用大面积的窗玻璃，以免增加窗玻璃厚度和窗的造价。
4.6.7  系原规定2.6.7的修改条文。
    增加了变形构造缝需考虑保温和防火的要求。
4.7  建筑与抗震
4.7.1  系新增条文。
    合理的建筑布置是抗震设计中头等重要的。震害表明：简单、对称的建筑在地震时较不容易破坏，故提倡平、立面简单对称。在建筑的平、立面外形尺寸方面要求沿高度方向突出屋面建筑和局部缩进的尺寸不宜过大。要求建筑师和结构工程师互相配合，才能设计出既满足建筑功能和美观要求又具有抗震性能良好的建筑。
4.7.2，4.7.3  系新增条文。
    条文规定是为了保证砌体填充墙在平面外的稳定性以及保证墙与框架协同承受侧力。鉴于大机组大容量电厂主厂房柱距为9m或12m，为了简化墙顶部与梁的拉结措施，本条规定提出宜在中部设构造柱。
4.7.4  系新增条文。
    当地震烈度为8度或9度时，墙板与厂房柱或屋架宜采用柔性连接。
4.7.5  系新增条文。
    化学水处理室等建筑的车间与办公用房是两种不同的结构体系，其刚度和质量分布也有较大差异，故要求采用防震缝分隔处理，以免在强烈地震作用下造成严重震害。
4.7.6  系新增条文。
    为保证变形缝两侧的建筑物能在地震作用下自由变位，使结构减轻或避免震害。
4.7.7  系新增条文。
    主厂房内为保证结构独立单元的实现，结构留有变形缝。建筑在进行室内房间分隔布置时， 宜偏离变形缝布置。如果室内房间跨缝布置时，仍应保证变形缝上下贯通。宜在缝两侧设构造柱予以加强。
4.7.8  系新增条文。
    砖砌的女儿墙是地震时最易倒塌的构件。6度地震区，倒塌率很高，因此要求女儿墙要根据地震规范要求采取加强措施；电气房屋进出线套管板上方的雨篷，地震时一旦塌落后果严重，故与主体结构的锚固必须可靠。
4.7.9  系新增条文。
    房屋局部尺寸的限制规定在于防止该部位的失效，引起整栋结构的破坏甚至倒塌，建筑师应对本规定引起足够重视。当不满足规范要求时，采取加设构造柱等措施予以加强。
4.7.10  系新增条文。
    在墙体内设电缆竖井、管道井、垃圾道以及采暖装置等洞口，大多留洞而减少了墙体厚度， 往往仅剩120mm。墙体刚度变化和应力集中，地震时首先破坏，因此应有加强措施。
4.7.11  系新增条文。
5  主厂房建筑
5.1  主  厂  房
5.1.1  系原规定3.1.1的修改条文。
    将原条文中的集中控制室改为集中控制楼(室)，因近年来，单机容量较大的发电厂均采用集中控制楼。
5.1.2  系原规定3.1.2的修改条文。
    删除原条文中“便于施工和扩建”的规定，其目的是不应由于施工和扩建的便利，而损害建筑物的功能。
5.1.3  系原规定3.1.3的修改条文。
    本规程强调主厂房是全厂建筑的主体，强调主厂房立面处理在整个厂区中的核心作用，而原规定仅提出主厂房的立面处理应与全厂建筑群相协调。
5.1.4  系原规定3.1.5的修改条文。
    本条文对主厂房屋面、露天锅炉房运转层的防排水与主厂房内电气建筑顶板的防排水作了区分，当电气建筑上层为办公室、会议室时，可不设排水设施，但如果是蓄电池室、空调机房、卫生间等，应设地面坡度、地漏、立管等有组织排水设施。有冲洗要求的煤仓间各楼层， 应根据需要设置防水层。
5.1.5  系原规定3.1.13的修改条文。
    有关雨水管的间距，在民用建筑的有关法规中，均规定不大于24.0m，但结合主厂房自身跨度较大、积灰较多的具体情况，本条文对其间距未作具体规定，在设计中，可根据汇水面积查表计算选定，并适当留有裕度。
5.1.6  系新增条文。
    本条文首先明确，在条件允许的情况下，主厂房屋面可以采用单层或双层金属压型板材，特别是涉外、引进的工程。同时提出金属波形屋面板的坡度要求，以满足防排水之需。
5.1.7  系新增条文。
    本条文明确在主厂房的围护结构中，应优先选用轻质、高强、便于施工的新材料，如预制钢筋混凝土墙板、金属压型板、加气混凝土砌块等。
    这些新型的材料，在1987年原“建规”编制出版的过程中，还很少使用，但近十年来，随着电力事业的快速发展，金属墙板等这些材料已经成熟，并广泛应用于一些新建的大型电厂之中，并取得了良好的经济效益和社会效益，为此，反映在新编的规程中是完全必要的。
5.1.8  系原规定3.1.8～3.1.11的修改和补充。
    1  对于单机容量200MW以下的主厂房垂直交通的要求与原规定是相同的，即在固定端或主要出入口附近设主楼梯，每100m设中间楼梯，扩建端可设室内或室外的疏散梯。
    2  当单机容量为200MW及以上时，以每台机组为单元，设置楼梯通达主厂房各层楼面。应当特别注意的是，此楼梯应布置在集控楼的附近，以便于集控楼内人员的巡回检测。原3.1.9条中删除了“集中控制室至安全出口距离不应超过50m”的规定，将此内容移至“集中控制楼”一节5.2.3。
    3  关于主厂房主楼梯和中间楼梯是否封闭问题，在规程编制时，对20个已投运电厂进行调查统计分析，结果有10%的电厂对楼梯进行了封闭，90%的电厂没有封闭。根据“建防火规”第3.5.5条规定，甲、乙、丙厂房和高层厂房疏散楼梯应采用封闭楼梯间，主厂房属高层厂房，中间楼梯又属疏散性质的楼梯，因此应该封闭。但要做到封闭必须具备以下条件：楼梯间应靠外墙布置，并采用天然采光和通风，楼梯间底层的门应能直达室外。但电厂中间楼梯间一般要经20m至40m的水平距离才能达到室外，因此要同时满足以上条件均有一定难度，凡设置楼梯间的电厂，仅仅是将楼梯封闭起来成为楼梯间而已，其作用远远达不到封闭楼梯间要求的条件。但固定端的主楼梯是可以达到的。“电防火规”4.1.5条对主厂房疏散楼梯的规定，并没有特别强调要做成楼梯间，实际上按敞开式楼梯设计是可行的。如工程条件许可，能够做成楼梯间，从防火角度考虑会更好，由于厂房建筑体积较大，至少在远离楼梯的中间层起火，楼梯间在短时间内能够起到疏散作用。
    4  主厂房至少应有两部通往屋面的楼梯，即不强调在多台大型机组的厂房内，每台机组设一部上屋面的楼梯。
    5  原规定3.1.10条，删除了“汽机房和锅炉天窗长度超过100m时，每隔100m左右设越过天窗的钢梯”的条文，因近年来，大型机组多采用机械排风，矩形天窗极少采用，在小机组的电厂里，由于机组规模小，长度超过100m的矩形天窗不多，所以原规定没有指导意义。
    6  主厂房应设置通往行车的钢梯，其位置根据行车司机驾驶室的位置确定，但驾驶室靠近A列柱时，钢梯一般设置在运转层；当行车驾驶室位置靠近B列柱一侧时，钢梯一般设置在除氧层。
    7  在封闭锅炉房里，在厂房内部分的电梯井材料，其耐火极限不低于1.0h， 穿越厂房屋面的室外部分不低于0.25h。按“建防火规”第7.2.7条规定执行。“……高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体”，从而对封闭锅炉房内电梯井围护结构的耐火极限作了明文规定。
5.1.9  系原规定3.1.12的修改条文。
    此条补充了零米层固定端宜设人流主要出入口，横向通道或检修场处宜设设备主要出入口。
5.1.10  系原规定3.1.28的保留条文。
5.1.11  系新增条文。
    汽轮机头部油箱、油管路易于引起火灾，已成共识。本条文对该处发生火灾时的防护范围作了规定，这个规定与“电防火规”是一致的，但强调了不仅是钢屋架，还包括垂直和水平支撑均应将耐火极限提至0.5h。
5.1.12  系新增条文。
    根据电厂生产运行的实际情况及火灾实例分析，火灾主要发生在厂房运转层以下，因此要求运转层以下的隔墙耐火极限为4h。运转层以上发生火灾的几率很小，且管道和开孔较多，有时邻汽机房一面还需设大面积观察门窗等特殊要求，所以对运转层以上的墙，耐火极限定为1h，“电防火规”对此放宽了要求。
5.1.13  系原规定3.1.16的修改条文。
    此条文对主厂房各车间门的材质作了规定。与原规定相比，提高了除氧间与煤仓间底层隔墙上门的耐火极限，规定不低于1.2h，为甲级防火门，将厂用配电装置室、发电机出线小室及蓄电池室的门从原有的普通钢门提高到丙级防火门。
    根据“电防火规”4.3.4，主厂房运转层以上各车间的门均为丙级防火门，但封闭楼梯间应采用乙级防火门，耐火极限为0.9h，生活间、卫生间仍采用木门。
5.1.14  系原规定3.1.27的补充条文。
    本条文作了以下补充：(1)当变压器与主厂房侧墙外5.0～10.0m时，侧墙上的窗为防火窗， 耐火极限不低于0.9h。(2)规定了当变压器与主厂房A排距离小于10m时，正对变压器的A排外墙应具有不低于4.0h的耐火极限，这一点在用金属墙板为围护结构的主厂房中，应引起特别的注意。
5.1.15  系原规定3.1.18的修改条文。
    此条规定了主厂房可以根据需要设置钢窗、彩板钢窗、塑钢窗和铝合金窗，这表达了建筑设计可以根据不同的条件采用不同的建筑标准，同时，也反映了在设计中可以慎重地、因地制宜地选用新材料的倾向。
5.1.16  系原规定3.1.17的补充条文。
    本条取消了“输煤皮带层的屋顶宜考虑排风措施”的规定，因在工程设计中无此措施。
5.1.17  系新增条文。
    本条根据严寒地区和风沙较大地区不同的自然环境，对窗的设计要求作了具体规定，即在严寒地区应首先满足防寒要求，采用双层窗；在风沙较大的地区，应考虑密闭要求。
5.1.18  系新增条文。
    在本条文中，明确了电厂主厂房的防腐蚀要求，一般用于蓄电池室，化水的酸碱设备室、加药间等。
5.1.19  系原规定3.1.19的保留条文。
5.1.20  系原规定3.1.20的修改条文。
    取消了原文中“寒冷地区的主厂房内不宜设浴室”的规定。因为在常规设计中，寒冷地区的主厂房一直是不设浴室的。
5.1.21  系原规定3.1.22～3.1.24的综合修改条文。
    本条是针对带运转层的露天锅炉房所做的规定。目前大型机组露天锅炉均为岛式布置，不再设有运转层，炉顶设计也由制造厂家外包，除地面排水外，建筑设计一般仅有配合的工作量，但在125MW以下的机组，有时还设有运转层。本文提出运转层平台面层应有可靠的防排水设施，并要考虑人员检修活动的需要，同时提出司水小室宜用轻型结构封闭，在目前所设计的电厂中，一般选用金属墙板。
5.1.22  系新增条文。
    本条文提出电梯井的防排水要求。
    电厂的电梯大多用于室外，运行条件比较恶劣，经常因进雨水造成地坑积水等引起电气设备短路，从而影响了电梯的正常运行，在设计中应引起注意。
5.2  集中控制楼
5.2.1  系原规定3.2.1、3.2.9的修改条文。
    原规定题为“集中控制室”，现改为“集中控制楼”，这是为了适应大机组厂房将成为电力建设主体的现状。本条文还明确了集中控制楼的基本内容。电厂根据布置需要也可将柴油机房、空压机房布置在集中控制楼内。
5.2.2  系原规定3.2.1的修改条文。
    本条文描述了集控楼的位置。
5.2.3  系新增条文。
    “电防火规”4.1.6条规定“单机容量为200MW及以上的发电厂，其集中控制楼应设置一个通至各层的封闭楼梯间”，这一规定对于通常设在两炉之间，且靠锅炉房一侧的集中控制楼来说，将楼梯做成封闭式的楼梯间在技术上和平面布置上都是可能的，虽然集中控制楼的高度一般不超过24m，但由于楼内人员集中，在平面布置上仍与主厂房连成一体，楼的一端或一侧设置一个供安全疏散使用的封闭式楼梯间是必要的。
5.2.4  系新增条文。
    按“建防火规”表2.0.1的要求，条文增加了楼梯、电梯间围护结构及其他非承重隔墙的耐火极限的规定，特别强调了集控楼与主厂房相邻隔墙的耐火极限要求，见5.1.12条说明。
    集控室通往汽机房的门窗，本条文对其耐火极限未作规定，可根据具体情况采用钢门、彩板钢门、塑钢门或铝合金等不燃性材料制作的门。
5.2.5  系原规定3.2.2的补充规定。
    本条文明确除集中控制室之外，电缆夹层、配电间及其他电气设备室等，均应设两个出入口，但当两个出入口之间的距离小于7m时，允许设一个出入口。
5.2.6  系原规定3.2.3的补充修改条文。
    补充吊顶以上的空间应满足结构、空调、电气、消防等各专业所需，设计时应注意留有足够的高度，条文取消“悬挂灯具”的提法，因集控室为避免眩光，不宜悬挂灯具。
    条文对集控室吊顶的净高做了具体规定为3.00～3.30m。
5.2.7  系原规定3.2.4的修改条文。
    明确照明设计标准的名称。
5.2.8  系原规定3.2.6、3.2.2的综合补充。
    本条文明确了集控室对噪声控制应采取的具体措施。允许的最大噪声值是60dB(A),见本规程表4.3.2。应以此为标准，对控制室进行合理布置，选择合理的围护材料和相应的、严密的建筑构造节点。
5.2.9  系原规定3.2.5的修改条文。
    本条文明确规定了集控室吊顶的防火要求：应选择不低于A级的材料，这与“电防火规”2. 0.5条是一致的，A级装修材料可为铝合金金属吊顶、石膏板等。
    本条文同时明确了顶棚刚度、稳定性和上人检修的可能，设计中应根据需要设置吊顶检修孔及吊顶的检修通道。
5.2.10  系新增条文。
    位于两炉之间的集控室，一般用于单机容量较大的发电厂房。在设计中，集控室应考虑防尘措施。
5.2.11  系新增条文。
    明确室内装修时，应选用防火、防尘、吸声的材料，并能形成新颖、美观的室内空间，创造良好的工作环境。
5.2.12  系原规定3.2.7的修改条文。
    取消集控室应有就近通至电缆夹层的钢梯的规定。集控楼的交通组织是按5.2.3进行的。
5.2.13  系新增条文。
    明确集中控制室应具有的附属用房，以免在设计中遗漏。
5.2.14  系原规定3.2.10～3.2.12的综合修改条文。
    本条文规定计算机房的净高要求，地面活动地板的一般架空高度，以及装修要求。
5.2.15  系原规定4.1.8～4.1.13的综合修改条文。
    本条文首先明确了只有“对有防酸要求的蓄电池室”应采取有关防酸设施。设计前，应与电气专业密切配合，以决定是否有采用防酸要求的必要。因目前随着电气设备不断改进和更新，免维护的蓄电池已在电厂中广泛使用。
    本文增加蓄电池室、通风机室及蓄电池室前套间通向走廊的门均为外形丙级防火门，与“电防火规”规定一致。
    取消“如有较多酸水需要排出时，应进行综合处理”的规定。
5.2.16  系新增条文。
    集控楼与主厂房为二个防火分区，故集控楼与主厂房之间隔墙应为防火墙，其耐火极限不应低于4.0h，防火墙上的门应为甲级防火门。
    在主厂房范围以内的电缆层，按“电防火规”4.3.4条应用丙级防火门。
5.2.17  系新增条文。
    本条文按“电防火规”4.3.5条，相邻配电间隔墙上的门应采用双向弹簧门，本条文与“电防火规”完全一致，仅强调门应向二个方向开启，以利火灾形成时能顺利的疏散，而没有强调门的防火的要求，这对以往有关“弹簧门”的提法，作了明确修改。
5.2.18  系新增条文。
    本条文提出集控楼底层，当布置化水专业有关用房时，应满足工艺要求，考虑集排水设施， 当考虑局部排水设施时，可作护沿处理。
5.2.19  系新增条文。
    本条文强调了集控楼底层柴油机房、压缩机房围护结构的隔声与吸声要求。
5.2.20  系新增条文。
    本条文对空调机房的吸声及楼面防排水要求作了具体规定。
6  电  气  建  筑
6.1  主控制楼(网络控制楼)
6.1.1  原规定4.1.1的保留条文。
6.1.2  原规定4.1.2的修改条文。
    增加：(1)室外疏散平台的耐火极限不应低于1.0h；(2)当采用金属疏散梯时，宽度应大于700mm，倾斜角宜为45°。
    上述补充分别满足“建防火规”第7.4.2条及第7.4.3条的要求。
6.1.3  系原规定4.1.3的修改条文。
    网控楼网络控制室的净高原规定3.00～3.60m，现规定为3.00～3.30m。
6.1.4  系新增条文。
    以往主控制室(网络控制室)一般是以人工照明为主的，本规定明确“宜采用天然采光与人工照明相结合的采光方式”，以节约能源。
6.1.5  系新增条文。
    明确主控制室(网络控制室)的建筑要求：如采光、噪声控制标准、其隔热保温、防火、装修、蓄电池室的防酸，电缆层及配电间的防火要求均与集中控制室(单元控制室)相同。
6.1.6  系原规定4.1.5的修改条文。
    明确了主控制楼在窗的材质上有多种的选择，可为铝合金窗、钢窗、塑钢窗和彩板钢窗。删除了原文中“窗宜为平开式，并带有沙窗”的条款，因目前使用以推拉窗为主。
6.1.7  系原规定4.1.3的部分保留条文。
6.1.8  系新增条文。
    1  提出封闭天桥与主厂房及控制楼连接处，应做好变形缝及防排雨水措施。
    2  主厂房与封闭天桥连接处的门，采用不燃烧材料制作，这与“电防火规”4.3.6条是一致的。如此考虑，是将天桥与主厂房划为同一防火分区，门的制作材料可为钢门、塑钢或铝合金门，视具体情况而定。
6.1.9  系原规定4.1.14的保留条文。
6.2  通信室(楼)
 6.2.1  系原规定4.2.1的修改条文。
    在通信楼房间名称里增加“微波机室”。
6.2.2  系原规定4.2.5的保留条文。
6.2.3  系原规定4.2.2的部分保留条文。
6.2.4  系原规定4.2.8的修改条文。
    原规定通信室各机房净高不宜低于3.00m，现改为3.00～3.30m，标准略有提高。
6.2.5  系原规定4.2.4的修改条文。
    明确电话交换机室、话务室、微波机及载波机室应采用防静电活动地板，架空高度150～300mm。而此规定既体现了建筑的功能要求，又积极采用了新型的建筑产品。
6.2.7  系原规定4.2.3、4.2.7的修改补充条文。
    明确通信楼外窗可采用铝合金窗、塑钢窗、钢窗或彩板钢窗，内部可在值班室与机房之间设观察窗及玻璃隔断。
    反映了通信楼在厂区建筑中的重要性。
6.2.8  系原规定4.2.6的保留条文。
6.3  电气试验室
6.3.1  系原规定4.3.1的修改条文。
    本条为电气试验的组成，将各试验室所设置的房间名称放在本规定6.3.3、6.3.5和6.3.6中，这样使条文规定的内容比较明确。
6.3.2  系新增条文。
    本条明确高压试验室布置的位置，并要求在室内设置起吊设备，还应满足维修时建筑物层高的要求。
6.3.3  系原规定4.3.2的修改条文。
    本条规定高压试验室内房间的组成。
6.3.4  系新增条文。
    本条规定测量仪表试验室宜设置的位置，由于检测仪表精度的要求，在建筑布置时应避开有振动、烟尘和强磁干扰的房间和场所。
6.3.5  系新增条文。
    明确测量仪表试验室内房间的组成。
6.3.6  系新增条文。
    明确继电保护试验室设置的位置和房间构成。
6.3.7  系新增条文。
    强调试验室集中布置时，应注意节省建筑面积和空间，以减少土建投资。
6.4  配电装置楼
6.4.1  系原规定4.4.1的修改条文。
    规定配电装置楼的安全出口，长度大于60m时增设中间出口，可满足疏散距离50m的要求。
6.4.2  系原规定4.4.5的修改条文。
    提出配电装置楼楼梯设计的具体规定，考虑到屋面检修维护的方便，取消采用直爬梯的规定。
6.4.3  系新增条文。
    提出疏散梯设计的具体要求。平台的耐火极限不应低于1h和楼梯附近墙面不得开设其他洞口的规定，可见“建防火规”7.4.2条的规定。
6.4.4  系新增条文。
    配电装置间相邻隔断间的门仅要求开启方式，并不要求门的材质。
6.4.5  系原规定4.4.2的保留条文。
6.4.6  系原规定4.4.3的修改条文。
条文中加避免开设大窗的规定主要是为了安全和管理的方便。
7  燃料和除灰建筑
7.1  缝式煤槽
7.1.1  系原规定5.1.1的保留条文。
7.1.2  系原规定5.1.2的修改条文。
    鉴于煤槽长度均超过100m，有的超过200m，为满足安全疏散和交通要求，参考有关规定，对设置中间楼梯作了规定。
7.1.3  系原规定5.1.3的修改条文。
    由于缝式煤槽的地下室较深，特别在地下水位较高地区，做好地下室的防水至关重要。
    原规定集水坑的容积不小于0.4m3，容积偏小，不能满足机械排放的要求。
7.1.4  系原规定5.1.4的修改条文。
    由于目前采用封闭式建筑较为普遍，且封闭式建筑可防止煤尘飞扬对周围环境的污染。
7.1.5  系新增条文。
    考虑到在目前的电厂中，地下室的空气粉尘污染不同程度普遍存在的问题，有必要强调改善其通风条件。
7.2  翻车机室
7.2.1、7.2.2  系原规定5.2.1及5.2.2的保留条文。
7.2.3  系原规定5.2.3的修改条文。
    司机室、值班室在许多工程中处于环境污染之中，故要求两室的门窗均应有密缝防尘措施。
7.2.4  系原规定5.2.4的保留条文。
7.2.5  系原规定5.2.5的修改条文。
    翻车机室在严寒地区在火车出入口设火车大门，该门面积较大，建议在条件许可的情况下优先采用电动推拉门。
7.3  干  煤  棚
7.3.1～7.3.3  系原规定5.3.1～5.3.3的保留条文。
7.3.4  系新增条文。
    近十年来，南方地区的大容量电厂普遍采用大跨度干煤棚，其跨度均在80m左右。为减轻自重，常采用轻质屋面，如采用具有阻燃性能的加强型玻璃钢瓦和压型钢板等。由于跨度大， 敞开后吸力也大，必须连接牢固，特别是玻璃钢瓦，其厚度、波高较普通型板必须适当加大，必要时作试验确定，使防火性能、强度和刚度满足设计要求。在构造上板与檩条连接必须加金属压条，达到连接可靠之目的。
7.3.5  系新增条文。
    在已建的一些大跨度干煤棚中，宜设挡煤墙，便于存煤和管理。
    煤棚建筑虽然在造型上有它的特殊性，不易与周围建筑协调，但对建筑的色彩处理仍要求统一协调。
7.4  碎煤机室、转运站
7.4.1  系原规定5.5.1的保留条文。
7.4.2  系新增条文。
    为满足楼地面水冲洗要求所必须的构造措施。
7.4.3  系新增条文。
    燃煤建筑大面积开窗常给维护、清扫造成困难，由于窗户污染影响了建筑的美观。实践证明大面积开窗不可取。
7.4.4～7.4.5  系原规定5.4.5、5.4.6的保留条文。
7.4.6  系新增条文。
    地下室与室外连通的沟道，存在室外沟道积水倒流入地下室的现象，有必要在建筑物的接口处设挡水槛。
7.5  运煤栈桥、运煤隧道
7.5.1  系原规定5.6.1的修改条文。
7.5.2  系原规定5.6.2的保留条文。
7.5.3  系原规定5.6.3的修改条文。
7.5.4  系原规定5.6.4的保留条文。
7.5.5  系新增条文。
    由于水冲洗没坡度的要求，水平段较长时建筑找坡比较困难，也不经济，在这种情况下，宜与有关专业协商，将皮带小角度布置。
7.5.6  系新增条文。
    地下水位较高地区的运煤遂道应做好地下室结构的防水，并应满足水冲洗要求。
7.5.7  系原规定5.6.5的修改条文。
7.5.8  系新增条文。
    过去栈桥常采用带形窗，开窗面积过大，为了控制开窗面积，提出了合宜的窗地比。
    近几年来，有的工程用采光板替代侧窗和屋面设采光带，都取得了预期的效果，均可根据气候条件选用。
7.5.9  系原规定5.5.2的保留条文。
7.5.10  系新增条文。
    栈桥与主厂房相连，其立面处理与色彩应与主厂房协调处理，使之浑然一体。
7.6  运煤综合楼
7.6.1  系原规定5.7.1和5.10.1的修改条文。
    运煤控制室和运煤生产辅助房间在工程设计中合并建设为一幢建筑，本次修订根据工程实际情况作了修改。
7.6.2  系原规定5.7.2的修改条文。
    在以往的工程设计中，运煤控制室的室内净高有偏高现象，通过工程实践确定为3.00～3.60m。
7.6.3  系新增条文。
    面积大于250m2的运煤控制室、电缆夹层的安全出口不宜少于两个，以满足“电防火规”第9.4.4条的要求。
7.6.4  系新增条文。
    由于运煤综合楼地处煤场附近，防止煤尘进入室内，外门窗应有密闭防尘措施。运煤控制室的顶棚为避免粉刷剥落，宜采用轻质顶棚。
7.6.5  系新增条文。
    浴室一般位于底层布置，设独立的出入口，防止互相干扰。
7.7  推煤机库
7.7.1  系原规定5.8.1的保留条文。
7.7.2  系原规定5.8.2的保留条文。
7.7.3  系原规定5.8.3的修改条文。
    为控制开窗面积，以窗地比定量开窗面积。
7.7.4  系原规定5.8.4的保留条文。
7.8  燃油泵房
7.8.1～7.8.4  系原规定5.11.1、5.11.3、5.11.4的保留条文。
7.9  除灰建筑
7.9.1  系新增条文。
7.9.2  系原规定5.12.2的保留条文。
7.9.3  系原规定5.12.4的修改条文。
    把值班室改为控制室，无论控制室是毗连布置还是从泵房内隔出，均要采取隔声措施。在与泵房之间的隔墙上设具有隔声性能的观察窗。
7.9.4  系新增条文。
    根据电气有关规程要求，配电间、控制室及电缆层应设两个安全出口，以满足安全疏散的要求。
7.9.5  系原规定5.12.6的修改条文。
    除灰建筑常分散布置于炉后，环境较差，要求注意建筑立面和色彩处理，与周围建筑相协调。
8  化学建筑
8.1  锅炉补给水处理车间
8.1  原规定第一节化学水处理室，根据工艺的发展和工程实际，本规程分列为8.1锅炉补给水车间及8.2循环水处理车间。
8.1.1  系原规定6.1.1的修改条文。
    锅炉补给水处理车间内设置的房间较以前有所增加，本条文予以补充和修改。原净水间改称水处理间。
8.1.2  系原规定6.1.2的保留条文。
8.1.3  系原规定6.1.4的保留条文。
8.1.4  系原规定6.1.5的修改条文。
    化验室包括的内容增加了精密仪表室、气相色谱室等，均为当前工程中工艺专业要求增加的。
8.1.5  系原规定6.1.7的保留条文。
8.1.6  系原规定6.1.10的修改条文。
    化验室所需的洗涤池、污水池均有上下水道，在工程中化验室一般为多层建筑，为防排水需要和室内整洁美观，连同风管一起，在布置上及装修方面采取设置吊顶棚、局部吊顶和管道竖井等一些措施是必要的。本条文希望天平台避开振动源是为了保证天平操作时不受外界的干扰，以免影响工作质量。
8.1.7  系原规定6.1.11的保留条文。
8.1.8  系原规定6.1.12的修改条文。
    本条文取消原条文中室外贮槽的防腐要求，在目前专业分工中属其它专业工作内容。取消单一的玻璃钢面层作防腐材料的提法，目前防腐材料可选用的种类较多，增加了玻璃钢格棚作为排水沟道沟盖板的另一种选择。经多个工程实践，效果较好。
8.1.9  系原规定6.1.13的修改条文。
    由于性能良好的防腐涂料的生产和应用，对墙面抹灰的材料不再强调采用混合砂浆为唯一材料。
8.1.10  系原规定6.1.14的修改条文。
    由于目前出现空腹钢门窗和彩板门窗的应用，为防腐需要，限制空腹钢门窗和彩门窗的使用是应该的，因上述两种门窗的防腐性能较实腹钢门窗造价高，无论从实用性还是从经济性来看，都不应采用上述两种门窗。
8.1.11  系新增条文。
    目前工程中出现该建筑物采用钢结构的实例，为此增加本条文，以保证安全。
8.2  循环水处理车间
    本节系新增，条文根据目前很多工程出现“循环水处理车间”而增设。其建筑构造和防腐要求与锅炉补给水处理车间基本相同。
8.3  卸酸碱站
    本节系新增，根据目前工程中出现“卸酸碱站”而增设。条文强调防腐要求及必须采取的措施。
8.4  油处理室
8.4.1  系原规定6.2.1的修改条文。
    根据工程实际，在油处理室里增列卫生间。
8.4.2  系原规定6.2.2的保留条文。
    本条文原意均保留，只对文字进行调整。
8.4.3  系原规定6.2.3～6.2.4的修改条文。
    本条文将原规定中两条合并，并对文字进行修改。
8.5  制  氢  站
8.5.1  系原规定6.3.1的修改条文。
    本条文增加了制氢站可能设置的房间，这些房间在工程中由工艺专业提出。
8.5.2  系原规定6.3.2的修改条文。
    本条文明确了需注意执行国家新颁布的《氢氧站设计规范》。此规范在原规定制订时尚未颁布。
8.5.3  系原规定6.3.3～6.3.4的修改条文。
    本条文将原规定中两条进行合并，保留原意而对文字进行修改。
8.5.4  系原规定6.3.5的修改条文。
    本条文根据工艺要求，将制氢站中新增的干燥间、压缩间、充瓶间与电解间同样要求排氢防爆。泄爆措施为本条文新增内容。
8.5.5  系原规定6.3.6的修改条文。
    本条文仅作文字修改。
8.5.6  系原规定6.3.7的修改条文。
    本条文将规定中原条文中“其净高不应低于2.6m”改为2.7m，使净高能满足门窗加上过梁的要求，因泄爆需要窗的宽度较大，与原规定的其它条件一致情况下可能出现窗过梁高度增加，所以本条文作了净高的修改。
8.5.7  系新增条文。
    电解间有氢泄漏的可能，为防止门窗用材不当，开关时产生碰撞引起火花造成氢爆炸。所以增加本条文。
9  辅助建筑
9.1  修  配  厂
9.1.1  系原规定7.1.1的修改条文。
    1  原条文“修配厂根据需要可设置金工、锻工、铆焊、热处理等车间”， 因今后发电厂有的不设修配厂，即使设修配厂，亦不建锻工、热处理车间，故删去“锻工、热处理车间”内容。
    2  将原条文“金工车间应集中设置生活间、办公室、……”改为“……宜集中设置……”，不必限制过死，并删去“办公室”内容。
    3  新条文将金工车间设置的房间增加了学习室、休息室、卫生间等。其他车间只要求附属用房相应减小，但增加了布置的灵活性。
    4  原条文“在焊接车间附近宜设置集中的室外堆场供金工、锻工等车间使用”。此条限制过死，新条文改为“修配厂宜集中设置室外堆场”。
9.1.2  系原规定7.1.2的保留条文。
9.1.3  系原规定7.1.4的修改条文。
    1  原条文“修配厂各车间可根据具体情况设置壁柜、简易吊车检修爬梯”。其中“设置壁柜”说得过细，吊车检修爬梯本来很简易，就不要再强调“简易”了，故新条文改为“修配厂可根据需要设置吊车和吊车检修爬梯”。
    2  原条文“在严寒地区，为防止车间大门长时间或频繁开启而受到冷空气的侵袭，应根据具体情况设置门斗、外室等”。其中“设置门斗、外室”设计复杂，技术过时。新条文改为“严寒地区、寒冷地区的大门宜选用带小门的保温门”。
    3  删去“各车间当有设备基础时，应将设备安装好后再做地面”，该条属于工艺安装和施工的范畴。
9.1.4  系原规定7.1.5的修改条文。
    1  删除原条文“钳工、下料一般与金工分开”；……并宜靠近成品库布置。磨刀间宜靠外墙布置。”因为说得过细。
    2  增加金工车间宜南北向布置，“避免眩光或阳光直射”。
9.1.5  系原规定7.1.8的修改条文。
    新条文保留原条文的前两段。最后一段说得过细和烦琐，故删除。
9.2  空气压缩机室
9.2.1  系原规定7.2.1的修改条文。
    新条文在原条文基础上，对空气压缩机的布置首先强调应避开散发有害气体或大量灰尘的场所布置，无条件时也要在其上风向布置。
9.2.2  系原规定7.2.2的修改条文。
    新条文基本保留原有条文，考虑到目前电厂的值班室设置电话已很普及，原条文“……值班室(兼电话间)”，在新条文中将“(兼电话间)”删除。
9.2.3  系原规定7.2.3的修改条文。
    保留原条文的前一句，后两句烦琐，改为“并宜采取隔振、吸声处理”。
9.2.4  系原规定7.2.4的修改条文。
    原条文“空气压缩机室的大门应保证安全疏散，便于设备出入和操作管理。”考虑到该处运行人员较少，不需使用大门保证安全疏散和使用大门便于操作管理，故新条文改为“空气压缩机室的大门应满足设备安装需要”即可，其余原条文保留。
9.3  环保试验室
    环保试验室是近年才引起重视的学科和部门，而原规定第三节为乙炔站，近年来在电厂中专门建造乙炔站较少，故原规定第三节改为环保试验室，取消乙炔站。
9.3.1  系新增条文。
    新条文根据环保试验室的需要，确定了各试验室的名称。
9.3.2  系新增条文。
    新条文对射源室布置提出隔离和防护厚度要求。
9.4  热工试验室
9.4.1  系原规定7.4.1的修改条文。
    新条文基本保留原条文内容，只在原条文“热工试验室可包括仪表校验室……”一句中，新条文改为“热工试验室设有仪表校验室……”，更明确些。
9.4.2  系原规定7.4.2的保留条文。
9.4.3  系原规定7.4.3的修改条文。
    基本保留原条文，新条文只将原条文“工作台应光滑”，改为“工作台应光洁”。原条文“宜采用水磨石面层。室内应做油漆墙裙”一句限制过死，标准偏低，故取消此两句，新条文改为“室内应做光洁的墙裙”，增加设计者选择的余地。
9.5  金属试验室
9.5.1  系原规定7.5.1的修改条文。
    基本保留原条文，只将原条文“……可邻近主厂房和使用车间单独建筑，也可与生产办公楼联合建筑”，改为“……其位置可靠近主厂房或独立布置，也可设在生产办公楼的底层。”
9.5.2  系原规定7.5.2的保留条文。
9.5.3  系原规定7.5.3的修改条文。
    原条文的装修标准过于具体，限制过死，标准偏低；新条文只提出使用要求，“光洁不起尘，墙面平整光洁”，增加设计者选择的余地。
9.5.4  系原规定7.5.4的修改条文。
    基本保留原条文，只将原条文作个别修订，如将“……人员长期停留的其他房间旁”，改为“……相邻房间旁”，更确切一些。又如将室内具体装修材料删除，让设计者随着时代变化、技术进步，有更多的选择余地，并将附表代号、内容修改。
9.5.5  系原规定7.5.5的保留条文。
9.5.6  系原规定7.5.6的保留条文。
9.5.7  系原规定7.5.7的修改条文。
    基本保留原条文，只作个别修改，如金属试验室布置在底层的实例较多，原条文又将金相显微镜室特别注明“不宜布置在建筑物的底层”，给设计工作带来矛盾；分散布置又带来不方便，故将此句删除。
9.5.8  系原规定7.5.8的修改条文。
    对原条文要求采用的具体装修材料删除，只提出光洁、不起尘、耐酸防腐等要求。
9.6  分场维修间
9.6.1  系原规定7.6.1的修改条文。
    新条文增加除灰、化学维修间。各分场维修间增加更衣室、卫生间及室外堆场，删除原条文“外业棚，还可设洗手盆、污水池”。
9.6.2  系原规定7.6.2的保留条文。
9.6.3  系原规定7.6.3的修改条文。
    设在主厂房固定端的维修间，不能只限于汽机、锅炉维修间，故将原条文“汽机、锅炉维修间设在主厂房固定端时，应妥善解决隔声、通风、交通运输等问题”，在新条文中改为“维修间设在主厂房固定端时，应妥善解决隔声通风、设备起吊等问题”。
9.6.4  系原规定7.6.4的保留条文。
9.6.5  系原规定7.6.5的修改条文。
    燃料运输维修间目前由于各电厂普遍新建运煤综合楼，故新条文改为“燃料运输维修间可建在运煤综合楼内，也可利用运煤栈桥下的空间”。
10  附属建筑
10.1  办公楼、培训用房、仿真机房
10.1.1  系原规定8.1.1的修改条文。
    基本保留原条文，局部增加现代办公的一些房间。
10.1.2  系原规定8.1.2的修改条文。将“走廊……净宽不应小于……”改为“不宜”，使设计布置留有余地。
10.1.3  系原规定8.1.4的保留条文。
10.1.4  系新增条文。
    新条文根据近年普遍采用电开水箱，占地不大；设置垃圾井等，成为可能，才建议设置。
10.1.5  系新增条文。
    新条文系根据近年来财务科金库盗窃案增多而提出。
10.1.6  系新增条文。
    新条文根据近年来生产办公楼、行政办公楼和其他建筑联合布置而带来长度加长，平面布置复杂而带来至卫生间间距过长，卫生间通风、采光及室内美观欠佳等应注意的问题，提请设计者改进。
10.1.7  系新增条文。
    新条文根据近年来采用电梯逐步普及而制定的采用电梯楼层标准。
10.1.8  系新增条文。
    新条文从全厂建筑造型和色彩协调而提出。
10.1.9  系新增条文。
    新条文提出培训用房、仿真机房的布置方式。
10.1.10  系新增条文。
    新条文提出培训用房、仿真机房根据需要设置的房间。
10.1.11  系新增条文。
    新条文对教室、仿真机房高度的规定和布置中应注意之点。
10.1.12  系新增条文。
    新条文对地面、天棚提出的使用要求。
10.1.13  系新增条文。
    新条文对隔声性能提出使用要求。
10.2  警卫传达室
10.2.1、10.2.2  系原规定8.2.1、8.2.2的修改条文。
10.3  材  料  库
10.3.1  系原规定8.3.1的保留条文。
10.3.2  系新增条文。
    参考“建防火规”(修订本)的要求增订。
10.3.3  系原规定8.3.2的保留条文。
10.3.4  系原规定8.3.3的修改条文。
    库房内部分隔按面积确定，故取消分隔宜灵活等要求。补充了当材料库为三层及以上时垂直运输可设货梯的内容。
10.3.5  系原规定8.3.4的保留条文。
10.3.6  系原规定8.3.5的修改条文。
    将危险品库改为特种材料库，并补充了与其他库毗布置的要求。乙炔库因目前均已外购气瓶，所以取消了防潮、防雨措施。
10.3.7  系原规定8.3.6的保留条文。
10.3.8  系原规定8.3.7的保留条文。
10.4  汽  车  库
10.4.1  系原规定8.4.1的保留条文。
10.4.2  系原规定8.4.2的修改条文。
    鉴于电厂配备的车辆类型较多，对车库的高度和进深开间也不同。为此补充了确定门宽、停车库高度的依据。
10.4.3  系原规定8.4.3的保留条文。
10.4.4、10.4.5  系新增条文。
    针对电厂出现运灰车的情况，对运灰库的开间、进深及维修设施作了规定。
10.4.6  系原规定8.4.5的保留条文。
10.5  消防车库
10.5.1  系原规定8.5.1的保留条文。
10.5.2  系原规定8.5.3的修改条文。
    电厂的消防车一般均不超过两台，所以取消了两台车以上对维修坑布置位置的要求。
10.5.3～10.5.5  系原规定8.5.4～8.5.6的保留条文。
11  厂区生活建筑
11.1  食    堂
11.1.1  系原规定9.0.4的修改条文。
    增加蒸制间及更衣室。
11.1.2～11.1.8  系新增条文。
    参考《饮食建筑设计规范》对食堂餐厅与厨房的面积比，对餐厅的采光和厨房的通风等作了具体规定。
11.2  值班宿舍
11.2.1  当电厂住宅区较近时，可不设值班宿舍。值班宿舍主要为夜班人员提供休息场所，因此建筑设计应考虑避免噪声干扰的措施。
11.2.2  居室宿类型为甲类，人均居室面积6m2，每室居住2人，居室类型为乙类人均居住面积4m2，每室居住3人至4人，甲类居室内宜设卫生间，其面积不应小于2m2。
11.3  招待所、检修宿舍
11.3.1  系新增条文。
    新条文根据近年发电厂的检修宿舍逐步采用招待所的管理方式，故将招待所、检修宿舍合并在一个章节里，并可根据实际情况联合布置或单独布置。
11.3.2  系新增条文。
    新条文根据招待所的需要，确定了各种用房的名称。
11.3.3  系新增条文。
    新条文对招待所客房卫生间布置，提出使用要求。
11.3.4  系新增条文。
    新条文对招待所卫生间防漏，提请在设计布置中引起注意。
11.3.5  系新增条文。
    新条文对招待所客房最低净高提出要求。
11.3.6  系新增条文。
    检修宿舍的布置可参照招待所，但应增加专门为检修人员服务的设施。
11.4  托儿所、幼儿园
11.4.1  本条为托儿所及幼儿园的总平面设计要求，建筑设计者在进行设计时，应考虑并提出相应的布置要求。
11.4.2  托儿所及幼儿园建筑物的使用对象主要是婴、幼儿，为保证孩子们健康成长，建筑设计应着重考虑采光、通风以及环境整洁和优美，并满足冬至日底房窗日照不少于3h。
11.5  文体建筑
11.5.1、11.5.2  系新增条文。
    鉴于电厂均建文体建筑，故增加了这部分的内容。对该建筑设计作了原则规定。
11.6  浴    室
11.6.1  系原规定9.0.5的修改条文。
    增加了洗脸梳装间。
11.6.2～11.6.4  系新增条文。
    对地面排水，浴室采光、通风等作了具体规定。
11.7  其他生活建筑
11.7.1  系原规定9.0.6的修改条文。
    本规定增加药品间做木地板，因该房间面积不大，且木地板不宜起灰尘。
11.7.2  系原规定9.0.8的保留条文。
11.7.3  系新增条文。
    在厂区内选择厕所的位置，应注意附近建筑物内有无卫生间可用，或距建筑物较远的厂地。
11.7.4  系新增条文。
    本条规定是对厂区厕所设计最基本的要求。
