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前           言
 
本标准是根据原电力工业部技综［1996］40号文下达的1996年度电力行业标准计划项目第9项任务安排而制订的。
       运行中密封油的质量，特别是油中所含水分过高是导致氢冷发电机内氢气湿度超标的原因之一，油品的其他性能指标亦影响着油氢分离速度以及发电机有关设备的安全运行。因此本标准制订出运行中发电机密封油的质量标准。
       本标准制订的主要技术内容为：对运行中的密封油提出了八项质量指标；规定了新密封油的验收按汽轮机油质量标准进行；提出了运行中密封油的常规检验项目和周期。
       本标准的附录A是提示的附录。
       本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会提出。
       本标准由国家电力公司热工研究院归口。
       本标准由国家电力公司热工研究院、四川电力试验研究院负责起草。
       本标准的主要起草人：刘永洛、孟玉婵、唐平。
       本标准由电力行业电厂化学标准化技术委员会负责解释。
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1 1          范围
 
       本标准规定了100MW及以上运行中氢冷发电机用矿物密封油的质量标准。
       本标准适用于运行中的氢冷发电机用密封油。
       进口的氢冷发电机，应按制造厂提供的运行中密封油质量标准执行，若制造厂无明确规定时，应参照本标准执行。
 
2   引用标准
 
       下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
       GB/T264—83石油产品酸值测定法
       GB/T265—85石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
       GB/T267—88石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
       GB/T7596—87电厂用运行中汽轮机油质量标准
       GB/T7597—87电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法
       GB/T7600—87运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)
       GB/T11120—89L-TSA汽轮机油
       GB/T12579—90润滑油泡沫特性测定法
       GB/T14541—93电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则
       DL/T651—1998氢冷发电机氢气湿度的技术要求
       SH/T0308—92润滑油空气释放值测定法
 
3   名词术语
 
       本标准采用下列定义。
3.1   氢冷发电机   generator using hydrogen as a coolant
       转子或(和)定子使用氢气作为冷却介质的发电机组。
3.2   油中水分   water content in oil
       指用于氢冷发电机密封油系统的油中所含水分(mg/L)。
3.3   氢气湿度   hydrogen humidity
       氢气中的水蒸气含量(μl/L)。
 
4   运行中氢冷发电机用密封油质量标准
 
4.1   新密封油验收应按GB/T11120—89的质量标准规定进行。
4.2   运行中的密封油质量标准应符合表1的规定。
表1   运行中氢冷发电机用密封油质量标准
	序   号
	项       目
	质   量   标   准
	测   试   方   法

	1
	外   观
	透   明
	目   视

	2
	运动黏度(40℃)
mm2/s
	与新油原测定值的偏差不大于20%
	GB/T265

	3
	闪点(开口杯)℃
	不低于新油原测定值15℃
	GB/T267

	4
	酸值KOHmg/g
	≤0.30
	GB/T264

	5
	机械杂质
	无
	外观目视

	6
	水分mg/L
	≤50
	GB/T7600

	7
	空气释放值
(50℃)min
	10
	GB/T12597

	8
	泡沫特性
(24℃)ml
	600
	SH/T0308


 
5   常规检验周期和检验项目
 
5.1   常规检验取样部位：对密封油系统与润滑油系统分开的机组，应从密封油箱底部取样化验；对密封油系统与润滑油系统共用油箱的机组，应从冷油器出口处取样化验。
5.2   对运行中的氢冷发电机用密封油，应加强技术管理，建立必要的技术档案，对油质要定期进行检验，并根据检验结果，采取相应的处理措施。
5.3   机组正常运行时的常规检验项目和周期应符合表2的规定。
5.4   新机组投运或机组检修后启动运行3个月内，应加强水分和机械杂质的检测。
表2   运行中氢冷发电机用密封
油常规检验周期和检验项目
	检验项目
	检验周期

	水分、机械杂质
	半月一次

	运动黏度、酸值
	半年一次

	空气释放值、汽沫特性、闪点
	每年一次


 
5.5   机组运行异常或氢气湿度超标时，应增加油中水分检验次数。
 
附录A(提示的附录)
气体露点与水汽含量换算表
 
表A1   气体露点与水汽含量换算表
	露点
℃
	气体中水汽含量
μl/L
	露点
℃
	气体中水汽含量
μl/L
	露点
℃
	气体中水汽含量
μl/L

	0
	6203
	-12
	2145
	-24
	690.1

	-1
	5553
	-13
	1959
	-25
	624.9

	-2
	5109
	-14
	1788
	-26
	565.5

	-3
	4699
	-15
	1632
	-27
	510.8

	-4
	4317
	-16
	1487
	-28
	461.3

	-5
	3966
	-17
	1355
	-29
	416

	-6
	3639
	-18
	1233
	-30
	375.3

	-7
	3338
	-19
	1121
	-31
	338

	-8
	3059
	-20
	1019
	-32
	304.2

	-9
	2803
	-21
	925.7
	-33
	273.6

	-10
	2566
	-22
	840.0
	 
	 

	-11
	2346
	-23
	761.7
	 
	 


 
 
