中华人民共和国电力行业标准 
DL 419—91 
电力用油名词术语 
中华人民共和国能源部1991-10-04批准                  1992-04-01实施 
    本标准是为了在电力用油及其试验方法方面引用术语时具有统一的概念。 
    本标准主要用于有关技术文件。 
    本标准是根据我国电力用油的实际情况，并参照GB4016—83《石油产品名词术语》和GB2900.5—83《电工名词术语——电气绝缘材料》两文件有关规定而制定的。 
    本标准分为电力用油和有关材料，性质与试验方法以及其他三个方面。 
1 电力用油和有关材料 
1.1 电力用油 
1.1.1 矿物油 mineral oil 
    天然存在的，或者从处理其他矿物原料中得到的，主要由各种烃组成的混合物。 
1.1.2 石油 petroleum 
    地下天然存在的，主要是由多种烃组成的复杂混合物。 
1.1.3 环烷基油 naphthenic oil 
    从环烷基原油中提炼出来的含蜡量较低的矿物油品。 
1.1.4 石蜡基油 paraffinic oil 
    从石蜡基原油中提炼出来的含蜡量较高的矿物油品。 
1.1.5 绝缘油 insulating oil 
    具有良好的介电性能，适用于电气设备的油品。 
1.1.6 矿物绝缘油 mineral insulating oil 
    从石油原油中提炼出来的绝缘油。 
1.1.7 变压器油 transformer oil 
    适用于变压器、电抗器、互感器、套管等充油电气设备中，起绝缘和冷却作用的一种绝缘油品。 
1.1.8 电缆油 cable oil 
    用于电力电缆中起绝缘、浸渍和冷却作用的精制矿物油或矿物油与其他增稠剂(如软蜡、树脂、聚合物或沥青等)的混合物的总称。 
1.1.9 电容器油 capacitor oil 
    用于电容器中起绝缘、浸渍和冷却作用的一种绝缘油品。 
1.1.10 断路器油 circuit breaker oil 
    曾用名：开关油 (switch oil)。 
    用于油浸断路器起绝缘和灭弧作用的一种绝缘油品。 
1.1.11 合成绝缘油 synthetic insulating oil 
    采用化学合成方法制得的绝缘油，如聚烯烃、烷基代芳香烃、硅油等。 
1.1.12 聚烯烃液体 polyolefin liquid 
    由烯烃聚合而成的线形或带支链的烷烃组成的绝缘液体，例如：聚丁烯等。 
1.1.13 烷基代芳香烃 alkyl aromatic hydrocarbon，alkyl aromatics 
   由烷基取代的芳香烃类绝缘液体，例如：烷基苯、烷基萘等。 
1.1.14 氯代联苯 askarel 
    曾用名：氯化联苯。 
    耐火的合成氯代联苯绝缘液体的总称。 
1.1.15 多氯联苯 polychlorinated biphenyl 
    在联苯分子中两个或两个以上的氢原子被氯原子取代后，得到的一些同分异构物和同系物混合而成的绝缘液体。 
1.1.16 硅油 silicone oil 
    由有机硅聚合物组成的绝缘液体。 
1.1.17 润滑油 lubricating oil 
    主要用于减小运动的固体表面间的摩擦力的精制油品。 
1.1.18 汽轮机油 steam turbine oil 
    曾用名：透平油。 
    具有抗乳化能力，用于润滑蒸汽轮机的润滑油。 
1.1.19 防锈汽轮机油 antirust turbine oil 
    加有防锈添加剂的汽轮机油。 
1.1.20 抗燃液压油 fire-resistant hydraulic oil 
    又称难燃液压液 (fire-resistant hydraulic fluid)。 
    具有难燃耐热性，用于超高压汽轮机调速系统的液压油，其化学组成属于有机酯类(如磷酸酯)。 
1.1.21 润滑脂 grease 
    将稠化剂分散于液体润滑剂中所组成的一种稳定的固体或半固体产品的一类润滑剂。 
1.1.22 皂基润滑脂 soap grease 
    以脂肪酸皂为稠化剂制得的润滑脂。 
1.1.23 粘度标准油 viscosity standard oil 
    用于校正粘度计，作为量值传递标准的精制油品。 
1.1.24 原油 crude oil 
    直接从油井中开采出来的，主要由各种烃组成的液态或半固态物质。 
1.1.25 新油 new oil 
    未使用过的充入设备前的商品油。 
1.1.26 未用过的油 unused oil 
    指新油充入设备后，在运行(通电)前的设备中的油。 
1.1.27 运行油 oil in service,in-service oil 
    已被充到设备中正在使用的油品。 
1.1.28 旧油 old oil 
    又称用过的油(used oil)。 
    在使用期间某些性质已经发生了变化(不管它是否适合其原来的使用目的)的油品。 
1.1.29 再生油 regenerated oil 
    对用过的旧油采用物理、化学方法处理提纯后的油品。 
1.1.30 阻化油 inhibited oil 
    含有抗氧化剂的矿物油品。 
1.2 有关材料 
1.2.1 添加剂 additive 
    能赋予油品某种特殊性能或为加强其本来具有的某种性能而加入的物质。 
1.2.2 抑制剂 inhibiter 
    又称阻化剂。 
    能阻止或延迟石油产品发生不良现象的物质。 
1.2.3 防锈添加剂 antirust additive 
    简称防锈剂。 
    能防止金属机件生锈，延迟或限制生锈时间，减轻锈蚀程度的添加剂。例如：十二烯基丁二酸(代号746)防锈添加剂。 
1.2.4 金属去活剂 metal deactivator 
    又称金属钝化剂。 
    能抑制金属及其化合物对石油产品氧化起催化作用的添加剂。例如：N，N二水扬基-1，2丙基胺。 
1.2.5 抗氧化添加剂 anti-oxidant,oxidation inhibiter 
    又称氧化抑制剂，简称抗氧化剂。 
    加入油品中可以抑制其氧化的添加剂。例如2，6-二叔丁基对甲酚(代号：T501)抗氧化添加剂。 
1.2.6 降凝添加剂 pour-point depressant 
    又称倾点降低剂，简称降凝剂。 
    能降低油品倾点(或凝点)的添加剂。 
1.2.7 多效添加剂 multipurpose additive 
    具有同时改善油品两种以上性能的添加剂。 
1.2.8 复合添加剂 complex additive 
    含有两种或两种以上不同效能的添加剂的混合体。例如：含有抗氧化添加剂和防锈添加剂的复合添加剂。 
1.2.9 抗泡沫添加剂 antifoam additive,foam inhibiter 
    简称消泡剂。 
    加入油品中以防止或减少油品起泡的添加剂。 
1.2.10 破乳化添加剂 demulsifying agent 
    简称破乳剂或抗乳剂。 
    能提高油品对水的分离能力(即破乳化性能)的添加剂。 
1.2.11 固体烃 solid alkene 
    石蜡、地蜡或石蜡与地蜡的混合物等一类固体石油产品的统称。 
1.2.12 分子筛 molecular sieve 
    具有均一微孔结构，通过选择性吸附可将相对分子质量大小不同、极性不同的有机化合物分开的一种合成泡沸石，可用来作吸附剂。 
1.2.13 负电性气体 electronegative gas 
    具有明显捕捉自由电子而形成负离子并阻止形成放电能力的气体。例如：六氟化硫。 
2 性质与试验方法 
2.1 电气性质 
2.1.1 介电性能 dielectrical property 
    电气绝缘材料在电场中表现出的电特性，主要的介电性能为体积电阻率、相对电容率、损耗因数、介电强度等。   
2.1.2 绝缘电阻 insulation resistance 
    用绝缘材料隔开的两个导体之间，在规定条件下的电阻，加在与绝缘体或试样相接触的两个电极之间的直流电压除以通过两极的电流所得的商。它取决于试样的体积电阻和表面电阻。 
2.1.3 体积电阻 volume resistance 
    在试样的相对两表面上放置的两个电极之间施加的直流电压除以这两个电极之间形成的稳态电流所得的商。 
2.1.4 体积电阻率 volume resistivity 
    在试样内的直流电场强度除以稳态电流密度所得的商。实际上可看为一个单位立方体的体积电阻。 
2.1.5 电容率 permittivity 
    又称介电常数。 dielectric constant 
    电场中各点电位移矢量与电场强度的比值。 
2.1.6 相对电容率 relative permittivity 
    又称相对介电常数。 relative dielectric constant 
    电介质的介电常数与真空的介电常数之比，即在两电极周围和两极之间的空间全部充满该绝缘材料的电容量，与同样电极结构在真空中的电容量之比。 
2.1.7 介质损耗 dielectric loss 
    绝缘材料在电场作用下，由于介质电导和介质极化的滞后效应，在其内部引起的能量损耗。 
2.1.8 介质损耗角 dielectric loss angle 
    在交变电场作用下，电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角φ)的余角(δ)。 
2.1.9  (介质)损耗因数 dielectric dissipation factor 
    又称(介质)损耗角正切。loss tangent，tgδ 
    介质损耗角的正切值。 
2.1.10 击穿 breakdown 
    绝缘材料在电场作用下形成贯穿性桥路，发生破坏性放电，使电极间的电压降至零或接近零的现象，对固体介质是永远失去介电强度，对液体、气体，只是暂时失去介电强度。 
2.1.11 击穿电压 breakdown voltage 
    在规定的试验条件下绝缘体或试样发生击穿时的电压。 
2.1.12 介电强度 dielectric strength 
    又称电气强度。 electric strength 
    曾用名：绝缘强度。 
    绝缘介质能承受而不致遭到击穿的最高电场强度。 
    在规定的试验条件下，发生击穿的电压除以施加电压的两电极之间距离所得的商，以kV/cm表示。 
2.1.13 闪络 flashover 
    在气体或液体内沿着固体的表面发生的两极间的击穿。 
2.1.14 放电 electrical discharge 
    由电子雪崩起始并被一些次级过程所加强的电荷在绝缘体中的非连续性的运动。 
2.1.15 火花放电 sparkover 
    在气体或液体内发生的两极间的击穿。 
2.1.16 表面放电 surface discharge 
    沿着绝缘体表面所发生的局部放电。 
2.1.17 内部放电 internal discharge 
    在绝缘体内部空隙里也包括绝缘体内部与导体交界处所发生的局部放电。 
2.2 物理性质 
2.2.1 密度 density 
   在规定温度下，单位体积内所含物质的质量数，以g/cm3或g/mL表示。 
2.2.2 视密度 apparent density 
   石油及石油产品在标准温度(我国规定为20℃)下的密度，以g/cm3或g/mL或kg/L表示。 
2.2.3 相对密度 relative density 
   曾用名：比重(specific gravity)。 
   物质在给定温度下的密度与标准温度下标准物质的密度之比值，对油品其标准物质是水。 
2.2.4 色度 colority 
   在规定条件下，油品颜色最接近于某一号标准色板(色液)的颜色。 
2.2.5 透明度 transparence 
   在规定条件下，油品外观的透明程度。 
2.2.6 粘度 viscosity 
   液体流动时内摩擦力的量度，粘度值随温度的升高而降低。 
2.2.7 动力粘度 dynamic viscosity 
   液体在一定剪切应力下流动时内摩擦力的量度，其值为加于流动液体的剪切应力和剪切速率之比，在国际单位制中以Pa·s(帕·秒)表示，过去习惯用cP(厘泊)为单位。 
1cP=10-3Pa·s 
2.2.8 运动粘度 kinematic viscosity 
   液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度，其值为相同温度下液体的动力粘度与其密度之比，在国际单位制中以(m2/s)表示。过去习惯用St(斯托克斯)为单位，1St=10-4m2/s=1cm2/s。 
2.2.9 恩氏粘度 Engler viscosity 
   在规定条件下，一定体积的试样从恩格勒粘度计中流出200mL，所需时间(秒)与该粘度计水值之比，单位为Ee。 
2.2.10 恩氏粘度计水值 water value of Engler viscosimeter 
   一定体积的蒸馏水在20℃恒温条件下从恩氏粘度计中流出200mL所需的时间，单位为s(秒)。 
2.2.11 粘温性 viscosity-temperature characteristics 
   油品粘度随温度变化的特性，粘度随温度变化较小的油品其粘温性好，反之则差。 
2.2.12 粘度指数 viscosity index 
   表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定值。粘度指数高，表明油品的粘度随温度变化较小。 
2.2.13 粘温系数 viscosity-temperature coefficent 
   评价油品在规定温度范围内粘温性的一个计算值，粘温系数小，表示油品粘度随温度变化较小。 
2.2.14 闪点 flash point 
    在规定条件下，加热油品所逸出的蒸汽和空气组成的混合物与火焰接触发生瞬间闪火时的最低温度，单位为℃。 
2.2.15 闭口闪点 flash point(closed) 
    用规定的闭口杯闪点测定器所测得的闪点，单位为℃。 
2.2.16 开口闪点 flash point(open) 
    用规定的开口杯闪点测定器所测得的闪点，单位为℃。 
2.2.17 燃点 fire point 
    又称着火点。 
    在规定条件下，当火焰靠近油品表面的油气和空气混合物时即会着火并持续燃烧至规定时间所需的最低温度，单位为℃。 
2.2.18 自燃点 auto-ignition temperature 
    在规定条件下，油品在没有火焰接触时，自发着火的温度，单位为℃。 
2.2.19 凝点 solidification point 
    试样在规定条件下冷却至停止流动时的最高温度，单位为℃。 
2.2.20 倾点 pour point 
    在规定条件下，被冷却的试样能流动的最低温度，单位为℃。 
2.2.21 乳化性 emulsibility 
    油品和水形成乳化液的能力。 
2.2.22 破乳化性 demulsibility 
    油品和水形成的乳化液分为两层的能力。 
2.2.23 破乳化试验 dem ulsibility test 
    在规定条件下，测定油水乳化液分离能力的试验。试验中油水分离的时间称破乳化时间，单位为min。 
2.2.24 苯胺点 aniline point 
    油品在规定条件下和等体积的苯胺完全混溶时的最低温度，单位为℃。 
2.2.25 起泡性 foaming characteristics 
    油品生成泡沫的倾向以及生成泡沫的稳定性能。 
2.2.26 空气释放性 air release property 
    油品释放分散在其中的空气泡的能力。 
2.2.27 空气释放值 air release value 
    在规定条件下，油品中携带的气体减少到规定数量时所需要的时间(min)。 
2.2.28 起泡性试验 foaming characteristics test 
    在规定条件下，往试样中吹气后测定其残留泡沫体积(mL)以估计油品起泡性的试验。 
2.2.29 难燃性 fire resistance properties 
    油品经受高温热源或明火影响而不着火或难于着火的能力。 
2.2.30 难燃性试验 fire resistance test 
    在规定条件下，测定难燃油品难燃性的试验。 
2.2.31 折射率 refractive index 
    光在空气中的速度与在油品中的速度之比值。 
2.2.32 比色散 specific optical dispersion 
    用两种不同波长的光测定油品折射率之差与在同温度下油品密度的比值。 
2.2.33 界面张力 interfacial tension 
    液体界面(表面)分子力的作用，表现为反抗其本身的表面积增大的力。一般测定油品对水的界面张力，单位为N/cm或mN/m(牛顿/厘米或毫牛顿/米)。 
2.2.34 滴点 dropping point 
    在规定条件下的固体或半固体石油产品达到一定流动性时的最低温度，单位为℃。 
2.2.35 针入度 penetration 
    在规定条件下，标准针或锥直穿入固体或半固体石油产品的深度。 
2.2.36 润滑脂针入度 cone penetration of grease 
    在规定的时间、温度条件下，规定重量的标准锥体穿入润滑脂试样的深度，以1/10mm表示。 
2.2.37 燃烧极限 flammable limits 
    油气和空气的混合物着火的百分组成(浓度)范围。 
2.2.38 爆炸极限 explosive limits 
    油气和空气的混合物着火时即会发生爆炸的百分组成(浓度)范围。 
2.2.39 润滑膜 lubricating film 
    把两个相对运动的固体表面隔开，以防止其直接接触的一层润滑剂薄膜。 
2.3 化学性质 
2.3.1 酸度 acidity 
    每100mL油品中以氢氧化钾毫克数表示的含酸量。 
2.3.2 酸值 acid number 
    在规定条件下，中和1g油品中的酸组分所消耗的氢氧化钾的毫克数。 
2.3.3 中和值 neutralization value 
    油品的酸值和碱值的习惯统称。 
    油品酸碱性的量度，以中和一定质量的油品所需之碱或酸的相当量来表示的数值。 
2.3.4 总碱值 total base number 
    在规定条件下，中和存在于1g油品中全部碱组分所需要的酸量，以相当的氢氧化钾毫克数表示。 
2.3.5 水溶性酸或碱 water-soluble acid or alkali 
    存在于油品中可溶于水的酸性或碱性物质。 
    在规定条件下，油品用等体积蒸馏水抽取，测定抽出液pH值或酸碱度，以pH值或KOHmg/g表示。 
2.3.6 皂化值 saponification value 
    在规定条件下，中和并皂化1g物质所消耗的氢氧化钾毫克数。 
2.3.7 碘值 iodine number 
    在规定条件下和100g油品起反应所消耗的碘的质量(g)值。 
2.3.8 老化 ageing 
    油品在使用过程中，它的一个或多个性能随时间而发生的不可逆变化的现象。 
2.3.9 安定性 stability 
    又称稳定性。 
    在正常的贮存或使用条件下，石油产品保持其性质不发生永久变化的能力。 
2.3.10 热安定性 thermal stability 
    又称热稳定性。 
    石油产品抵抗热影响，而保持其性质不发生永久变化的能力。 
2.3.11 氧化安定性 oxidation stability 
    又称氧化稳定性。 
    石油产品抵抗大气(或氧气)的作用而保持其性质不发生永久变化的能力。 
    在规定条件下，以油品氧化后生成的沉淀物含量和酸值来表示。 
2.3.12 热氧化安定性 thermal oxidation stability 
    又称热氧化稳定性。 
    石油产品抵抗氧和热的作用而保持其性质不发生永久变化的能力。 
2.3.13 加速老化试验 accelerated ageing test 
    借助于热、氧、催化剂或其他各种可控制的强化条件的影响，使油品在短时间内达到在长期使用后才能产生的效果的试验。 
2.3.14 油泥 sludge 
    油中具有形成沉淀物倾向的固体物质和液体物质的聚集体。 
2.3.15 羰基含量 carbonyl groups content 
    油中具有形成油泥的前期劣化产物(包括醛、酮、酸等羰基化合物)，用以检查油品析出油泥的趋向。 
2.3.16 诱导期 induction period 
    在规定的加速氧化条件下，油品处于稳定状态所经历的时间周期，单位为min。 
2.3.17 析气性 gassing properties 
    又称析气(在电场下)(gassing under electric field)、析气倾向(gassing tendency)、析气(在电应力和离子化作用下)(gassing under electrical stress and ionization)。 
    绝缘油在高压电场下，烃分子发生化学变化时放出或吸收气体的性能。 
2.3.18 X—蜡 X-wax 
    矿物绝缘油在放电作用下击穿而分离出的固体物质。 
2.3.19 防锈性 rust-preventing characteristics 
    油品阻止与其相接触的金属生锈的能力。 
2.3.20 防腐性 anti-corrosive properties 
    油品(尤其是含水油品)阻止与其相接触的金属被腐蚀的能力。 
2.3.21 液相锈蚀试验 rust test in liquid phase 
    在规定条件下，将钢棒浸入试样与蒸馏水或合成海水的混合液中保持至规定时间后，目视钢棒的生锈程度的试验。 
2.3.22 坚膜试验 film tenacity test 
    在规定条件下，将液相锈蚀试验后认为无锈的钢棒试样浸入蒸馏水保持至规定时间后，目视钢棒的生锈程度的试验。 
2.3.23 合成海水 synthetic sea water 
    为试验目的，模仿海水组成而制备的一种水溶液。 
2.3.24 腐蚀试验 corrosion test 
    在规定条件下，测定油品对金属的腐蚀作用的试验。 
2.3.25 铜片试验 copper strip test 
    在规定条件下，测定油品对铜的腐蚀趋向的试验。 
2.3.26 腐蚀性硫 corrosive sulfur 
    存在于油品中的腐蚀性硫化物(包括游离硫)。 
2.3.27 苛性钠试验 caustic soda test 
    在规定条件下，检查油品中有无环烷酸及皂类存在的试验。 
2.3.28 水分 water content 
    存在于油品中的水的含量。 
2.3.29 机械杂质 mechanical impurities 
    存在于油品中的所有不溶于规定溶剂的杂质。 
2.3.30 游离碳 free carbon 
    绝缘油在电弧下分解的碳质物。 
2.3.31 颗粒度 particle count 
    存在于油品单位体积内不同粒径的固体微粒的数目浓度。 
2.3.32 气体含量 dissolved gas content 
    溶解在油中的气体(主要是永久性气体)的含量。 
2.3.33 溶解气体分析 dissolved gas analysis(DGA) 
    对绝缘油中溶解气体组分(主要是可燃性组分)的分析，用以诊断充油电气设备的内部故障。 
2.3.34 灰分 ash content 
    在规定条件下，油品被炭化后的残留物经锻烧所得的无机物，以重量百分数表示。 
3 其他 
3.1 试验与试验误差 
3.1.1 试验方法 test method 
    在给定题目和指定代号下，为获得被测试样一个相应的试验结果而提供所需要的资料、有关说明和步骤。 
3.1.2 测定法 determination 
    其试验结果表现为定量(或数字)特征的一种试验方法。 
3.1.3 评定法 evaluation (rating) 
    采用专门设计的设备或仪器来确定油品某一性能的试验。 
3.1.4 空白试验 blank test 
    用同样的仪器、试剂、材料，在相同条件下，用相同的操作方法，唯独不加试样所进行的试验。 
3.1.5 重复试验 replicate tests 
    同一操作者在同一试验室里，使用同一台设备，相继或在较短时间内(最好在同一天)按方法规定的步骤对同一试样所进行的两次或多次测定。 
3.1.6 平行试验 concurrent tests 
    同一操作者在同一实验室里，用同一台设备按试验方法规定的步骤同时完成同一试样的两个或多个的测定过程。平行试验是重复试验的特殊情况。 
3.1.7 运行条件 service condition 
    电气或热力设备在实际运行中或已安装但未运行时所处的条件，用影响因子和工作制来表示。 
3.1.8 采样 sampling 
    按规定的方法，从一定数量的整批物料中采集少量代表性试样的一种行为、过程或技术。 
3.1.9 试样 test sample 
    即将供检验用的那一(个别)部分样品。 
3.1.10 校正 calibration 
    以工作标准器具与计量器具作校对检查，以确定观测值的修正过程。 
3.1.11 修正 correction 
    把观测值改正到正确值(加修正值)的过程。 
3.1.12 误差 error 
    结果与真实值之间的差值。 
3.1.13 偏差 deviation 
    结果与平均值之间的差值。 
3.1.14 绝对误差 absolute error 
    误差的绝对值，即测定值和真实值之差。 
3.1.15 相对误差 relative error 
    绝对误差与真实值之比乘以100%所得的相对值。 
3.1.16 系统误差 systematic error 
    试验工作中由于某些恒定因素影响而出现的一种恒定误差。这种误差表现为结果与真实值之间存在一个稳定的正偏差或负偏差。这种误差可以按其规律通过改进试验技术加以减小或消除。 
3.1.17 随机误差 random error 
    又称偶然误差。 
    由偶然因素引起的误差，其结果有的高于真实值，有的低于真实值，且高低值出现的几率几乎相等。 
3.1.18 真实值 true value 
    客观存在的实际数值。绝对的真实值是难以获得的，一般可在消除系统误差后，用多个实验室得到的单个结果的平均值表示。当实验室的个数趋于无穷大时，该平均值和真实值十分接近。 
3.1.19 平均值 average 
    一组结果的和除以这组结果的个数所得的值。 
3.1.20 平方和 sum of squares 
    一组被接受的结果中的单个结果与其平均值之差的平方的和。 
3.1.21 界外值 outlier 
    一组结果中的某些值和其它值相差很大，以致在计算中可以考虑舍去的个别值。 
3.1.22 自由度 degrees of freedom 
    用来计算方差的除数，通常等于被接受的结果个数减1。 
3.1.23 方差 variance 
    一组被接受结果在其平均值周围分布状况的量度，等于每一结果的偏差的平方和降以相应自由度所得的商。 
3.1.24 标准偏差 standard deviation 
    一组被接受结果在其平均值周围分布状况的量度，等于方差的平方根。 
3.1.25 相对标准偏差 relative standard deviation 
    又称标准偏差系数。 
    标准偏差除以相应的平均值乘100%所得值。 
3.1.26 置信水平 confidence level 
    测定结果平均值的波动范围，它与测定的概率有关，以100减去显著性水平的百分数表示。 
3.1.27 显著性水平 significance level 
    错误地抛弃一个有效结果所担的风险，以100减置信水平的百分数表示。 
3.1.28 精密度 precision 
    同一试样的同一性质按方法规定步骤测定所得两个或多个结果的一致性程 度。 
3.1.29 准确度 accuracy 
    结果与真实值的符合程度，以误差表示。 
3.1.30 重复性 repeatability 
    对一个试验方法精密度的定量表达形式，即同一操作者在同一实验室，用同一台仪器按同一方法的规定步骤，在连续时间内，对同一性质进行重复测定所得的结果在规定置信水平下的允许差数。 
3.1.31 再现性 reproducibility 
    对一个试验方法精密度的定量表达形式，即指不同实验室的不同操作者，使用同类型仪器按同一方法规定步骤对同一试样的同一性质进行测定，所得结果在规定置信水平下的允许差数。 
3.2 维护与处理 
3.2.1 再生 reclaiming,regeneration 
    用化学与物理方法清除油品内的溶解和不溶解的杂质，以重新恢复或接近油品原有的性能指标。 
3.2.2 再处理 reconditioning 
    用物理的方法(如压力过滤、真空脱气等)减少运行油与用过油内的气体、水和固体颗粒等杂质含量，达到可接受的程度的方法。 
3.2.3 酸处理 acid treatment 
    用硫酸与矿物油起作用以改善油品性能的精制方法。 
3.2.4 酸—白土处理 acid and earth treatment 
    用硫酸和活性白土对石油产品进行精制的处理过程。 
3.2.5 固体吸附剂处理 solid absorbent treatment 
    将油品通过固体颗粒吸附剂进行净化的方法。一般用来除去油中杂质和水分，常用的固体吸附剂为白土、硅胶、活性氧化铝、分子筛等。 
3.2.6 真空处理 vacuum treatment 
    使油品升温并在真空容器内将油喷成薄层或雾状，以减少油中含水量和含气量的方法。 
3.2.7 防劣措施 anti-deterioration 
    防止油品在使用中劣化(老化)所采取的防护方法，如防止外界空气和潮气的侵入，防止油品氧化或及时清除油中劣化产物等。 
3.2.8 热虹吸器 thermosiphon filter,thermosiphon bypass 
    油浸变压器上用的一种净油器，内装硅胶或其它吸附剂，能在设备运行时借热虹吸作用使油自动循环净化。 
3.2.9 隔膜密封装置 diaphrag 
    一种安装在变压器的油膨胀器(油枕)内的橡胶隔膜装置。此装置能将油密封，使其与外界空气和水分隔绝，可防止油质劣化。 
3.2.10 连续再生装置 continuous regenerating set 
    一种安装在汽轮机油系统中，内装吸附剂，使油连续过滤净化的装置。 
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四  画 
介电性能2.1.1 
介电常数2.1.5 
介质损耗2.1.7 
介质损耗角2.1.8 
介电强度2.1.12 
内部放电2.1.17 
开关油1.1.10 
开口闪点2.2.16 
中和值2.3.3 
水溶性酸或碱2.3.5 
水分2.3.28 
气体含量2.3.32 
方差3.1.23 
分子筛1.2.12 
火花放电2.1.15 
比色散2.2.32 
五  画 
石油1.1.2 
石蜡基油1.1.4 
未用过的油1.1.26 
旧油1.1.28 
击穿2.1.10 
击穿电压2.1.11 
加速老化试验2.3.13 
平行试验3.1.6 
平均值3.1.19 
平方和3.1.20 
电缆油1.1.8 
电容器油1.1.9 
电负性气体1.2.13 
电容率2.1.5 
电气强度2.1.12 
闪络2.1.13 
闪点2.2.14 
六  画 
合成绝缘油1.1.11 
合成海水2.3.23 
再生油1.1.29 
再现性3.1.31 
再生3.2.1 
再处理3.2.2 
色度2.2.4 
闭口闪点2.2.15 
老化2.3.8 
安定性2.3.9 
灰分2.3.34 
多氯联苯1.1.15 
防锈汽轮机油1.1.19 
防锈添加剂1.2.3 
防锈性2.3.19 
防腐性2.3.20 
防劣措施3.2.7 
动力粘度2.2.7 
自燃点2.2.18 
自由度3.1.22 
机械杂质2.3.29 
多效添加剂1.2.7 
七  画 
汽轮机油1.1.18 
皂基润滑脂1.1.22 
皂化值2.3.6 
运行油1.1.27 
运动粘度2.2.8 
运行条件3.1.7 
抑制剂1.2.2 
折射率2.2.31 
针入度2.2.35 
评定法3.1.3 
连续再生装置3.2.10 
抗燃液压油1.1.20 
抗氧化添加剂1.2.5 
抗泡沫添加剂1.2.9 
抗乳剂1.2.10 
阻化油1.1.30 
阻化剂1.2.2 
体积电阻2.1.3 
体积电阻率2.1.4 
坚膜试验2.3.22 
系统误差3.1.16 
八  画 
矿物油1.1.1 
矿物绝缘油1.1.6 
金属去活剂1.2.4 
放电2.1.14 
视密度2.2.2 
苯胺点2.2.24 
油泥2.3.14 
析气性2.3.17 
析气(在电场下)2.3.17 
析气(在电应力和离子 
化作用下)2.3.17 
析气倾向2.3.17 
苛性钠试验2.3.27 
环烷基油1.1.3 
变压器油1.1.7 
固体烃1.2.11 
表面放电2.1.16 
乳化性2.2.21 
空气释放性2.2.26 
空气释放值2.2.27 
空白试验3.1.4 
试验方法3.1.1 
试样3.1.9 
固体吸附剂处理3.2.5 
采样3.1.8 
九  画 
绝缘油1.1.5 
绝缘电阻2.1.2 
绝缘强度2.1.12 
绝对误差3.1.14 
界面张力2.2.23 
总碱值2.3.4 
诱导期2.3.16 
测定法3.1.2 
误差3.1.12 
修正3.1.11 
标准偏差3.1.24 
降凝添加剂1.2.6 
复合添加剂1.2.8 
相对电容率2.1.6 
相对介电常数2.1.6 
相对密度2.2.3 
相对误差3.1.15 
相对标准偏差3.1.25 
重复试验3.1.5 
重复性3.1.30 
界外值3.1.21 
显著性水平3.1.27 
十  画 
润滑油1.1.17 
润滑脂1.1.21 
润滑膜2.2.39 
润滑脂针入度2.2.36 
氧化安定性2.3.11 
损耗因数2.1.9 
损耗角正切2.1.9 
恩氏粘度2.2.9 
恩氏粘度计水值2.2.10 
难燃性2.2.29 
难燃性试验2.2.30 
校正3.1.10 
真实值3.1.18 
真空处理3.2.6 
原油1.1.24 
消泡剂1.2.9 
破乳化添加剂1.2.10 
破乳化性2.2.22 
破乳化试验2.2.23 
透明度2.2.5 
透平油1.1.18 
倾点2.2.20 
起泡性2.2.25 
起泡性试验2.2.28 
热安定性2.3.10 
热氧化安定性2.3.12 
热虹吸器3.2.8 
准确度3.1.29 
十 一 画 
断路器油1.1.10 
硅油1.1.16 
添加剂1.2.1 
密度2.2.1 
液相锈蚀试验2.3.21 
铜片试验2.3.25 
偏差3.1.13 
烷基代芳香烃1.1.13 
粘度标准油1.1.23 
粘度2.2.6 
粘温性2.2.11 
粘度指数2.2.12 
粘温系数2.2.13 
随机误差3.1.17 
十 二 画 及 以 上 
氯代联苯1.1.14 
氯化联苯1.1.14 
隔膜密封装置3.2.9 
碘 值2.3.7 
置信水平3.1.26 
X—蜡2.3.18 
腐蚀试验2.3.24 
腐蚀性硫2.3.26 
颗粒度2.3.31 
聚烯烃液体1.1.12 
凝 点2.2.19 
滴 点2.2.34 
羰基含量2.3.15 
着火点2.2.17 
游离碳2.3.30 
新 油1.1.25 
溶解气体分析2.3.33 
酸 度2.3.1 
酸 值2.3.2 
酸处理3.2.3 
酸-白土处理3.2.4 
精密度3.1.28 
燃点2.2.17 
燃烧极限2.2.37 
爆炸极限2.2.38 
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A 
absolute error3.1.14 
accelerated ageing test2.3.13 
accuracy3.1.29 
acid and earth treatment3.2.4 
acid number2.3.2 
acid treatment3.2.3 
acidity2.3.1 
additive1.2.1 
ageing2.3.8 
air release property2.2.26 
air release value2.2.27 
alkyl aromatics1.1.13 
alkyl aromatic hydrocarbon1.1.13 
aniline point2.2.24 
anti-corrosive properties2.3.20 
anti-deterioration3.2.7 
antifoam additive1.2.9 
anti-oxidant1.2.5 
antirust additive1.2.3 
antirust turbine oil1.1.19 
apparent density2.2.2 
ash content2.3.34 
askarel1.1.14 
auto-ignition temperature2.2.18 
average3.1.19 
B 
blank test3.1.4 
breakdown2.1.10 
breakdown voltage2.1.11 
C 
cable oil1.1.8 
calibration3.1.10 
capacitor oil1.1.9 
carbonyl groups content2.3.15 
caustic soda test2.3.27 
circuit breaker oil1.1.10 
colority2.2.4 
complex additive1.2.8 
concurrent tests3.1.6 
cone penetration of grease2.2.36 
confidence level3.1.26 
continuous regenerating set3.2.10 
copper strip test2.3.25 
correction3.1.11 
corrosive sulfur2.3.26 
corrosion test2.3.24 
crude oil1.1.24 
D 
degrees of freedom3.1.22 
demulsibility2.2.22 
demulsibility test2.2.23 
demulsifying agent1.2.10 
density2.2.1 
determination3.1.2 
deviation3.1.13 
diaphrag3.2.9 
dielectric constant2.1.5 
dielectric loss2.1.7 
dielectric loss angle2.1.8 
dielectric strength2.1.12 
dielectrical property2.1.1 
dielectric dissipation factor2.1.9 
dissolved gas analysis(DGA)2.3.33 
dissolved gas content2.3.32 
dropping point2.2.34 
dynamic viscosity2.2.7 
E 
electric strength2.1.12 
electrical discharge2.1.14 
electronegative gas1.2.13 
emulsibility2.2.21 
Engler viscosity2.2.9 
error3.1.12 
evaluation(rating)3.1.3 
explosive limits2.2.38 
F 
film tenacity test2.3.22 
fire point2.2.17 
fire-resistant hydraulic oil1.1.20 
fire resistance properties2.2.29 
fire resistance test2.2.30 
flammable limits2.2.37 
flashover2.1.13 
flash point2.2.14 
flash point(closed)2.2.15 
flash point (open)2.2.16 
foaming characteristics2.2.25 
foaming characteristics test2.2.28 
foam inhibiter1.2.9 
free carbon2.3.30 
G 
gassing properties2.3.17 
gassing tendency2.3.17 
gassing under electric field2.3.17 
gassing under electrical stress and 
 ionization2.3.17 
grease1.1.21 
I 
induction period2.3.16 
inhibiter1.2.2 
inhibited oil1.1.30 
in-service oil1.1.27 
insulating oil1.1.5 
insulation resistance2.1.2 
interfacial tension2.2.33 
internal discharge2.1.17 
iodine number2.3.7 
K 
kinematic viscosity2.2.8 
L 
loss tangent2.1.9 
lubricating film2.2.39 
lubricating oil1.1.17 
M 
mechanical impurities2.3.29 
metal deactivator1.2.4 
mineral insulating oil1.1.6 
mineral oil1.1.1 
molecular sieve1.2.12 
multipurpose additive1.2.7 
N 
naphthenic oil 1.1.3 
neutralization value2.3.3 
new oil1.1.25 
O 
oil in service1.1.27 
old oil1.1.28 
outlier3.1.21 
oxidation inhibiter1.2.5 
oxidation stability2.3.11 
P 
paraffinic oil1.1.4 
particle count2.3.31 
penetration2.2.35 
permittivity2.1.5 
petroleum1.1.2 
polychlorinated biphenyl1.1.15 
polyolefin liquid1.1.12 
pour point2.2.20 
pour-point depressant1.2.6 
precision3.1.28 
R 
random error3.1.17 
rating3.1.3 
reclaiming3.2.1 
reconditioning3.2.2 
refractive index2.2.31 
regenerated oil1.1.29 
regeneration3.2.1 
relative density2.2.3 
relative dielectric constant2.1.6 
relative error3.1.15 
relative permittivity2.1.6 
relative standard deviation3.1.25 
repeatability3.1.30 
replicate tests3.1.5 
reproducibility3.1.31 
rust-preventing characteristics2.3.19 
rust test in liquid phase2.3.21 
S 
sampling3.1.8 
saponification value2.3.6 
service condition3.1.7 
significance level3.1.27 
silicone oil1.1.16 
sludge2.3.14 
soap grease1.1.22 
solid absorbent treatment3.2.5 
solid alkene1.2.11 
solidification point2.2.19 
sparkover2.1.15 
specific gravity2.2.3 
specific optical dispersion2.2.32 
stability2.3.9 
standard deviation3.1.24 
steam turbine oil1.1.18 
sum of squares3.1.20 
surface discharge2.1.16 
synthetic insulating oil1.1.11 
synthetic sea water2.3.23 
systematic error3.1.16 
T 
tgδ2.1.9 
test sample3.1.9 
test method3.1.1 
thermal stability2.3.10 
thermal oxidation stability2.3.12 
thermosiphon bypass3.2.8 
thermosiphon filter3.2.8 
total base number2.3.4 
transformer oil1.1.7 
transparence2.2.5 
true value3.1.18 
U 
unused oil1.1.26 
used oil1.1.28 
V 
vacuum treatment3.2.6 
variance3.1.23 
viscosity2.2.6 
viscosity index2.2.12 
viscosity standard oil1.1.23 
viscosity-temperature characteristics2.2.11 
viscosity-temperature coefficent2.2.13 
volume resistance2.1.3 
volume resistivity2.1.4 
W 
water content2.3.28 
water-soluble a cid or alkali2.3.5 
water value of Engler 
 viscosimeter2.2.10 
X 
X-wax2.3.18 
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