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固定式锅炉
GB 2900.48-83
Electrotechnical terminology
Stationary boilers
 
       本标准主要供制订标准、编订技术文件、编写和翻译专业手册、教材及书刊使用。
       本标准规定了固定式锅炉的专用名词术语，与固定式锅炉有关的各类标准中使用的名词术语，必须符合GB   2900.1-82《电工名词术语 基本名词术语》、本标准和有关电工专业名词术语国家标准。凡上述标准中未作规定的名词术语，可在各类标准技术文件中给予规定。
 
1   一般术语和设备名称
 
   1.1   类型
   1.1.1   锅炉
                 boiler
                 利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热给水或其他工质，以获得规定参数(温度、压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。
   1.1.2   锅炉机组
                 boiler unit
                 锅炉机组包括：锅炉本体，锅炉范围内管道，烟、风和燃料的管道及其附属设备，测量仪表和其他锅炉附属机械等。
   1.1.3   固定式锅炉
                 stationary boiler
                 安装于固定基础上不可移动的锅炉。
   1.1.4   蒸汽锅炉
                 steam boiler
                 steam generator
                 用以产生蒸汽的锅炉。
   1.1.5   电站锅炉
                 utility boiler
                 蒸汽主要用于发电的锅炉。
   1.1.6   工业锅炉
                 industrial boiler
                 蒸汽主要用于工业生产和采暖的锅炉。
                 注：按GB 1921-80工业蒸汽锅炉参数系列，工业锅炉出口蒸汽压力最大为25表大气压(2.45兆帕，表压)，最大连续蒸发量最大为65吨/时。
   1.1.7   热水锅炉
                 hot water boiler
                 用以产生热水的锅炉。
                 注：出水温度130℃及以上的热水锅炉称为高温热水锅炉(high-temperature water boiler)。
   1.1.8   室内锅炉
                 indoor boiler
                 布置在锅炉房内的锅炉。
   1.1.9   露天锅炉
                 outdoor boiler
                 布置在露天的锅炉。
   1.1.10   快装锅炉
                   package boiler
                   按照运输条件所允许的范围，在制造厂完成总装整台发运的锅炉。
                   注：根据具体情况的不同，整台发运的锅炉可以是锅炉本体，也可以是除锅炉本体外包括通风设备和自动控制设备等。
   1.1.11   组装锅炉
                   shop-assembled boiler
                   在制造厂内将整台锅炉分成几个装配齐全的大件，运到工地后可将诸大件方便地组合而成的锅炉。
   1.1.12   散装锅炉
                   field-assembled boiler
                   field-erected boiler
                   安装工作主要在工地进行的锅炉。
   1.1.13   超临界压力锅炉
                   supercritical pressure boiler
                   出口蒸汽压力超过临界压力的锅炉。
                   注：水蒸汽的临界压力为225.51绝对大气压(22.1兆帕)。
   1.1.14   亚临界压力锅炉
                   subcritical pressure boiler
                   出口蒸汽压力为160～200表大气压(15.7～19.6兆帕，表压)的锅炉。
                   注：按我国电站锅炉现行的蒸汽参数系列，超高压锅炉出口蒸汽压力规定为140表大气压(13.7兆帕，表压)。
   1.1.15   超高压锅炉
                   superhigh pressure boiler
                   出口蒸汽压力为120～150表大气压(11.8～14.7兆帕，表压)的锅炉。
                   注：按我国电站锅炉现行的蒸汽参数系列，超高压锅炉出口蒸汽压力规定为140表大气压(13.7兆帕，表压)。
   1.1.16   高压锅炉
                   high pressure boiler
                   出口蒸汽压力为80～110表大气压(7.84～10.8兆帕，表压)的锅炉。
                   注：按我国电站锅炉现行的蒸汽参数系列，高太锅炉出口蒸汽压力规定为100表大气压(9.81兆帕，表压)。
   1.1.17   中压锅炉
                   medium pressure boiler
                   出口蒸汽压力为30～50表大气压(2.94～4.90兆帕，表压)的锅炉。
                   注：按我国电站锅炉现行的蒸汽参数系列，中压锅炉出口蒸汽压力规定为39表大气压(3.83兆帕，表压)。
   1.1.18   低压锅炉
                   low pressure boiler
                   出口蒸汽压力不大于25表大气压(2.45兆帕，表压)的锅炉。
   1.1.19   自然循环锅炉
                   natural circulation boiler
                   工质依靠下降管中的水和上升管中汽水混合物之间的密度差进行循环的锅炉。
   1.1.20   强制循环锅炉；辅助循环锅炉
                   forced circulation boiler
                   assisted circulation boiler
                   除了依靠水与汽水混合物之间的密度差以外，主要靠锅水循环泵的压头进行循环的锅炉。
                   注：在水冷壁上升管入口加装节流圈的大容量强制循环锅炉可又称为控制循环锅炉(controlled circulation boiler)。
   1.1.21   直流锅炉
                   once-through boiler
                   给水靠给水泵压头在受热面中一次通过产生蒸汽的锅炉。
                   注：工质锅炉内强制流动，并不进行水循环。
   1.1.22   复合循环锅炉
                   combined circulation boiler
                   依靠锅水循环泵的压头将蒸发受热面出口的部分或全部工质进行再循环的锅炉，包括全部负荷复合循环锅炉和部分负荷复合循环锅炉。
   1.1.23   低循环倍率锅炉
                   low circulation-ratio boiler
                   亚临界压力的全部负荷复合循环锅炉。
   1.1.24   固体燃料锅炉
                   solid-fuel fired boiler
                   燃用固体燃料(煤、油页岩、甘蔗渣、木柴和固体废料等)的锅炉。
   1.1.25   液体燃料锅炉
                   liquid-fuel fired boiler
                   燃用液体燃料(燃料油、工业废液和碱液等)的锅炉。
   1.1.26   燃煤锅炉
                   coal fired boiler
                   以煤为燃料的锅炉。
   1.1.27   燃油锅炉
                   oil fired boiler
                   以油为燃料的锅炉。
   1.1.28   燃气锅炉
                   gas fired boiler
                   以可燃气体(天然气、高炉煤气和焦炉煤气等)为燃料的锅炉。
   1.1.29   混烧锅炉
                   multi-fuel fired boiler
                   可以同时使用两种或两种以上不同燃料的锅炉。
                   注：主要有油煤混烧、油混烧和油页岩烟煤混烧等。
   1.1.30   余热锅炉；废热锅炉
                   waste heat boiler
                   利用各种废气、废料或废液中显热或(和)可燃物质的锅炉。
   1.1.31   固态排渣锅炉
                   boiler with dry-ash furnace
                   boiler with dry-bottom furnace
                   从炉膛排出固态炉渣的锅炉。
   1.1.32   液态排渣锅炉
                   boiler with slag-tap furnace
                   boiler with wet-bottom furnace
                   从炉膛排出液态炉渣的锅炉。
   1.1.33   增压锅炉
                   supercharged boiler
                   蒸汽-燃气联合循环中，作为燃气轮机燃烧室以产生高压烟气的锅炉，烟气压力一般大于3绝对大气压(294千帕)。
   1.1.34   水管锅炉
                   water tube boiler
                   烟气在受热面管子外部流动，工质在管子内部流动的锅炉。
   1.1.35   横锅筒锅炉
                   横汽包锅炉
                   cross drum boiler
                   锅筒纵向轴线与锅炉前后轴线垂直的锅炉。
   1.1.36   纵锅筒锅炉
                   纵汽包锅炉
                   longitudinal drum boiler
                   锅筒纵向轴线与锅炉前后轴线平行的锅炉。
   1.1.37   锅壳锅炉
                   shell boiler
                   蒸发受热面主要布置在锅壳内的锅炉，包括卧式锅壳锅炉、立式锅炉和固定式机车锅炉。
   1.1.38   卧式锅壳锅炉
                   horizontal boiler
                   锅壳纵向轴线平行于地面的锅炉，燃料在炉胆或外置式炉膛中燃烧后流入烟管。
   1.1.39   立式锅炉
                   vertical boiler
                   锅壳纵向轴线垂直于地面的锅炉。
   1.1.40   固定式机车锅炉
                   stationary boiler of locomotive type
                   锅壳纵向轴线平行于地面的锅炉，燃料在火箱中燃烧后流入烟管。
   1.1.41   π型锅炉
                   π-type boiler
                   用炉膛组成上升烟道、用对流烟道组成水平烟道和下降烟道的锅炉，见图。

       注：英文名称也可用two-pass boiler。
   1.1.42   箱型锅炉
                   box-type boiler
                   下部为炉膛、上部分隔成两个串联对流烟道的箱形结构锅炉，见图。
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   1.1.43   塔型锅炉
                   tower boiler
                   下部为炉膛、上部为对流烟道的塔形结构锅炉，见图。
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   1.1.44   D型锅炉
                   D-type boiler
                   半部为炉膛、半部为对流烟道的双锅筒D形结构锅炉，见图。
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   1.2   参数
   1.2.1   额定蒸发量
                 rated capacity
                 nominal capacity
                 蒸汽锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度、使用设计燃料并保证效率时所规定的蒸发量。
   1.2.2   最大连续蒸发量
                 maximum continuous rating
                 蒸汽锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料长期连续运行时所能达到的最大蒸发量。
   1.2.3   额定供热量
                 rated heating capacity
                 热水锅炉在额定回水温度、额定回水压力和额定循环水量长期连续运行时应予保证的最大供热量。
   1.2.4   额定蒸汽参数
                 nominal steam condition
                 nominal steam parameter
                 额定蒸汽压力和额定蒸汽温度合称为额定蒸汽参数。
   1.2.5   额定蒸汽压力
                 nominal steam pressure
                 蒸汽锅炉在规定的给水压力和负荷范围内长期连续运行时应予保证的出口蒸汽压力。
   1.2.6   额定蒸汽温度
                 nominal steam temperature
                 蒸汽锅炉在规定的负荷范围、额定蒸汽压力和额定给水温度下长期连续运行所必须保证的出口蒸汽温度。
   1.2.7   热水温度
                 (nominal) hot water temperature
                 热水锅炉在额定回水温度、额定回水压力和额定循环水量长期连续运行时应予保证的出口热水温度。
   1.2.8   给水温度
                 feed water temperature
                 蒸汽锅炉进口处给水的温度。
                 注：额定给水温度为在规定负荷范围应予保证的给水温度。
   1.2.9   回水温度
                 return water temperature
                 供热系统中循环水在锅炉进口处的温度。
   1.3   一般术语
   1.3.1   循环回路
                 circulation circuit
                 steam generating circuit
                 自然循环锅炉、强制循环锅炉和低循环倍率锅炉中，由下降管、上升管、锅筒(对低循环倍率锅炉为汽水分离器)和集箱(或下锅筒)所组成的闭合蒸发系统。
   1.3.2   蒸汽净化
                 steam purification
                 减少锅筒出口饱和蒸汽中所携带水滴和盐类的含量，使蒸汽品质符合有关规程的要求。
   1.3.3   汽温调节
                 steam temperature control
                 在运行中对过热蒸汽温度或再热蒸汽温度进行调节，使其达到规定数值。
   1.3.4   给水
                 feed water
                 符合一定质量要求并用给水装置送入锅炉的水。
   1.3.5   凝结水
                 condensate
                 热力系统中蒸汽经冷凝而成的水。
   1.3.6   补给水
                 make-up water
                 热力系统中，因各种汽水损失或因无生产回水而从系统外部补充的给水。
   1.3.7   锅水；炉水
                 boiler water
                 锅炉循环回路中的水。
   1.3.8   沸腾换热恶化
                 boiling crisis
                 蒸发管内壁面与蒸汽接触，不再受到水的冷却，管壁向工质的放热系数大幅度下降，使壁温急剧上升的现象，包括膜态沸腾和蒸干。
   1.3.9   炉前燃料
                 as-fired fuel
                 运行时实际送入锅炉内的燃料。
   1.3.10   火床
                   fire bed
                   fuel bed
                   炉排上的燃料层。
   1.3.11   最高火界
                   fire line
                   锅壳锅炉蒸发受热面上受火焰或高温烟气冲刷的水侧最高点。
   1.3.12   添加剂
                   additive
                   为了不同目的(例如燃用高硫燃料时减轻受热面的腐蚀、沸腾燃烧时减少大气污染和液态排渣锅炉中降低灰熔点等)在燃料中所加入的化学物质。
   1.3.13   烟气露点
                   flue gas dew point
                   烟气中含有硫酸酐的水蒸汽开始凝结时的温度。
2   原理、结构和设计
   2.1   基本工作原理
   2.1.1   水循环
                 boiler circulation
                 依靠水和汽水混合物的密度差或循环泵的压头使锅水在循环回路中循环流动的现象。
    2.1.2   机械携带
                 mechanical carry-over
                 moisture carry-over
                 锅筒中饱和蒸汽携带含盐水滴使蒸汽污染的现象。
                 注：机械携带系数为饱和蒸汽中来自含盐水滴的含盐量与锅水含盐量的百分比。
   2.1.3   溶解携带
                 vaporous carry-over
                 锅筒中饱和蒸汽溶有盐类(主要为硅酸盐)使要蒸汽污染的现象。
                 注：SiO2携带系数(distribution of silica)为饱和蒸汽中所溶解的硅酸盐类含量与锅水中硅酸盐含量的百分比。
   2.1.4   汽水分离
                 water separation
                 利用各种分离原理(离心力分离、惯性力分离、重力分离和水膜分离等)分离汽水混合物并使饱和蒸汽达到一定干度的过程。
   2.1.5   蒸汽清洗
                 steam washing
                 使饱和蒸汽穿过给水层和水雾，利用给水和锅水中盐类浓度不同而产生物质交换，以降低饱和蒸汽溶解携带的过程。
   2.1.6   分段蒸发
                 stage evaporation
                 将锅水分成含盐量较低的净段和较高的盐段，使大部分蒸汽由净段中产生并从盐段进行排污，可提高蒸汽品质和降低排污量。
   2.1.7   压力燃烧
                 pressurized firing
                 炉膛出口烟气静压大于大气压力的燃烧方式。
                 注：炉膛中烟气压力200～500毫米水柱(1.96～4.91千帕)的压力燃烧一般称为微正压燃烧。
   2.1.8   负压燃烧
                 negative-pressure firing
                 炉膛出口烟气静压小于大气压力的燃烧方式。
   2.1.9   火床燃烧
                 grate firing
                 固体燃料以一定厚度分布在炉排上进行燃烧的方式。
   2.1.10   火室燃烧；悬浮燃烧
                   suspension firing
                   燃烧以粉头、雾状或气态随同空气喷入炉膛中进行燃烧的方式。
   2.1.11   切向燃烧
                   tangential firing
                   燃烧器中的燃料和空气按假想切圆的切线方向喷入炉膛后产生旋转上升气流进行燃烧的方式。
   2.1.12   对冲燃烧
                   opposed firing
                   燃烧器中的燃料和空气喷入炉膛各自扩展并对向撞击后产生上升气流进行燃烧的方式，包括前后墙对冲和四角对冲。
   2.1.13   旋风燃烧
                   cyclone-furnace firing
                   燃料和空气在高温的旋风筒内高速旋转，部分燃料颗粒被甩向筒壁液态渣膜上进行燃烧的方式。
   2.1.14   沸腾燃烧
                   fluidized-bed combustion
                   燃料在适当的空气流速作用下，在沸腾床上呈流化状态进行燃烧的方式。
   2.1.15   烟气再循环
                   gas recirculation
                   从省煤器或其他处烟道中抽取一部分低温烟气送入炉膛，以改变辐射与对流受热面吸热量分配比例或降低炉膛出口烟气温度，用于汽温调节或防止结渣。
   2.1.16   自然通风
                   natural draft
                   依靠自生通风压头克服烟风道阻力的通风方式。
   2.1.17   机械通风
                   mechanical draft
                   依靠机械方法所产生的压头克服烟风道阻力的通风方式。
   2.1.18   平衡通风
                   balanced draft
                   用送风机压头克服风道阻力、用引风机压头克服烟道阻力使膛内保持负压的通风方式。
   2.1.19   正压通风
                   forced draft
                   用送风机压头克服烟风道阻力使炉膛内保持负压的通风方式。
   2.1.20   负压通风
                   induced draft
                   用引风机压头克服烟风道阻力使炉膛内保持负压的通风方式。
   2.1.21   分段送风
                   zone control
                   将机械炉排下的风室分隔成几段，根据沿炉排长度上各区段所需的燃烧空气量进行分段调节的送风方式。
   2.1.22   压力雾化；机械雾化
                   pressure atomization
                   mechanical atomization
                   利用油在压力下喷出时的紊注脉动和空气撞击力使油雾化。
   2.1.23   双流体雾化
                   twin-fluid atomization
                   利用蒸汽或压缩空气的撞击力使油雾化，包括蒸汽雾化和空气雾化。
   2.1.24   旋杯雾化；转杯雾化
                   rotary-cup atoomization
                   利用油高速旋转甩出时的离心力使油雾化。
   2.1.25   直接泄漏
                   direct leakage
                   infiltration leakage
                   回转式空气预热器中，由于空气和烟气间存在静压差，使空气通过密封间隙流入烟气侧的泄漏现象。
   2.1.26   间接泄漏
                   bypass leakage
                   entrained leakage
                   回转式空气预热器中，转子或风罩在旋转时将其中的空气带入烟气的泄漏现象。
   2.2   结构
   2.2.1   锅炉本体
                 boiler proper
                 由锅筒、受热面及其间的连接管道(包括烟道和风道)、燃烧设备、构架(包括平台和扶梯)炉墙和除渣设备等所组成的整体。
   2.2.2   受热面
                 heating surface
                 从放热介质中吸收热量并传递给受热介质的表面。
   2.2.3   辐射受热面
                 radiant heating surface
                 主要以辐射换热方式从放热介质吸收热量的受热面。
   2.2.4   对流受热面
                 convection heating surface
                 主要以对流换热方式从放热介质吸收热量的受热面。
   2.2.5   受压部件
                 pressure part
                 承受内部或外部介质压力作用的部件。
   2.2.6   受压元件
                 pressure part
                 承受内部或外部介质压力作用的零件。
   2.2.7   筒体
                 cylindrical shell
                 锅筒、锅壳或集箱的圆筒形部分。
   2.2.8   封头
                 head
                 锅筒或锅壳的封口部分。
                 注：锅壳的封口部分也可采用管板。
   2.2.9   端盖
                 head
                 集箱的封口部分。
   2.2.10   集箱
                   联箱
                   header
                   用以汇集或分配多根管子中工质的筒形压力的容器。
   2.2.11   管屏
                   tube panel
                   由同一进口集箱和出口集箱(或锅筒)之间并联管子所组成的屏状受热面。
   2.2.12   垂直上升管屏
                   up flow riser tube panel
                   工质一次或多次垂直上升的水冷壁管屏。
   2.2.13   回带管屏
                   ribbon panel
                   多行程水平或垂直迂回上升的水冷壁管屏。
   2.2.14   水平围绕管圈
                   spirlly-wound tubes
                   呈水平或微侧斜地沿炉膛周界盘旋上升的水冷壁管屏。
   2.2.15   管束
                   tube bundle
                   由同一进口集箱和出口集箱(或锅筒)之间并联管子所组成的束状对流受热面。
   2.2.16   烟道
                   gas pass (锅炉内部)
                   gas duct (锅炉外部)
                   用以引导烟气或布置受热面的通道。
   2.2.17   对流烟道
                   convection pass
                   布置对流受热面的烟道。
   2.2.18   并联烟道
                   parallel gas passes
                   在对流烟道中用隔墙所分成的两个并联烟气通道，可在其中布置旁路挡板以调节再热蒸汽温度。
   2.2.19   风道
                   air duct
                   输送空气的通道。
   2.2.20   拱
                   arch
                   用耐火或保温材料等所砌筑或敷设的曲面结构。
   2.2.21   折焰角
                   furnace arch
                   后墙在炉膛出口处向延伸所形成的凸出部分，用以改善炉内气流分布。
   2.2.22   冷灰斗
                   water-cooled hopper bottom
                   煤粉锅炉炉膛下部由水冷壁所形成的斗状(倾角一般50～55℃)结构，用以冷却灰渣，使其呈回态排出。
   2.2.23   卫燃带
                   wall with refractory lining
                   refractory belt
                   在燃烧区域的部分水冷壁管表面用耐火材料敷设的覆盖层，以减少该部分水冷壁的吸热量。
   2.2.24   悬吊管
                   supporting tube
                   悬吊受热面并用工质进行冷却的管子。
   2.3   设计参数和指标
   2.3.1   设计压力
                 design pressure
                 受压部件或受压元件强度计算时所规定的计算压力。
   2.3.2   最高允许工作压力
                 maximum allowable working pressure
                 受压部件或受压元件按规定条件所能承受的最大压力。
   2.3.3   最高许用壁温
                 maximum allowable metal temperature
                 金属材料按规定条件所允许使用的最高壁温。
   2.3.4   炉膛设计压力
                 furnace enclosure design pressure
                 设计炉膛壁面时所规定的结构强度计算压力。
   2.3.5   输入热量
                 heat input
                 随每公斤或每标准立方米燃料输入锅炉的总热量，包括燃料的应用基低位发热量和显热，以及用外来热源加热燃料或空气时所带入的热量。
   2.3.6   锅炉有效利用热量
                 heat output
                 单位时间内工质在锅炉中所吸收的总热量，包括水和蒸汽吸收的热量，以及排污水和自用蒸汽所消耗的热量。
   2.3.7   燃料消耗量
                 fuel consumption
                 单位时间内锅炉所消耗的燃料量。
   2.3.8   计算燃料消耗量
                 calculated fuel consumption
                 扣除固体未完全燃烧热损失后的燃料消耗量。
   2.3.9   排渣量
                 ash-retention efficiency
                 排出炉渣的含灰量与炉前煤含灰量的百分比。
   2.3.10   (保持)额定汽温的负荷范围
                 load range at constant temperature
                 锅炉出口蒸汽温度保持额定值的负荷范围。
   2.3.11   喷水量
                   injection flow (rate)
                   喷水减温器的减温水流量。
   2.3.12   排污量
                   blowdown flow (rate)
                   连续排污的排污水流量。
               注：一般用排污时锅炉蒸发量的百分数即排污率表示。
   2.3.13   理论空气量
                   theoretical air
                   燃料燃烧计算中每公斤或每标准立方米燃料完全燃烧所需要的空气量。
   2.3.14   过量空气系数
                   excess air ratio
                   燃料燃烧时实际供给空气量与理论空气量之比。
   2.3.15   热风温度
                   hot air temperature
                   空气预热器出口的空气温度。
   2.3.16   排烟温度
                   exhaust gas temperature
                   锅炉最末级受热面出口处的平均烟气温度。
   2.3.17   理论燃烧温度
                   theoretical combustion temperature
                   adiabatic temperature
                   燃料在绝热条件下燃烧时烟气所能达到的温度。
   2.3.18   炉膛出口烟所温度
                   furnace outlet gas temperature
                   furnace exit gas temperature
                   炉膛出口截面上的平均烟气温度。
   2.3.19   汽水阻力
                   pressure drop
                   工质在锅炉本体汽水流程中，由于流动阻力和重位压差所造成的压降。
   2.3.20   通风阻力
                   draft loss (用于负压燃烧)
                   pressure dros (用于压力燃烧)
                   气体(空气或烟气)在锅炉本体烟风道流程中由于流动阻力所造成的压降。
   2.3.21   自生通风压头
                   stack draft
                   沿烟道(包括烟囱)高度，热烟气和外部大气密度差所产生的压头。
   2.3.22   运动压头
                   available static head
                   沿循环回路高度，下降和上升系统中工质密度差所产生的压头，用以克服回路的总流动阻力。
   2.3.23   循环倍率
                   circulation ratio
                   循环回路中，进入上升管的循环水量与上升管的出口蒸汽量之比。
   2.3.24   循环水速
                   circulation velocity
                   循环回路中，上升管入口按工作压力下饱和密度折算的水速。
   2.3.25   质量含汽率；干度
                   steam quality by mass
                   汽水混合物中蒸汽的质量流量百分数。
   2.3.26   质量流速
                   mass velocity
                   单位截面上工质的质量流量。
   2.3.27   临界含汽率
                   critical steam quality
                   在一定的热流密度、工作压力和质量流速下，蒸发管中汽水混合物沸腾换热开始恶化，使壁温急剧升高时的质量含汽率。
   2.3.28   最高壁温处含汽率
                   steam quality at minimum heat transfer coefficient
                   在一定的热流密度、工作压力和质量流速下，蒸发管中汽水混合物放热系数降低到最小值，使壁温达到最高值处的质量含汽率。
   2.3.29   炉膛容积
                   furnace volume
                   炉膛边界范围以内的容积。
   2.3.30   炉膛容积热负荷
                   furnace volume heat release rate
                   heat liberation rate in furnace
                   每小时送入炉膛单位容积中的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
   2.3.31   炉膛截面积热负荷
                   furnace cross-section heat release rate
                   furnace plan heat release rate
                   按燃烧器区炉膛单位截面积折算，每小时送入炉膛的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
   2.3.32   燃烧器区域炉壁热负荷
                   burner zone wall heat release rate
                   按燃烧器区域炉膛单位炉壁面积折算，每小时送入炉膛的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
   2.3.33   炉壁热负荷
                   furnace wall heat release rate
                   按炉膛单位炉壁面积折算，每小时送入炉膛的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
   2.3.34   炉壁热流密度
                   furnace wall heat flux density
                   每小时通过炉膛单位辐射受热面积的平均热流量(以燃料应用基低位发热量计算)。
   2.3.35   临界热流密度
                   critical heat flux density
                   在一定的工作压力、质量流速和质量含汽率下，使蒸发管中管壁向工质的放热系数大幅度下降，壁温急剧上升时的热流密度。
   2.3.36   炉排(面积)热负荷
                   grate heat release rate
                   每小时送往炉排单位面积上的平均热量(以燃料应用基低位发热量计算)。
   2.3.37   燃烧器热功率
                   burner heat input
                   每只燃烧器每小时输入锅炉的热量。
   2.3.38   点火能量
                   ignition energy
                   在规定的点火条件下，为稳定点燃单只燃烧器通过点火器所应输入的必要能量。
                   注：一般用所点燃燃烧器在锅炉满负荷时热功率的百分数表示。
   2.3.39   受热面蒸发率
                   evaporation rate
                   蒸发受热面单位面积上每小时的产汽量。
   2.3.40   省煤器沸腾率
                   percentage of economizer evaporation
                   省煤器出口处工质的质量含汽率。
   2.3.41   一次风
                   primary air
                   煤粉燃烧时与煤粉一起送入炉膛的空气；油燃烧时从火焰根部送入炉膛的空气；火床燃烧时从炉排下部送入的空气。
                   注：火床燃烧时的一次风，英文又称undergrate air。
   2.3.42   二次风
                   secondary air
                   火室燃烧时为进入炉膛的总空气量中除一次风、三次风和炉膛漏风以外的部分；火床燃烧时从炉排上部送入的空气。
                   注：火床燃烧时的二次风，英文又称overfire air。
   2.3.43   三次风
                   tertiary air
                   热风送粉时为贮仓式制粉系统通过专用喷口送入炉膛的乏气(exhaust)；火室燃烧时因某一用途(例如降低火焰温度和抑制NOx生成等)通过专用喷口送入炉膛的热风。
   2.3.44   假想切圆
                   imaginary circle
                   以直流式燃烧器同一高度喷嘴的几何轴线作为切线，在炉膛横截面中部作成的几何圆形。
   2.3.45   通风截面比
                   percentage of air space
                   炉排片的总通风截面积占排面积的百分比。
   2.3.46   煤粉细度
                   fineness
                   按规定方法用标准筛所分开的煤粉量与总煤粉量的百分比。
                   注：煤粉细度可用留在筛子上的剩余煤粉量与总煤粉量的百分比表示，也可用通过筛子的煤粉量与总煤粉量的百分比表示。
   2.3.47   爆炸界限
                   explosion mixture limits当存在一定能量的热源时，可燃混合物迅速燃烧并引起爆炸的浓度上下限。
 
3   主要零部件、元件和附件
 
   3.1   炉膛和燃烧设备
   3.1.1   炉膛
                 furnace
                 进行燃烧和传热的空间。
    3.1.2   炉胆
                 furnace
                 锅壳内承受外压的筒形炉膛，作为内燃式锅壳锅炉的燃烧空间和辐射受热面。
   3.1.3   火箱
                 fire box
                 锅壳内承受外压的箱形炉膛，作为固定式机车锅炉的燃烧空间和辐射受热面。
   3.1.4   烟箱
                 smoke box
                 锅壳锅炉中用以汇集烟管内的烟气并导向下一个流程的烟气空间。
   3.1.5   燃烧器
                 burner
                 为使燃料正常着火和燃烧，按规定的比例、速度和混合方式将燃料和燃烧空气送入炉膛的装置。
   3.1.6   摆动式燃烧器
                 tilting burner
                 可上下变动一定角度的燃烧器。
   3.1.7   点火器
                 igniter
                 点燃并提供点火能量，使燃料能稳定着火的装置。
   3.1.8   油雾化器
                 oil atomizer
                 将油雾化，使其具有一定雾化质量以适应燃烧要求的装置。
   3.1.9   调风器
                 register
                 燃烧器中调节气流分布的装置，用以加强混合和调节火焰形状。
   3.1.10   稳燃器
                   stabilizer
                   在燃烧器出口装设钝体用以稳定燃烧的装置。
   3.1.11   风箱
                   wind box
                   将来自风道中空气分配给各燃烧器的箱形部件。
   3.1.12   燃烧器喷口
                   burner port
                   burner quarl
                   炉膛壁面上为安装燃烧器而开设的孔口。
   3.1.13   炉排
                   grate
                   火床燃烧时，承载固体燃料并从其下部送入一次风进行燃烧的装置。
   3.1.14   手烧炉排
                   hand-fired grate
                   用人工加入燃料和清除灰渣的炉排。
   3.1.15   机械炉排
                   storker-fired grate
                   mechanical stoker
                   用机械加入燃料和清除灰渣的炉排。
    3.1.16   链条炉排
                   travelling grate stoker
                   连续加入燃料和排出灰渣、具有不断移动闭合炉排面的炉排，包括链带式炉排、横梁工炉排和鳞片式炉排。
   3.1.17   链带式炉排
                   chain grate stoker
                   用长销将许多链片状的炉排片串联成带以组成炉排面的链条炉排。
   3.1.18   横梁式炉排
                   bar grate stoker
                   用支承在链条上的横梁将炉排片串联成带以组成炉排面的链条炉排。
   3.1.19   鳞片式炉排
                   louvre stoker
                   用套管或滚筒将鳞片状的炉排片串联成带以组成炉排面的链条炉排。
   3.1.20   振动炉排
                   stoker
                   以振动方式周期地加入燃料和排出灰渣的炉排。
   3.1.21   往复炉排
                   grate
                   以往复运动方式周期地加入燃料和排出灰渣的炉排。
   3.1.22   抛煤机
                   spreader stoker
                   用机械或(和)风力将燃料连续地播散到炉排面上使其燃烧的装置。
   3.1.23   风室
                   air compartment
                   炉排下的进风室。
   3.1.24   飞灰复燃装置
                   system
                   将灰斗和对流烟道底部等处沉集的灰粒输送并喷入炉膛，使其中的可燃物再次燃烧的装置。
   3.2   锅筒及其内部装置
   3.2.1   锅筒
                 汽包
                 drum
                 水管锅炉中用以进行蒸汽净化、组成水循环回路和蓄水的筒形压力容器。
                 注：锅筒按其布置位置可分为：
                 a.上锅筒(steam drum)既有汽空间也有水空间。
                 b.下锅筒(water drum)只有水空间。
   3.2.2   锅壳
                 shell
                 作为锅壳锅炉汽水空间外壳的筒形压力容器。
   3.2.3   锅筒内部装置
                 汽包内部装置
                 drum internals
                 布置在锅筒内部用以进行给水分配、蒸汽净化以及加药和排污的装置。
   3.2.4   清洗装置
                 steam washer
                 为减少蒸汽中溶解盐类的含量，将饱和蒸汽穿过给水层和水雾进行清洗的装置。
   3.2.5   旋风分离器
                 cyclone separator
                 使汽水混合物切向进入筒体作旋转运动以分离水滴的器件。
   3.2.6   轴流式分离器
                 turbo separator
                 使汽水混合物轴向进入筒体并流经螺旋叶片作旋转运动以分离水滴的器件。
   3.2.7   缝隙挡板
                 baffle plate
                 使汽水混合物流经挡板时折流以分离水滴的器件。
   3.2.8   百叶窗分离器
                 corrugated scrubber
                 使湿蒸汽穿过多块波形板时折流并产生水膜以提高饱和蒸汽干度的器件。
   3.2.9   钢丝网分离器
                 screen separator
                 使湿蒸汽穿过钢丝网时产生水膜以提高饱和蒸汽干度的器件。
   3.2.10   多孔板
                   perforated distribution plate
                   利用汽水混合物或饱和蒸汽穿过板上小孔时的节流作用使汽流均匀分布的器件，包括水下孔板和均汽孔板。
   3.2.11   集汽管
                   dry pipe
                   利用汽流穿过缝隙通道或管上小孔时的节流作用使蒸汽均匀分布的器件。
   3.3   蒸发受热面
   3.3.1   蒸发受热面
                 evaporating heating surface
                 主要用于使工质汽化的受热面。
   3.3.2   水冷管
                 water-cooled wall
                 布置在炉膛内壁上主要用水冷却的受热面。
   3.3.3   膜式水冷壁
                 membrane wall
                 由鳍片管拼焊成气密管屏所组成的水冷壁。
   3.3.4   双面水冷管
                 divison wall
                 沿炉高布置在炉膛空间能双面吸收辐射的水冷壁。
   3.3.5   防焦箱
                 anti-clinker box
                 装设在炉排两侧炉墙内壁上防止炉墙粘附熔渣的水冷集箱。
   3.3.6   锅炉管束
                 generating tube bank
                 boiler convection tube bank
                 用作对流蒸发受热面的管束。
   3.3.7   防渣管
                 boiler (slag) screen
                 布置在炉膛出口具有较大节距的对流蒸发受热面。
   3.3.8   烟管；火管
                 fire tube；smoke tube
                 烟气在管内冲刷的蒸发受热面。
   3.3.9   混合器
                 mixer
                 工质(单相或双相)在其中进行混合的筒形或球形压力容器。
   3.4   过热器和再热器
   3.4.1   过热器
                 superheater
                 将饱和温度或高于饱和温度的蒸汽加热到规定过热温度的受热面。
   3.4.2   辐射过热器
                 radiant superheater
                 布置在炉膛中，主要以辐射换热方式吸热的过热器。
   3.4.3   墙式过热器
                 wall superheater
                 布置在炉膛内壁上的辐射过热器。
   3.4.4   屏式过热器
                 platen superheater
                 以管屏形式布置在炉膛上部或炉膛出口处的过热器。
   3.4.5   对流过热器
                 convection surperheater
                 主要以对流换热方式吸热的过热器。
   3.4.6   包墙管过热器
                 steam-cooled wall
                 布置在对流烟道内壁上的过热器。
   3.4.7   顶棚管过热器
                 steam-cooled roof
                 布置在炉顶内壁上的过热器。
   3.4.8   再热器
                 reheater
                 将汽轮机高压缸或中压缸排汽再次加热到所规定再热温度的受热面。
   3.4.9   减温器
                 attemperator
                 desuperheater
                 用水作冷却介质进行汽温调节的装置。
   3.4.10   面式减温器
                   surface type attemperator
                   surface type desuperheater
                   蒸汽和冷却水分别在管内外流动的减温器。
   3.4.11   喷水减温器
                   spray type attemperator
                   spray type desuperheater
                   蒸汽和冷却水在容器进行混合的减温器。
   3.4.12   汽-汽热交换器
                   biflux
                   reheater superheater attemperator
                   布置在烟道外，用过热蒸汽作加热介质进行再热汽温调节的装置。
   3.4.13   旁路挡板
                   bypass damper
                   布置在并联烟道中，用以改变烟气流量分配的挡板。
   3.5   省煤器
   3.5.1   省煤器
                 economizer
                 利用低温烟气加热给水的对流受热面。
   3.5.2   沸腾式省煤器
                 steaming economizer
                 沸腾率大于零的省煤器。
   3.5.3   钢管省煤器
                 steel tube economizer
                 由无缝钢管弯制成蛇形管的省煤器。
   3.5.4   鳍片管省煤器
                 finned tube economizer
                 由钢制鳍片管所组成的省煤器。
   3.5.5   铸铁省煤器
                 cast-iron gilled tube economizer
                 由铸铁肋片管所组成的省煤器。
   3.6   空气预热器
   3.6.1   空气预热器
                 air heater
                 利用低温烟气加热空气的对流受热面。
   3.6.2   管式空气预热器
                 tubular air heater
                 烟气和空气分别在管内外流动的空气预热器。
   3.6.3   回转式空气预热器
                 rotary air heater
                 regenerative air heater
                 通过旋转器件使烟气和空气交替冲刷传热元件的空气预热器。
   3.6.4   受热面回转式预热器
                 rotating-plate type regenerative air heater
                 Ljungstrom type air heater
                 由于转子转动使烟气和空气交替冲刷传热元件的回转式空气预热器。
   3.6.5   风罩回转式预热器
                 stationary-plate type regenerative air heater
                 rothemuhle type air heater
                 由于风罩转动使烟气和空气交替冲刷传热元件的回转式空气预热器。
   3.6.6   暖风器
                 steam air heater
                 用蒸汽加热空气预热器进口空气的热交换器。
   3.7   构架
   3.7.1   锅炉构架
                 boiler structure
                 支承锅炉各部件并保持其相对位置的构架。
   3.7.2   支承式锅炉构架
                 top-supported structure by beams
                 锅炉部件直接支承在横梁上的锅炉构架。
   3.7.3   悬吊式锅炉构架
                 top-supported structure by hangers
                 锅炉部件通过吊杆悬挂在炉顶梁格上的锅炉构架。
   3.7.4   刚性梁
                 buckstay
                 沿炉膛四壁分层布置的梁，对炉膛起箍紧和提高刚度的作用。
   3.7.5   内护板
                 inner casing
                 装设在炉壁管子背火侧的金属板。
   3.7.6   外护板
                 outer casing
                 装设在炉墙外壁的金属板。
   3.8   管道和附件
   3.8.1   锅炉汽水系统
                 boiler steam and water circuit
                 由受热面和锅炉范围内管道所组成的汽水流程系统。
   3.8.2   锅炉范围内管道
                 boiler external piping
                 规定接口范围内锅炉汽水管道的总称，包括给水、蒸汽、减温水、排污、疏水、放水和放气等管道。
   3.8.3 启动系统
                 start-up system
                 在直流锅炉、低循环倍率锅炉或复合循环锅炉为启动所专门加装汽水管道。
   3.8.4   启动分离器
                 start-up ftash tank
                 启动系统中进行扩容和分离蒸汽用的
   3.8.5   安全阀
                 safety valve
                 当阀门进口侧静压超过其起座压力时能突然起跳至全开的自动泄压器件，用于蒸汽或气体。
   3.8.6   安全泄放阀
                 safety relief valve
                 当阀门进口侧静压超过其起座压力时根据使用情况以不同方式自动泄压的器件，可突然起跳至全开(用于蒸汽)或起跳后随压差增加而进一步开大(用于液体)。
   3.8.7   水位表
                 water level indicator
                 显示锅筒或其他容器中水位的表计。
   3.8.8   注水器
                 injector
                 利用锅炉本身蒸汽喷射作用所造成的真空，吸入给水并进行混合送入锅炉的给水装置。
   3.9   其他
   3.9.1   炉墙
                 boiler setting
                 用耐火和保温材料等所砌筑或敷设的锅炉外壳。
   3.9.2   吹灰器
                 soot blower
                 利用蒸汽、压缩空气或水作介质在运行中清除受热面烟气侧沉积物的装置。
   3.9.3   除渣设备
                 slag removal equipment
                 收集由炉膛中或炉排上所落下的灰渣并将其排出的设备。
 
4   技术指标
 
   4.1   技术指标
   4.1.1   锅炉效率；锅炉热效率
                 boiler efficiency
                 锅炉有效利用热量与单位时间内所消耗燃料的输入热量的百分比。
   4.1.2   锅炉可用率
                 boiler operating availability
                 统计期间内锅炉总运行时数及总备用时数之和，与该期间总时数的百分比。
   4.1.3   锅炉事故率
                 boiler forced outage rate
                 锅炉总事故停炉时数，与总运行时数及锅炉总事故停炉时数之和的百分比。
   4.1.4   给水品质
                 feed water condition
                 给水酸碱度、硬度和杂质含量。
   4.1.5   蒸汽品质
                 steam purity
                 蒸汽的纯洁程度。
   4.1.6   蒸汽湿度
                 (看不清楚)
   4.1.7   锅水浓度；炉水浓度
                 boiler water concentration
                 锅水的酸碱度和杂质含量。
   4.1.8   总含盐量
                 total dissolved salt
                 水中所含盐类的总量。
   4.1.9   全固形物
                 total solid (matter)
                 水中悬浮物和溶解固形物含量的总和。
   4.1.10   溶解固形物
                   dissolved solid (matter)
                   将水样滤出其悬浮物后进行蒸发和干燥所得的残渣。
   4.1.11   悬浮物
                   suspended solid (matter)
                   水样中用规定过滤材料所分离出的固形物。
   4.1.12   (总)硬度
                   total hardness
                   水中钙盐和镁盐的总含量。
                   注：总硬度等于非碳酸盐硬度(永久硬度)与碳酸盐硬度(暂时硬度)之和，分析用络合滴定法所测出的硬度为总硬度。
   4.1.13   碱度
                   alkalinity
                   水中所含能接受氢离子的物质的含量。
                   注：碱度为酚酞碱度和甲基橙碱度(全碱度)两种。
   4.1.14   热损失
                   heat loss
                   输入热量中未能为工质所吸收的部分，一般用所损失的热量与输入热量的百分比表示。
   4.1.15   排烟热损失
                   heat loss due to exhaust gas
                   锅炉中排出烟气的显热所造成的热损失。
   4.1.16   气体未完全燃烧热损失；化学未完全燃烧热损失
                   heat loss due to unburned gases
                   由于排烟中残留的可燃气体未放出其燃烧所造成的热损失。
   4.1.17   固体未完全燃烧热损失；机械未完全燃烧热损失
                   heat loss due to unburned carbon in refuse
                   由于飞灰、炉渣和漏煤中可燃物未放出其燃烧热所造成的热损失。
   4.1.18   散热损失
                   heat loss due to radiation
                   炉墙、锅炉范围内管道和烟风道向周围环境散热所造成的热损失。
   4.1.19   灰渣物理热损失
                   heat loss due to sensible heat in slag
                   锅炉排出炉渣的显热所造成的热损失。
   4.1.20   飞灰可燃物含量；飞灰含碳量
                   unburned combustible in flue dust；unburned carbon in flue dust
                   锅炉对流烟道飞灰中的可燃物含量。
   4.1.21   炉渣可燃物含量；炉渣含碳量
                   unburned combustible in slag；unburned carbon in slag
                   锅炉冷灰斗或出灰口处炉渣中的可燃物含量。
   4.1.22   漏煤可燃物含量
                   unburned combustible in sifting
                   炉排下漏煤中的可燃物含量。
   4.1.23   烟气含尘量
                   dust loading
                   dust density
                   单位容积的烟气中所含飞灰量。
   4.1.24   锅炉负荷调节范围
                   load range of boiler
                   锅炉在规定工况下安全运行所允许的最小负荷与最大负荷的范围。
   4.1.25   燃烧器调节比
                   turndown ratio
                   单只燃烧器的最大燃料量与最小燃料量之比。
   4.1.26   漏风系数
                   air leakage factor
                   烟气通道进出口处烟所中过量空气系数之差或空气通道进出口处空气量差值与理论空气量之比。
   4.1.27   整定压力
                   set pressure
                   按有关规程规定所整定的安全阀起座压力。
   4.1.28   前泄压力
                   start-to-discharge pressure
                   安全阀动作前已有微量蒸汽流出时的进口铡静压。
   4.1.29   起座压力
                   poppingpressure
                   安全阀起跳，蒸汽开始强烈泄放时的进口侧静压。
   4.1.30   回座压力
                   reseating pressure
                   安全阀阀瓣重新与阀座接触、升程为零时的进口侧静压。
   4.1.31   回座压差
                   blowdown
                   安全阀起座压力与回座压力之差，一般以整定压力的百分数表示。
   4.1.32   排放量；排汽能力
                   discharge capacity
                   按有关规程规定通过试验所确定的安全阀或安全泄压阀排汽量。
 
5   测试和检验方法
 
5.1   试验
   5.1.1   锅炉效率试验；锅炉热效率试验
                 boiler efficiency test
                 确定锅炉效率的试验，包括正平衡法和反平衡法。
   5.1.2   水压试验
                 hydrostatic test
                 按规定的压力和保持时间对锅炉受压元件、受压部件或整台锅炉机组用水进行的压力试验，以检查其有无泄漏和残余变形。
   5.1.3   验证性水压试验
                 hydrostatic deformation test
                 对没有相应规定并且不能以合理的准确度计算其强度的受压元件等用水进行的压力试验，以求得最高允许工作压力。
   5.1.4   漏风试验
                 air leakage test
                 检查锅炉和烟风道漏风的试验。
   5.1.5   风压试验
                 pressure decay test
                 按规定的压力和保持时间对炉膛或烟道用空气进行的压力试验，以检查其严密性是否符合要求。
   5.1.6   负荷试验
                 load test
                 为确定锅炉的经济负荷、最低负荷以及相应于机组各种出力的负荷所进行的试验。
   5.1.7   水循环试验
                 circulation test
                 查明锅炉在启动、停炉和各种运行工况下水循环可靠性的试验。
   5.1.8   热化学试验
                 thermal chemical test
                 测定锅炉在启动和各种运行工况下蒸汽品质和水化学特性的试验。
   5.2   检查和检验
   5.2.1   通球试验
                 sounding of tube by balls
                 对弯管或对接焊接的管子，通入规定直径的球以判定管子内径收缩程度的检查项目。
   5.2.2   安全阀校验
                 safety valve ??
   5.3   测试
   5.3.1   烟气分析
                 flue gas analysis
                 取样测定烟气中气相成分容积比例的定量分析。
   5.3.2   奥氏(烟气)分析器
                 Orsat (gas analyser)
                 用化学选择性吸收法测定干烟气试样中气相成分容积比例的仪器。
   5.3.3   抽气式热电偶(高温计)
                 suction pyrometer
                 抽出烟气高速冲刷热接点并加装遮热罩以减少炉内测量误差的热电偶高温计(包括二次仪表和抽气系统)。
   5.3.4   气力式高温计
                 venturi pneumatic pyrometer
                 利用抽出烟气流经高温和低温节流元件时烟气绝对温度与密度成反比原理的高温计。
   5.3.5   热流计
                 heat flux meter
                 测量辐射热流密度的仪器。
 
6   运行维护
 
   6.1   运行
   6.1.1   启动
                 start-up
                 锅炉由点火、升压到并汽或向汽轮机供汽至带规定负荷的过程。
   6.1.2   上水
                 filling
                 在点火前将符合给水品质要求和一定温度的水送入锅炉的过程。
   6.1.3   水位
                 water level
                 容器(锅筒和汽水分离器等)中水面的位置。
                 注：水位分为正常水位、控制水位和极限水位。
   6.1.4   点火水位
                 initial water level
                 上水时锅筒中所建立的水位。
                 注：应根据点火后锅水膨胀和汽化使水位上升的数值确定点火水位。
   6.1.5   吹扫
                 purge
                 点火前将规定流量的空气通入炉膛和烟道，以有效清除其中所聚积的可燃物而代之以空气的过程，用以防止炉膛爆炸。
   6.1.6   放水
                 blowoff
                 将锅炉中的水放出。
                 注：主要有升压时放水以排出水渣和使受热面受热均匀，停炉时放水以防止腐蚀和满水时放水以降低水位。
   6.1.7   疏水
                 drain
                 将受热面或管道中所产生的凝结水放出。
   6.1.8   排污
                 blowdown
                 运行中将带有较多盐类和水渣的锅水排放到锅炉外。
   6.1.9   升压
                 raising pressure
                 点火后工质受热汽化，锅炉压力按规定速度升至工作压力的过程。
   6.1.10   并汽
   6.1.11   启动压力
                   start-up pressure
                   直流锅炉、低循环倍率锅炉和复合循环锅炉启动时，为保证蒸发受热面的水动力稳定性所必须建立的给水压力。
   6.1.12   启动流量
                   start-up flow rate
                   直流锅炉、低循环倍率锅炉和复合循环锅炉启动时，为保证蒸发受热面良好冷却所必须建立的给水流量(不包括再循环流量)。
   6.1.13   停炉
                   shutdown
                   outage
                   按规定程序切断燃料和给水，停止送、引风，使锅炉停止运行的过程。
   6.1.14   停用
                   out of service
                   锅炉因检修或其他原因需较长时间停止运行的状态。
   6.1.15   压火
                   banking fire
                   炉排锅炉作热备用时暂停供给燃料但适当进行通风，使火床保持适量燃烧不致熄灭的状态。
   6.2   维护
   6.2.1   停炉保护
                 storage
                 在锅炉停用期，为防止汽水系统金属内表面受到空气或水中溶解氧的腐蚀而采取的保护措施。
   6.2.2   化学清洗
                 chemical cleaning
                 用酸性或碱性化学药品的水溶液清除汽水系统内表面上杂物和沉积物的方法，用以确保运行中有良好的汽、水品质和防止发生腐蚀或结垢。
   6.2.3   (碱)煮炉
                 boiling-out
                 在汽水系统内部加入碱性溶液，点火后维持一定压力和排汽量以清除汽水系统内表面上杂物和沉积物的方法。
   6.2.4   冲管
                 flushing
                 用具有一定流速的清水清除汽水系统和管道内表面上杂物的方法。
   6.2.5   吹管
                 steam-line blowing
                 用具有一定参数的蒸汽清除过热器、再热器和蒸汽管道内表面上杂物的方法。
   6.2.6   钝化
                 passivating
                 在经酸洗后的金属表面上用钝化液进行流动清洗或浸泡清洗以形成保护层的方法。
   6.2.7   烘炉
                 drying-out
                 用点火或其他加热方法以一定的温升速度和保温时间烘干炉墙的过程。
   6.3   故障
   6.3.1   停滞
                 flow stagnation
                 蒸发受热面上升管中工质流速极低，进入上升管的循环水量等于其出口蒸汽量的现象。
   6.3.2   倒流
                 flow reversal
                 蒸发受热面上升管中工质自上而下流动的现象。
   6.3.3   汽水分层
                 separation of two-phase fluid
                 汽水混合物在水平或倾角较小的管内流动，当流速较低时水在下部、汽在上部分层流动的现象。
   6.3.4   汽塞
                 steam binding
                 steam blankeing
                 蒸汽泡在蒸发受热面上升管中聚集，阻塞水循环的现象。
   6.3.5   汽水共腾
                 priming
                 当蒸发量瞬时增加使锅筒水位急剧变化或水位上升超过极限水位时，由于大量锅水被带入蒸汽空间，使机械携带大幅度增加的现象。
   6.3.6   泡沫共腾
                 foaming
                 当锅水中含有油脂、悬浮物或锅水浓度过高时，蒸汽泡表面水膜因含有杂质而不易撕破，在锅筒水面上产生大量泡沫的现象。
   6.3.7   烟气侧沉积物
                 external deposit
                 从烟气中沉积到受热面外表面或炉墙内壁上的物质，包括烟炱、熔渣、高温粘结灰、低温沉积和松灰等。
   6.3.8   汽水侧沉积物
                 internal deposit
                 从水或蒸汽中沉积到受热面和管道内表面或汽轮机叶片上的矿物质或盐类，包括水渣、水垢和积盐等。
   6.3.9   结渣
                 slagging
                 熔渣或高温粘结灰粘附在炉膛或高温对流受热面上的现象。
   6.3.10   积灰
                   fouling
                   低温粘结灰或松灰聚积在对流受热面上的现象。
   6.3.11   堵灰
                   clogging
                   对流受热面的烟气侧沉积物厚度不断增加，使烟气通道堵塞的现象。
   6.3.12   点状腐蚀
                   pitting attack
                   由于给水中溶解氧含量过大，造成给水系统和省煤器内表面上电化学腐蚀，状如麻点。
   6.3.13   延性腐蚀
                   ductile gouging
                   水垢或水渣下的受热面由于锅水中游离碱所产生的腐蚀凹坑，腐蚀部位的金相组织和机械性能均无变化。
   6.3.14   氢脆
                   hydrogen damage
                   水垢或水渣下的受热面由于锅水中的氢所产生的细小裂纹，腐蚀部位的金相组织和机械性能发生变化，有明显的脱碳现象。
   6.3.15   苛性脆化
                   caustic embrittlement
                   锅筒的铆接或胀接部位因局部应力集中和游离碱含量过高产生晶间裂纹的脆化现象。
   6.3.16   高温腐蚀
                   high temperature corrosion
                   烟气中所含碱金属的复合硫酸盐以液态在过热器等高温受热面上沉积所造成的腐蚀。
   6.3.17   低温腐蚀
                   low temperature corrosion
                   当壁温低于烟气露点时，烟气中含有硫酸酐的水蒸汽在壁面凝结所造成的腐蚀。
   6.3.18   超温
                   overheating
                   运行中锅炉出口蒸汽温度超过其额定值的现象。
   6.3.19   过热
                   overheating
                   受热面或管道的壁温超过钢材最高许用壁温的现象。
   6.3.20   回火
                   flashback
                   由于燃烧器出口处可燃烧混合物的法几速度小于火焰的燃烧速度，使火焰向燃烧器内部传播的现象。
   6.3.21   脱火
                   blow off
                   由于燃烧器出口处可燃混合物的法向速度大于火焰的燃烧速度，使火焰远离燃烧器被吹灭的现象。
   6.3.22   熄火；灭火
                   loss of ignition
                   炉膛变暗，看不到火焰的现象。
                   a.负压燃烧锅炉的炉膛负压显著增大，正压燃烧锅炉的炉膛正压减小；
                   b.蒸汽压力下降。
   6.3.23   炉膛爆炸
                   furnace explosion
                   炉膛内可燃混合物发生爆炸时炉内气体压力瞬时剧增，所产生的爆炸力超过结构强度而造成的向外爆破事故。
   6.3.24   炉膛内爆
                   furnace implosion
                   平衡通风的锅炉，由于炉膛内负压较大使炉膛外部体压关剧增超过结构强度而造成的向压坏事故
   6.3.25   炉膛爆燃
                   furnac puff
                   炉膛内可燃混合物发生局部性小爆炸，使炉内气体压力瞬时以较大幅度波动但尚不足以使炉膛结构损坏的现象。
   6.3.26   火口
                   blow hole
                   火床燃烧时由于燃料层局部地方空气速度过高或煤粒过细，燃料层上出现孔口使空气从孔中短路窜入炉膛的现象。
   6.3.27   再燃烧
                   secondary combustion
                   烟气中的可燃物离开炉膛后在对流烟道中再燃烧的现象。
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附录A
标准使用说明
(参考件)
 
A.1   本标准中并列的术语名称均另起一行。
A.2   本标准中仍可使用但不推荐使用的术语名称，与推荐使用的术语名称用分号隔开，推荐使用的术语名称排列在前。
A.3   本标准中圆括号()的用法：
A.3.1   去掉括号而保留括号中的内容，是术语的全称；去掉括号及其中的内容，则是术语的简称。
A.3.2   括号中的内容表示对术语或概念的补充说明。
A.3.3   括号中的内容表示术语的适用范围。
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