发7205180406@163com张正伟
连云港海州区大洋电力辅机厂     张林  电话;13805135933
五矿电厂N560型凝汽器工况计算书(此表供运行参考)
工况：冷凝汽量26t/h，循环水量1890t/h循环水压0.2mpa
循环水温度34℃

铜管20*1mm 长度3800mm 数量2388根
	序号    
	项  目
	符号
	计算公式或来源
	数  值
	单  位

	1
	凝汽器压力
	Pc
	查表
	0．012
	
	
	
	
	MPa

	2
	排汽量
	Gs
	运算平均负荷
	8.33
	
	
	
	
	kg/s

	3
	排汽比焓
	hs
	查表
	2598
	
	
	
	
	KJ/Kg

	4
	冷却水进口温度
	tw1
	设定
	34
	
	
	
	
	℃

	5
	冷却水水管直径
	D2/d1
	规程
	20/18.
	
	
	
	
	mm

	6
	冷却水流量
	w
	
	0.525
	
	
	
	
	m3/s

	7
	冷却水流速
	CW
	计算
	1.73
	
	
	
	
	m/s

	8
	冷却水流程
	Z
	设定
	2
	
	
	
	
	

	9
	排汽凝结温度
	ts
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	49
	
	
	
	
	℃

	10
	凝结水过冷度
	δtc
	设定
	1
	
	
	
	
	℃

	11
	凝结水温度
	tc
	tc=ts-δtc
	48
	
	
	
	
	℃

	12
	凝结水比焓
	hc
	hc=4.18tc
	200
	
	
	
	
	KJ/Kg

	13
	凝汽器热负荷
	Q
	Q=Gs(hs-hc)
	20050
	
	
	
	
	KW

	14
	冷却水温升
	Δt
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	9.2
	
	
	
	
	℃

	15
	冷却水出口温度
	tw2
	tw2=tw1+Δt
	43
	
	
	
	
	℃

	16
	传热端差
	δt
	δt=ts-tw2
	6
	
	
	
	
	℃

	17
	对数平均温度差
	Δtm
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	9.9
	
	
	
	
	℃

	18
	清洁系数
	βc
	
	0.9
	
	
	
	
	

	19
	水温系数
	βt
	
	1.1
	
	
	
	
	

	20
	管厚系数
	βm
	
	1.01
	
	
	
	
	

	21
	传热系数
	ko
	
	3611
	
	
	
	
	W/m2.k

	22
	总体传热系数
	k
	ko βcβtβm
	3610
	
	
	
	
	

	23
	冷却水密度
	ρ
	
	995
	
	
	
	
	Kg/m3

	24
	冷却水比热容
	c
	
	4.178
	
	
	
	
	KJ/kg.k

	25
	冷凝器冷却面积
	A
	设定
	560
	
	
	
	
	m2
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