包钢集团热电厂

CY-150t/h除氧器改造
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包钢集团热电厂CY-150t/h除氧器技改调试报告
1，原除氧器技术条件及运行工艺条件
除氧器型号：CY-150—1；
额定出力：150t/h；

工作水状况：流量150t/h，温度40～50℃（疏水泵来水、化学补水、凝结水）；

运行方式：定压运行；

蒸汽压力、温度：0.3MPa  150℃；

工作压力、温度：0.02MPa  102—104℃；

规格：塔头直径/壁厚/高度：φ1700×6㎜×4300mm，除氧器材质：Q235-B、除氧筒体φ1712、H4300
2，原除氧器运行中常见问题

    原除氧器溶解氧含量一直超标，经过几次改造，更换除氧器喷头，填料，效果仍不明显。变更各种工况下运行，溶解氧含量仍达50ug/L以上。
3．除氧器技改
经电厂有关技术人员多方调研、论证、选用连云港市大洋电力辅机厂新型旋膜式除氧器改造技术，对原除氧器实施技改。
新型旋膜式除氧器改造
技改前我们对除氧器热力及工艺进行计算

3，1,除氧器出水热量；150t/h,工作温度；104℃，工作压力；0.02mpa
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3，2,蒸汽压力；0.3Mpa，温度；150℃,焓：2753kj/kg比容：0.47m3/kg

蒸汽流量；14.365 t/h 

3.3，各进水吸热量；进水压力0.6Mpa，温度：45℃,流量 ：135 t/h 
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3，4,蒸汽流量计算（D）kg/h
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3，5，除氧塔直径(φ)
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1.77 m （除氧塔计算直径1770 mm考虑原除氧器直径1700mm各进水温度不宜低于45℃）  ,

3，6，除氧器出水流量t/h

135+14.365=149.365t/h    

4、技改措施：

　　除氧器技改是建立在除氧器技改后能满足机组的工艺条件，又尽量降低技改费用的基础上的，根据计算原除氧塔壳体可保留利用，
4，1在原除氧塔上增旋膜器组合件，在起膜器组正常工作时，水室的水经过起膜器上的小孔射入起膜器内壁。形成射流，由于它的内孔充满了加热蒸汽，水在射流运动中便将大量的加热蒸汽卷吸进去，产生剧烈的混合加热作用，因此射流束可以吸收大量的热量，使水温大幅度地提高.
4，2在原除氧塔内增设两层水篦组合件：使水流再次分配，形成片状薄膜水，更好地与蒸汽接触实现传热、传质。

4，3在原除氧塔内增设填料组合件：填料采用编织不锈钢网，该网蓄热系数高，分离率高，气阻小，可对给水进行深度除氧，是目前最理想的除氧填料。

5，除氧器经技改后运行情况（见下表）

	日期
	时间
	压力

（Mpa）
	温度

（℃）
	水位

（mm）
	溶氧量

（ug/L）
	排氧门开度（％）
	运行工况
	备注

	2011.05.30
	10：00
	0.055
	102
	1350
	30
	100%
	所有水源
	对系统进行检查，找不合格原因。

	2011.05.30
	14：00
	0.056
	102
	1405
	50
	100%
	
	

	2011.05.30
	15：00
	0.062
	103
	1530
	30
	100%
	
	

	2011.05.31
	9：00
	0.059
	103
	1762
	15
	100%
	所有水源
	处理漏点，更换试验锌管。

	2011.05.31
	11：00
	0.063
	102
	1770
	15
	100%
	
	

	2011.05.31
	14：30
	0.063
	99
	1696
	30
	100%
	
	

	2011.05.31
	15：10
	0.062
	102
	1275
	15
	100%
	
	

	2011.06.01
	9：00
	0.068
	103
	1571
	15
	100%
	改变运行工况，水源为凝结水
	

	2011.06.01
	11：00
	0.062
	102
	1456
	15
	100%
	改变运行工况，水源为凝结水
	

	2011.06.01
	14：30
	0.062
	102
	1398
	15
	100%
	所有水源
	

	2011.06.01
	16：00
	0.064
	102
	1423
	15
	50%
	改变排氧门开度，所有水源
	排汽带水

	2011.06.01
	17：00
	0.058
	102
	1503
	15
	33%
	改变排氧门开度，所有水源
	

	2011.06.02
	09：00
	0.058
	103
	1463
	15
	33%
	水源为凝结水与除盐水
	

	2011.06.02
	10：00
	0.058
	103
	1680
	15
	33%
	改变运行工况，水源为纯除盐水
	

	2011.06.02
	11：00
	0.058
	102
	1612
	15
	33%
	水源为除盐水
	


除氧器运行工况记录
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