霍家沟电厂3#机组

除氧器收能装置

改造方案

南京陵能电力设备有限公司

厂址：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-Q437

电话：025-57668676     手机：13645176176
霍家沟电厂除氧器排汽收能装置

一，用途
目前锅炉给水大多采用热力式除氧器，其蒸汽会随氧气排入大气，造成能源浪费和环境污染。除氧器排汽收能装置是回收除氧器排汽内热量及工质的新技术，产生经济效益相当可观，运行6个月即收回投资。对排气带水的除氧器更为实用。
以霍家沟电厂N25机组130吨/时除氧器为例，除氧器排气带出热量折合标准煤280吨/年，水蒸汽2779吨/年，
二，除氧器排气量计算

对大气式低压除氧器排气量（G）可用下式计算
       G=f u q
式中

G---除氧器排气量  kg/h

f ---除氧器排气阀阀座面积  cn
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  (阀门口径DN65面积33 cn
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)
  u ---流量系数,饱和蒸汽u＝0.5
q---1 cn
[image: image3.wmf]2

阀座面积时的蒸汽流量kg/( cn
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q可用下式计算
q＝332
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压力式除氧器排汽量用下式计算

q＝75
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式中

P1---除氧器排气阀阀前气体绝对压力Mpa  (0.12)

p2---除氧器排气阀阀后气体绝对压力Mpa  (0.10)

h1---除氧器排气阀阀前气体比容m
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/kg    (1.43)
q＝332
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＝53.5 kg/( cn
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G=33×0.5×53.5＝882 kg/h
此计算值是按除氧器排氧器排气阀开度100%计算的，除氧器在正常运行时排氧阀是可调整，一般阀门开度为50%-—80%，按阀开度50%计算，除氧运行排气量是441kg/h
G
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=33×0.5×53.5×0。5＝441 kg/h
三，除氧器收能装置回收热能计算

除氧器收能装置回热能用下式计算

Q= G
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式中

Q—收能装置回收热量kj/h
G
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—排入收能装置蒸汽量kg/h（441）

h
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—排入收能装置蒸汽焓kj/kg（2683）
G
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—排出收能装置蒸汽量kg/h（44）排气量按进气的10%计算
h
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—排出收能装置蒸汽焓kj/kg（2679）
Q=441×2683—44×2679=1065327kj/h
四，除氧器收能装置回收热能折合标准煤计算
收能装置回收热能折合标准煤可用下式计算

m=
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式中
m---回收热量折合标准煤kg/h
Q---收能装置回收热量kj/h
Q
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---1kg标准煤发热量kj/kg（29310）
n---锅炉热效率（0.9）
m=
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按年运行7000小时计算,收能装置回收热量折合标准煤280吨/年。
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五，除氧器收能装置回收凝结水水量计算

收能装置回收凝结水按下式计算

Q
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式中

Q
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---收能装置回收凝结水水量kg/h
G
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—排入收能装置蒸汽量kg/h（441）

G
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—排出收能装置蒸汽量kg/h（44）排气量按进气的10%计算

Q
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=441—44=397kg/h
按年运行7000小时计算,收能装置回收凝结水量2779吨/年。
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六，计算进入收能装置的软化水量

计算进入收能装置的软化水量可按下式计算

Q
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式中

Q—收能装置回收热量kj/h

Q
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---进入收能装置的软化水水量kg/h
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---设计软化水出水温度℃（80）

[image: image35.wmf]t

1

---设计软化水进水温度=℃（25）
c----软化比热  c=4.18kj/kg
Q
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除氧器收能装置运行软化水量5t/h
七、收能装置结构说明
产品结构主要有以下几方面组成：壳体、蛇形换管组合件，压力表，冷却水进出口，回收汽体进出口，疏水口等组成。除氧器排气进入壳体后，由蛇形换管组合件回收了排气中的热能，氧气和不凝气体由排气口排出。蒸汽凝结水由疏水口排入疏水管流入疏水箱。除氧器软化经蛇形换热管加热后进入除氧器，可消除除氧器排气带水现象，
八、注意事项：

1、 工作时塔体外表面加60mm的玻璃棉保温。

2、 冷却器出水管加15mm（Dg=50mm）的玻璃棉保温。

3、 冷却器进水管加20mm（Dg=70mm）的玻璃棉保温。

4、 除氧器排汽量按除氧器出水水质溶氧合格要求调节，冷却水的进水量按其出口水温不大于80℃来调节。

九， 改造费用，

收能装置本体3.8万元/台，

十，供货时间，

合同签订生效后20天

八，安装工期，

安装工期3天

九，付款方式，
合同签定后预付30%，货到付款60％，质保期满付款10％
十一，质保期

质保期一年

十二，安装及注意事项

安装时可以装在工作平台上（除氧器运行层）。在安装时，各管道的连接一定要密闭无渗漏现象。
十二，定货须知：

本厂产品是按照除氧器排汽排放量及温度规范所设计的。只有所选的产品型号与所使用的温度参数相符，才有获得最大的节能效果。因此在订货时须提供相关资料

十三,材质说明；

筒体Q235-B，板厚6毫米

换热管材质0C18Nni9(不锈钢)

十四,供货清单；
	名称
	型号
	数量
	

	收能装置
	WDS-150
	1
	

	截止阀
	J41H-16

DN25PN1.6
	1
	

	液位计
	UPZ-500
	1
	

	截止阀
	J41H-16 DN65PN1.6
	2
	

	截止阀
	J41H-16 DN50PN1.6
	2
	

	温度计
	WSS-511
	1
	

	压力表
	Y-100
	1
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