无锡市热电厂130T/H锅炉安装                               粗细粉分离器组合安装作业指导书


1.                                                              适用范围：

   本作业指导书适用于无锡市热电厂扩改工程锅炉本体安装中粗细粉分离器的组合安装以及平台扶梯组合安装。

2．编制依据：
2．1制粉管道图纸。
2．2粗粉分离器安装图
2．3细粉分离器安装图
2．4粗细粉分离器平台扶梯安装图
2．5粗细粉分离器安装说明书 

2．6电力建设及验收技术规范（锅炉机组篇）DL/T5047-95
2．7火电施工质量检验及评定标准（锅炉篇）
2．8电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）DL5009.1-92

3．工程概况及主要工程量：
3．1无锡市热电厂扩改工程，其制粉系统安装两台串联双轴向型粗粉分离器和两台高效细粉分离器以及支架的组合安装，分别安装在除氧煤仓间30米层，每台都配备平台和扶梯及防雨罩等附件，安装穿插在大件吊装中进行。
3．2主要工程量：

粗粉分离器：8500kg       2台

细粉分离器：4185kg       2台

粗细粉分离器平台扶梯：14531kg

4．参加作业人员的资格和要求：
4．1参加作业人员必须经过体格检查，符合高空作业条件，同时必须经过岗位培训，必须持证上岗。
4．2参加作业的焊工必须经过劳动部门考核合格后方可上岗。

5．主要工器具配备及人员配备：
5．1粗细粉分离器的组合金属桅杆吊配合，运输由卷扬机滑轮组进行。
5．2钢卷尺50米一把，水平尺，水20平管，角向磨光机，水平仪以及起重用等若干工具。
5．3作业用计量器具必须经校验合格在有效期内，电动工具性能良好。
5．4人员配备：

起重工             3人          辅助工             3人

电焊工              4人        安装工               4人

6．施工前的准备：
6．1首先对设备进行清点检查，并作好标记，对施工机具性能进行测试，对散件进行设备的编号分类工作，对缺损件应作好记录并及时向有关部门汇报。
6．2所有要组合的设备及支架均已运到组合场，对组合时所用的脚手架已准备齐全，备好各种安装用的零部件并按类堆放好。
6．3做好粗细粉分离器的支座放样划线工作，做好粗细粉组合的准备工作。
6．4对设备基础进行与土建的互交接验收检查。
6．5作业前对参加施工人员应进行施工前的质量安全技术交底工作。

7．施工程序：

熟悉图纸，技术交底，按设备图要求进行组合安装，按要求将设备运到现场，首先将设备零部件进行组合，然后进行粗细粉设备本体组合，安装就位，验收。

8．作业方法，工艺要求及质量标准：
8．1粗粉分离器按到货件数分上，中，下三件及内部锥体，把各部的散件组合成一体，先把上部到放在组合架上并用临时靠山焊牢，把锥帽放在内部，然后固定锥体，用临时装置斜拉在上部筒体上，进行中部对接并按图要求挂好垂线进行焊接，用槽钢临时支撑在组合架上，进行下部的焊接工作
8．2细粉分离器的组合，按到货分二大件，即外壳和锥体，把锥体与外壳同时放在组合架上并临时固定好，找正好同心度，进行搭接焊然后安装细粉料斗及其它部件。
8．3细粉支架的组合，在组合架上放好样，按图纸要求将座架倒放在组合架上，座框做好后用门吊进行翻身并装好平台。
8．4待细粉分离器组合好后，把所有的支架按图示位置，方向及角度进行焊接。
8．5粗细粉分离器的组合由20T金属桅杆吊配合，组合时在20T金属桅杆吊底下组合场上进行，起吊时由20T金属桅杆吊进行安装。

8．6组合对口间隙应均匀，气割表面修正平整，对接错口不大于1mm，支吊架的组合安装应符合图纸要求，且固定牢固，位置正确，焊缝应做100%渗透严密不漏。

8．7设备组合安装应保持内部清洁无杂物，法兰面平整光滑，法兰加垫正确，挡板开关灵活开度符合要求，且严密，刻度和实际开度相符，轴头上应有与挡板位置一样的刻度，粗粉内锥体撞击帽外围滑粉缝隙均匀，内上锥体在调节行程内均匀平稳升降。

8．8质量标准如下：

标高偏差    ±20mm，中心位置偏差   ±10mmm，垂直度偏差  ≤10mm，

9．安全文明施工：

9．1进入施工现场必须正确戴好安全帽，高空作业系好安全带且系在作业的上方安全牢固的地方，应穿软底鞋。

9．2起吊作业应有专人指挥，组合安装时要待组件固定牢固后才能松钩，

9．3所有参加施工的人员要经过体检才能上岗，严禁酒后作业。

9．4高空作业应备有工具包，大工具应系好保险绳，工具不得乱放乱掷，所有工具应有防坠落措施，严禁高空落物。

9．5随组合件一起吊装的零部件要固定牢固，临时爬梯栏杆要焊接牢固。

9．6切割焊接时应注意下面是否有人或易燃物，防止烫伤和发生火灾。

9．7起吊组件时严禁下方有人走动或下面有人停留。

9．8参加作业人员应进行三级安全教育培训，并经考核合格。

9．9作业前必须经施工安全质量技术交底方可施工。

9．10脚手架应专人搭设并绑扎牢固，夜间作业应有充足的照明，遇到有六级或六级以上大风，大雨应停止作业。
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