峰峰矿九龙矸石电厂

40t/h除氧器技改

运

行

报

告

时间：二00三年七月二十一日

地点：九龙矸石电厂

参加单位人员签名：孙丽华

九龙矸石电厂：

南京陵能电力设备有限公司：  张林

峰峰矿九龙矸石电厂

40t/h除氧器技改运行报告

经电厂有关技术人员多方研九龙矸电厂C6-35/5型N6-35-2型机组各壹台，机组配套山东某厂制造的40t/h除氧器壹台，由于电厂的供气量的增加，和该设备设计时热负荷强度系数选用偏离许用值，导致除氧器出水超过国家标准，严重影响电厂机组安全经济运行。（河北显德旺矿电厂两台，山东肥城矸石电厂两台，均为该型膜式除氧器，除氧器出水均达不到国家标准，现已全部实施改造）。

经电厂有关技术人员多方调研、论证、选用连云港市大洋电力辅机厂新型旋膜式除氧器改造技术，对原两台除氧器实施技改。2003年7月20号，两台出氧器投入正常运行，在工作压力0.015-0.025Mpa、水温在103-108℃、水位在1.20-1.60m时，出水溶氧量完全达到国家标准，小于15微克/升，（祥见壹号贰号除氧器运行记录）

除氧器运行工况记录

二00三年七月二一日（壹号除氧器）

	时间
	压力

（Mpa）
	温度

（℃）
	水位

（m）
	溶氧量

（ug/L）
	补水量

（t/h）

	16：30
	0.022
	107.6
	1.43
	10
	6

	17：00
	0.022
	107.4
	1.38
	5
	5

	17：30
	0.024
	108
	1.38
	5
	5

	18：00
	0.024
	   107.8
	1.35
	5
	5

	18：30
	0.023
	107.6
	1.35
	10
	6

	19：00
	0.022
	107.6
	1.37
	5
	6

	19：30
	0.020
	107
	1.34
	5
	6

	20：00
	0.021
	107.2
	1.29
	5
	7

	20：30
	0.018
	106.4
	1.18
	10
	10

	21：00
	0.020
	107
	1.19
	10
	9.4

	21：30
	0.024
	107.8
	1.40
	5
	6

	22：00
	0.019
	106.6
	1.38
	5
	6

	22：30
	0.020
	107.2
	1.38
	10
	6

	23：00
	0.022
	107.4
	1.34
	5
	6

	23：30
	0.022
	107.4
	1.24
	5
	5

	23：50
	0.020
	106.6
	1.22
	5
	5


除氧器运行工况记录

二○○三年七月二十日（壹号除氧器）

	时间
	压力

（Mpa）
	温度

（ ℃）
	水位

（ m ）
	溶氧量（ug/L）
	补水量（t/h）

	16：30
	0.023
	107
	1.52
	10
	

	17：00
	0.023
	107
	1.49
	5
	

	17：30
	0.025
	107.4
	1.49
	5
	

	18：00
	0.025
	107.4
	1.49
	5
	

	18：30
	0.024
	107.2
	1.46
	10
	

	19：00
	0.024
	107.2
	1.47
	5
	

	19：30
	0.021
	106.8
	1.44
	5
	

	20：00
	0.022
	107
	1.40
	5
	

	20：30
	0.020
	106.4
	1.46
	5
	

	21：00
	0.023
	106.4
	1.46
	10
	

	21：30
	0.025
	106.8
	1.49
	5
	

	22：00
	0.020
	106.4
	1.45
	10
	

	22：30
	0.022
	107
	1.48
	10
	

	23：00
	0.024
	107
	1.42
	5
	

	23：30
	0.023
	107.2
	1.38
	5
	

	23：50
	0.021
	106.4
	1.34
	5
	


