 
中华人民共和国电力工业部 
关于颁发《电力网和火力发电厂省煤节电工作条例》的通知 
    (79)电生字第66号 
    从去年三月到今年七月，我部对一九七二年原水利电力部颁发的《火力发电厂省煤节电工作条例》(草案)，经过组织座谈讨论，进行了修订，并改名为《电力网和火力发电厂省煤节电工作条例》。现正式颁发，希遵照执行。 
1979年9月27日 
第一章 总   则 
    第一条 电力生产企业必须坚持安全生产和节约并重的原则，努力节约燃料和电力，降低成本，增加积累，提高电能质量，做到安全经济多发多供。 
    第二条 各电力网和火力发电厂都要广泛、深入、持久地开展以安全生产和省煤节电为重要内容的增产节约运动。要动员群众、依靠群众做好省煤节电工作。要深入细致地做好政治思想工作，加强运行管理，不断提高运行技术水平，积极开展经济调度。做好设备维修和热力试验，开展技术革新，开展小指标竞赛，切实做好燃料管理工作，杜绝不应有的损失。 
    第三条 严格执行国家规定的以精神鼓励为主、物质奖励为辅的奖励制度，正确调动广大职工节约燃料、电力的积极性。 
    第四条 为综合衡量省煤节电的效果，对电力网和火电厂考核供电煤耗率。发电煤耗率和厂用电率作为参考指标(参照附录二)。 
第二章 组 织 领 导 
    第五条 各电力网和火电厂都要把省煤节电工作做为一项经常性的大事来抓，负责生产的局、厂长和总工程师要定期讨论和经常检查省煤节电工作。各电力网和火电厂都应设有专责人员负责省煤节电工作，各电网调度所要有专人负责经济调度工作。要定期分析指标，研究存在问题，制订措施，交流技术情报，总结推广先进经验，以保证省煤节电计划的完成。 
    第六条 各电力网局要认真抓好全网的经济运行。要按微增效率，有条件的要按微增成本进行经济调度，合理分配各发电厂的发电(供热)负荷，合理调度水电和油电，尽量提高高温高压机组的发电比重，保证全网有最经济的运行方式，不断降低电网综合煤耗和运行费用。各网局、省局应经常对所属各火电厂省煤节电工作进行督促检查。 
    第七条 各火电厂应搞好安全生产，按电网统一安排的调度计划，以最合理的运行方式进行机组和辅机的经济调度；要通过检修和革新改造不断提高设备的经济性；要加强计划、定额管理和统计工作；协调各分场及时开展机组运行状况的安全经济分析活动，努力使全厂热效率和各项消耗指标达到设计水平。 
    第八条 统计分析是指导电力网和火电厂经济运行、考核国家计划完成情况的重要依据，必须做到全面、准确、及时。各火电厂应系统地积累、整理、统计分析运行资料，结合热效率试验的结果和制造厂设计资料，按最合理的运行工况制订在各种运行条件下的运行小指标定额，做为运行人员操作的依据。还可根据实际运行资料的分析及试验结果，制订小指标和运行参数等的变化与全厂省煤节电关系的资料，供运行人员改进操作时参考。 
    要按专业管理与群众管理相结合的原则，建立经济指标管理网，开展群众性的运行指标分析活动。除专业人员必须经常分析外，一般厂部每月进行分析，车间、运行值每周进行分析，班组每日进行分析，岗位当班进行分析。要组织运行值之间、班组之间、机组之间进行经济指标的竞赛，及时公布指标完成情况，交流经验，共同提高。电网也要定期分析全网经济指标完成情况，及时提出改进的 措施。 
    第九条 各火电厂的热力试验组要配合运行、检修人员搞好主辅设备的调整试验和经济分析工作，更好地掌握设备特性，及时发现省煤节电工作中的薄弱环节，研究改进操作和改造设备的措施。 
    第十条 中心试验所应积极配合电厂搞好热力设备的试验，做好技术指导、培训和情报交流工作，并负责新技术的攻关、鉴定和推广等工作。 
第三章 指 标 管 理 
    第十一条 火电厂应根据年度计划及电网调度计划的要求，分别编制季、月计划指标，并发动群众讨论，制订措施。各项计划指标应按月、按季考核并分析和总结完成的情况。 
    第十二条 火电厂除煤耗率、厂用电率指标以外，还应该统计、分析和考核以下各项小指标，并把小指标层层落实到车间、值、班组和岗位。 
    锅炉：效率、过热汽温、过热汽压、再热汽温、排污率、炉烟含氧量(或二氧化碳量)、排烟温度、飞灰(灰渣)可燃物，煤粉细度、制粉耗电率、风机耗电 率、除灰耗电率、点火助燃用油(或天然气)量等。 
    汽机：效率、汽耗率、真空度、凝汽器端差、凝结水过冷却度、给水温度、给水泵和循环水泵耗电率、高压加热器投入率、除氧合格率等。 
    燃料：检车率、亏吨率、亏卡率、配煤合格率、输煤耗电率、掺矸率等。 
    化学：酸耗、碱耗、润滑油耗、制水合格率、自用水率、补充水率、蒸汽品质合格率等。 
    热工：仪表投入率、仪表准确率、热工自动装置投入率等。 
    以上各项小指标，各厂可根据具体情况适当增减。 
    为了促进省煤节电工作全面开展，各火力发电厂对各机组计划大、小修间隔、全年检修停用时间、全年平均和最高连续运行时间(母管制系统的机炉分别统计)、非计划停机次数及停用时间、机组可调小时、全厂全年平均可调出力等指标也应进行统计和分析，研究改进措施。 
    各火力发电厂要把实际达到的供电煤耗率同设计热耗水平和历史最好供电煤耗水平进行比较和分析。如设备和运行条件变化(新机组投入，在电网中改带尖峰负荷，燃料、冷却条件变化等)，则由主管局核定合理的供电煤耗水平代替历史最好水平。一部分小指标也要和历史最好水平或合理水平进行比较和分析。 
    各电力网也要考核全网供电煤耗。各局还可规定一些参考指标(如高压机组可调小时、高压机组发电量比重、燃料的煤油比例等)。 
    第十三条 仪表是运行人员的耳目，是经济分析活动的重要手段，必须加强管理。主要仪表应装设齐全，准确可靠。要不断提高仪表投入率和精确度，应定期进行仪表检验和经常维修，使精确度保持在合格范围之内。要下力量搞好燃料计量，燃煤量较大的、铁路运煤的电厂，应争取装设轨道衡。燃油系统必须装油量表或计量箱。 
    第十四条 要认真做好燃料和灰渣的化验工作。对入炉煤和油的化验要求，见附录一《燃料管理办法》。对灰中可燃物分析、燃料分析、煤粉细度的化验要求，各厂可按有关规程规定执行。 
第四章 运 行 工 作 
    第十五条 电力网全体运行人员要树立全局观点，认真执行调度命令。要严肃调度纪律，电厂要服从全网的经济调度；机组要服从全厂的经济调度。努力做到高效机组、烧煤机组多发电，并合理利用油电和水电，低谷时合理停用低效机组。 
    电力网和火电厂均应制订经济调度方案，按等微增率或经济调度计算进行电、热负荷的合理分配；要合理推行机炉滑参数起停，做到运行经济、潮流合理。 
    第十六条 运行人员应发扬对工作极端负责的精神和“三老四严”(当老实 人，说老实话，做老实事；严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律)的作风；值班时应全神贯注，精心操作，做到“四勤”(勤检查，勤分析，勤联系，勤调整)、“四稳”(汽温稳定，汽压稳定，水位稳定，负荷调整稳定)，保持电厂的热力系统在最佳工况下运行。 
    值长及班组长负责协调各岗位的省煤节电工作，并组织全值、全班(组)经济分析活动。 
    对运行工人应加强培训。新工人必须经过严格培训，掌握基础知识和基本功，达到思想红、作风好、技术精。 
    第十七条 要认真总结各班组、岗位先进操作经验，开展技术交流和评比竞赛活动，学先进，赶先进，不断缩小各项指标的差距，提高运行水平。 
    第十八条 搞好辅机经济运行和经济调度。努力提高风机和水泵效率，改进运行方式，保持最有利的给水温度和汽机真空度，以不断降低辅机耗电率；在输煤、制粉、除灰系统出力有裕度的情况下，要通过试验进行间断运行，避开电网用电高峰。 
    第十九条 热工自动调节装置应力求灵敏可靠，运行正常，要努力提高全厂热工自动调节装置的投入率。 
    第二十条 要努力争取火电厂燃料品种固定，做到长期定点，稳定供应。要千方百计多烧煤少烧油，并采取措施节约点火用油和助燃用油。各火电厂都应根据《燃料管理办法》的规定，做好燃料的验收、计量、配用、贮存、保管、盘点等工作，做到燃料收支清楚，煤耗计算准确，减少损耗。 
    第二十一条 热电厂要加强供热管理，要与热用户协作，采取积极措施，保证按设计(或协议)规定数量返回合格的供热回水，并努力增加回水量；要保持供汽(水)额定参数，减少供热损耗。要尽量避免通过减温减压器供热。 
    第二十二条 加强化学监督，搞好水处理的工作，防止锅炉、汽机和凝汽器腐蚀、结垢和积盐，减少各种汽水损失，合理降低排污率。要做好机、炉等热力设备的疏水、排污及起停时的排汽和放水的回收。发电厂汽水损失率(不包括排污以及供热与燃油用汽的不回收部分)，要逐步降到2%～3%以下。 
    第二十三条 注意点滴节约。要杜绝“长明灯”、“长流水”、“长跑汽”等浪费现象。要严格控制非生产用汽。非生产用汽必须单独计量，防止滥用，并注意回收凝结水。除生产必须外，严禁使用电炉。 
第五章 设备维修和试验 
    第二十四条 检修人员要以一丝不苟和技术精益求精的精神，做好设备的维修工作，努力提高设备健康水平，确保设备安全经济运行。要经常开展技术练兵活动，不断提高检修工艺水平，确保检修质量。 
    第二十五条 要及时消除设备缺陷，努力保持设备的设计热效率。要消除七漏(漏汽、漏水、漏油、漏风、漏粉、漏煤、漏热)，阀门及结合面的泄漏率应低于3‰。要定期清洗锅炉受热面、汽机叶片、凝汽器、加热器、除氧器等，保持设备受热面清洁。 
    要改进管路系统，降低汽、水、烟、风的管道阻力；要减少水泵和风机的富裕压头，努力提高风机、水泵效率，更换(改造)容量过大的电动机。 
    要保持各种类型的回热设备完好，不断提高各种加热器的投入率。 
    设备与管道保温应保持完整。 
    要保持冷水塔(喷水池)各部结构完整，冷却效果良好。 
    要建立试漏、堵漏制度，及时发现和消除锅炉漏风和汽轮机真空泄漏。 
    锅炉检修后，漏风系数一般不应超过下述规定： 
      炉膛                                            0.10 
      过热器、蛇形管省煤器(每级)                       0.02 
      管式空气预热器(每级)                             0.05 
      板式空气预热器(每级)                             0.07 
      再生式空气预热器                                0.20 
      每十米烟道                                      0.01 
      除尘器(每级)                                     0.05 
      制粉系统                                        0.20 
    汽轮机检修后，真空系统漏真空速度每分钟不超过3～5mmHg(1mmHg=133.322Pa，以下同)。 
    第二十六条 机炉大修前后都应做热效率试验，并进行工况分析；主机与重要辅机大修后应鉴定综合效率，综合效率可以通过计算或试验得出。5万kW及以上机组在进行涉及机组热力特性的重大改进项目前后，必须进行热力试验。各种分析、鉴定、试验的结果及发现的问题都应认真记入设备档案，以便下次检修时加以改进。 
第六章 技 术 革 新 
    第二十七条 技术革新是推动生产力发展的主要途径，是提高电力生产经济性的重要途径，应推广省煤节电的成熟经验，并不断创新。 
    在节煤方面的技术革新活动，应以消灭锅炉排烟温度高、飞灰可燃物高、补充水率高、汽机汽耗高、凝汽器端差高、给水温度低、汽机真空低和锅炉漏风大等现象为重点。在节电方面应以降低给水泵、循环水泵、送吸风机、排粉风机、磨煤机的用电单耗为重点。在节油方面应着重改进燃油喷嘴，减少锅炉点火用油和助燃用油。 
    第二十八条 在技术革新活动中，要实行干部、工人、技术人员三结合的原则，要充分发挥技术人员和老工人的作用；要重视群众性的小改小革。对于较大的革新项目应慎重从事，须通过校核计算和技术经济比较再确定方案，力戒盲目大拆大换。凡涉及改变主要设备铭牌参数的改革，必须报主管局及部批准。 
    第二十九条 锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、冷水塔、热力系统及主要辅机革新改造前后，必须经过鉴定试验，不断总结经验，改进提高。 
    第三十条 对技术革新卓有成效者，可由本单位或上级主管单位给以奖励。 
附录一 燃 料 管 理 办 法 
    燃料是国民经济的重要能源，是电力工业生产不可缺少的原料。火电厂燃料费用约占电力成本70%左右。因此，加强燃料管理，加强经济核算，是提高企业管理水平的一项重要工作，也是搞好省煤节电的基础工作。各火电厂都要重点抓好以下几项工作。 
    一、燃 料 验 收 
    第一条 电厂应与燃料供应单位、铁路、交通运输部门加强联系，互通情况，搞好协作，共同执行《煤炭送货办法》，使所发运的燃料重量发足、质量合格、减少运损，并争取均衡到达。 
    第二条 认真做好验车检尺和查车清帐工作。对实行《煤炭送货办法》的火车来煤，可按划线标记来验收；煤量有不足征象的，应进行复查。对未实行《煤炭送货办法》的来煤，应全部过磅或丈量体积(采用丈量体积法时来煤比重应每季测定一次)。如全部检斤检尺确有困难时，可采用抽测法；抽测数量根据本厂具体情况确定，并按年、月制订检车指标，采取措施加以实现。对于煤(油)船，均应有吨位吃水线，按吃水深度验收。使用管道输送的燃料，应装设流量计验收。 
    验车检尺要严格认真，实事求是，做到“三准”(量准、记准、算准)。经常做好查车清帐工作，做到煤、帐、款三相符，调出调入底数清、结算快。 
    第三条 电厂应请燃料供应单位按批或按月提供质量化验单。必要时，应取样进行化验、校核。 
    第四条 燃煤的运损率一般规定为：铁路运输为1%～2%；水路运输为1.5%；水陆联合运输仍按1.5%。中转换装一次增加1%。 
    各电厂也可根据燃料品种、运输距离、运输方式、中转情况以及季节的不同，实际测定各种燃料的运损率。如测定的运损数据大于上述规定时，应连同测定的依据报主管单位批准，方能做为运损定额。在定额以内的运输损耗，可调整入厂燃料的单价，不计入煤耗。 
    第五条 如发现燃料亏吨或质量低于规定时，电厂应按《煤炭送货办法》的规定，主动向有关单位联系要求补偿。若供方不同意补偿，应将测定的具体依据，汇总上报主管局审批；经批准后，方可在月末盘存时，从入厂燃料的数量中扣除。如发现燃料涨吨或质量高于规定时，电厂也应主动向有关单位反映，联系处理。 
    二、燃 料 化 验 
    第六条 电厂对燃料进行化验分析，主要有三个目的：第一是检验燃料质量；第二是掌握燃料特性，以指导燃料配用和锅炉燃烧；第三是准确计算煤耗率，以加强运行管理与经济核算工作。因此，必须认真做好。 
    第七条 化验项目和间隔一般规定如下。 
    1.入炉煤，每日做一次工业分析。 
    2.入厂煤，每种每月做1～2次工业分析；每种每年做一次全面分析。 
    3.燃油，每种每月做1～2次水分、硫分、闪点、凝固点、粘度、比重和发热量的分析。 
    各厂可根据入厂燃料质量波动情况适当增减分析次数。 
    对每一新的燃料品种，必须及时化验分析。多种燃油混合贮存时，应加强对存油的化验监督。 
    第八条 取样工作是决定化验结果是否准确的基础。电厂应根据具体情况，正确地规定入厂燃料与入炉燃料的取样地点及取样方式。入炉燃料的取样地点与计量地点要力求一致，并尽可能使取样工作机械化，以提高取样的准确性和节约劳力。 
    三、燃 料 配 用 
    第九条 燃用多种燃料的电厂，应装设配煤装置，并通过试验，制订每台炉的燃料搭配比例，做为燃料车间的重要指标考核，以保证锅炉的正常燃烧。生产技术部门一般应每月会同锅炉、燃料运输、化学、供应等单位研究一次。如入厂燃料品种有较大变化，应及时进行调整。燃料合理配用事关安全经济，十分重 要，一定要高度重视，严字当头，细心掌握。 
    第十条 要采取各种措施，防止煤中四块(大块、石块、铁块、木块)进入原煤斗。卸煤斗上的篦子、碎煤机、磁铁分离器等装置应经常投入使用。 
    第十一条 生产用煤与非生产用煤必须严格分开，并分别计量入帐，不得将生产用煤挪作非生产之用。 
    四、贮 存 盘 点 
    第十二条 燃料的贮存和盘点是保证安全发电、促进经济运行、检查亏吨、减少损耗、保持煤质、正确计算煤耗的重要工作，必须严肃认真。 
    第十三条 电厂应根据负荷情况、运输距离等条件，规定必要的燃料贮备量。一般应争取储备7～15天的燃料。 
    电厂对到厂的燃料应做到“快卸”、“卸净”，防止积压车船。卸完后应认真检查，防止漏卸。注意爱护交通运输工具。 
    第十四条 燃煤应按品种分堆存放。如分堆存放有困难，可按高挥发分烟煤、低挥发分半烟煤、无烟煤、低质煤等分类存放。 
    除无烟煤及低挥发分的半烟煤外，均应定期监视煤堆的温度，防止自燃。煤堆的温度不得高于60℃，当超过此温度时应即燃用或采取降温措施。存煤应做好防雨、排水等措施，防止雨水冲失。 
    第十五条 每月末必须进行一次认真的存煤盘点工作。盘点存煤时，应先将存煤堆成有规则的形状，然后丈量体积，测量比重，计算煤量，煤斗及煤粉仓内的存煤，也应根据煤斗及煤粉仓的尺寸与存煤的高度进行盘点。 
    存油应按油箱、油罐的尺寸与油位及油的比重进行盘点。 
    第十六条 各厂应根据具体情况，经过调查，拟订出各季度合理的煤炭贮存损失定额，每月的贮存损失，一般在日平均存煤量的0.5%以下。如测定结果超过此数很多，应将贮存损失定额连同测定的依据报主管局批准后，方可做为计算依据。 
附录二 煤耗和厂用电率计算方法 
    第一条 为了正确反映电厂的经济运行水平，挖掘节约煤电油的潜力，统一全国电厂煤耗和厂用电率的计算，特制订本办法。 
    第二条 下列燃料(或用气折算的燃料)消耗量及用电量，不计入煤耗、厂用电率。 
    1.新设备或计划检修后设备的烘炉、煮炉、暖机、空载试运行的燃料与电力消耗。 
    2.新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间，由于运行不正常，使全厂煤耗、厂用电率显著升高而多耗的燃料和电力。这一期间的煤耗、厂用电率可按前五天的平均实际数值计算。 
    3.设备计划检修、改进工程及扩建新机组等施工耗用的燃料与电力。 
    4.做热效率或其他试验的机组，在试验期间，由于经常变化调整操作而多耗的燃料与电力(可与该机组前五天的平均热效率和耗电率比较)。 
    5.自备机车、船舶等耗用的燃料与电力。 
    6.输配电用的升、降变压器(不包括厂用变压器)、变波机、调相机、励磁机等损耗的电力。 
    7.修配厂、副业、综合利用以及非生产用的燃料与电力。 
    第三条 日平均煤耗计算以正平衡方法为主，反平衡方法校核。目前没有条件采用正平衡方法的电厂，经过主管局的同意，可暂采用反平衡方法计算，但应尽早创造条件，采用正平衡方法计算。日平均煤耗不论采用哪一种办法计算，月平均煤耗都必须根据月末盘存结果得出燃料实际耗用量，进行合理调整。 
    第四条 标准煤耗一律按各种入炉燃料的低位发热量折合为7000kcal/kg(1cal/kg=4.1816J/kg，以下同)发热量的标准煤计算。 
    第五条 发电、供热标准煤总耗用量计算。 
    本条所列公式适用于凝汽式电厂和供热电厂。 
    一、日标准煤总耗用量 
    1.正平衡法 
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                                (5-1-1) 
式中 [image: image2.png]


——根据计量装置测得本日燃量消耗量后，按各种燃料低位发热量折算为标准燃料的重量，t； 
    [image: image3.png]


——按第二条规定当日应扣除的标准煤重量，t。如此项数值较小，可略去，于月末一并调整。 
    2.反平衡法 
[image: image4.png]


                                (5-1-2) 
式中 [image: image5.png]


——全厂各锅炉日耗标准煤重量之和，t。 
    其中某台锅炉日耗标准煤重量B炉由下式计算 
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                                        (5-1-3) 
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                      (5-1-4) 
式中 [image: image8.png]Mipg



——当日按反平衡法求得的该锅炉的效率，%； 
      [image: image9.png]


——该台锅炉当天供出的热量，Gcal； 
     [image: image10.png]Dt



——该锅炉全天出口过热蒸汽总重量，t； 
     [image: image11.png]1



——该锅炉全天耗用的减温水总重量，t； 
       [image: image12.png]g



——该锅炉出口过热蒸汽焓，kcal/kg； 
      [image: image13.png]ok



——该锅炉给水焓，kcal/kg； 
      [image: image14.png]


——该锅炉减温水焓，kcal/kg； 
     [image: image15.png]


——该锅炉全天排污水重量，t； 
      [image: image16.png]


——该锅炉排污水焓，kcal/kg； 
     [image: image17.png]T



——该锅炉全天自用蒸汽重量，t； 
      [image: image18.png]fam



——该锅炉自用蒸汽焓，kcal/kg； 
     [image: image19.png]


——该锅炉当天摄入或供出的其它未计算的热量，Gcal。 
    为了简化计算，也可以采用下式代替公式(5-1-4)： 
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                     (5-1-4′) 
式中R系根据该台锅炉减温水、排污水、自用蒸汽等具体情况定出的修正系数。 
    二、月标准煤总耗用量B月耗。 
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                                        (5-2-1) 
式中 [image: image22.png]Iigg



——当月每日耗用标准煤重量之和，t； 
       B调整——月末盘煤后应于煤耗计算中予以调整的标准煤重量，t。 
    如果使用公式(5-1-1)时没有减去B扣除一项，则使用公式(5-2-1)时应再减去按第二条规定应于当月扣除的标准煤重量。 
    第六条 凝汽式电厂发电标准煤耗率计算。 
    一、日发电标准煤耗率b日。 
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                                       (6-1-1) 
式中E日——当日全厂总发电量，万kWh。 
    二、月平均发电标准煤耗率b月。 
[image: image24.png]5
2B % 102(g/ ki)
Eq



                                     (6-2-1) 
式中E月——全厂当月总发电量，万kWh。 
    第七条 供热电厂标准煤耗率计算。 
    一、日供热标准煤耗率b日热。
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                                 (7-1-1) 
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                                   (7-1-2) 
    将公式(7-1-2)代入公式(7-1-1)，则得
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                     (7-1-4) 
以上各式中：Q日耗——当天全厂发电、供热耗用的总热量，Gcal。 
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                    (7-1-5) 
式中 [image: image30.png]


× [image: image31.png]"



——当日全厂各台汽轮机进汽热量之和，Gcal。其中 [image: image32.png]


为某台汽轮机全天总进汽量(t)； [image: image33.png]


为相应的焓(kcal/kg)； 
       [image: image34.png]


——当天自减温减压器及自锅炉直接供出的热量，Gcal。 
       [image: image35.png]LTS



——当日全厂供热耗用标准煤重量，t； 
       [image: image36.png]am



——当日全厂供热量，Gcal； 
[image: image37.png]Dga



× [image: image38.png]fani



——当日供热蒸汽量(t)及相应的焓(kcal/kg)； 
  [image: image39.png]


× [image: image40.png]T g



——当日供热水总重量(t)及相应的焓(kcal/kg)； 
  [image: image41.png]Wak “iEk



——回水量(t)及焓(kcal/kg)； 
      [image: image42.png]tak



——电厂补充水平均天然温度数，用于近似代替补充水焓，(kcal/kg)。 
    如果通过热交换器供应部分热量时，公式(7-1-4)中应再加入 
[image: image43.png]Wy Xi g -Wig Xifg
Wa,



 
其中 [image: image44.png]


——通过热交换器供出的水量(t)和相应的焓(kcal/kg)； 
    [image: image45.png]Wy Xig



——回流至热交换器的回水量(t)和相应的焓(kcal/kg)； 
      [image: image46.png]


——热交换器的效率，%。 
    二、日发电标准煤耗率b日电。 
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                                   (7-2-1) 
B日电=B日耗-B日热 (t)                                        (7-2-2) 
式中 B日电——为当日发电所耗用的标准煤重量，t。 
    三、月平均供热标准煤耗率b月热。 
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                                (7-3-1) 
式中 Q月热——全厂当月每日供热量(Q月热)之和，Gcal； 
     B月热——全厂当月供热耗用标准煤量，t； 
[image: image49.png]


                                (7-3-2) 
     Q月耗——全厂当月每天发电、供热耗热量(Q日耗)之和，Gcal。 
将公式(7-3-2)代入公式(7-3-1)则得 
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                               (7-3-3) 
    四、月平均发电标准煤耗率b月电， 
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                              (7-4-1) 
式中 B月电——当月发电耗用标准煤重量，B月电= B月耗- B月热，t； 
       E月——全厂当月总发电量，万kWh。 
    第八条 蒸汽流量读数的修正。当蒸汽流量表的运行参数与设计参数不一致时，必须对蒸汽流量表读数进行修正，修正公式如下： 
 [image: image52.png]



式中 [image: image53.png]B it



——蒸汽流量表的读数； 
    [image: image54.png]


——运行参数下蒸汽的比重； 
    [image: image55.png]


——设计参数下蒸汽的比重。 
    第九条 厂用电率的计算。 
    一、凝汽式电厂厂用电率e厂
 [image: image56.png]


                                   (9-1-1) 
式中 E厂——计算期内电厂用于发电的厂用电量， 
e厂=E耗-E扣除 (万kWh) 
     E耗——计算期内全厂总厂用电量，万kWh； 
   E扣除——按第二条规定应扣除的电量，万kWh； 
      E——计算期内全厂总发电量，万kWh。 
    二、供热电厂厂用电率 
    1.供热厂用电率e厂热 
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                    (9-2-2) 
式中 [image: image59.png]


——计算期内总供热量，一天即为 [image: image60.png]


，一月即为 [image: image61.png]Oam



，Gcal； 
  [image: image62.png]


——计算期内供热耗用的厂用电量，万kWh； 
   [image: image63.png]


——计算期内全厂供热、发电总耗热量，一天即为 [image: image64.png]Pag



，一月即为 [image: image65.png]Oar



，Gcal； 
    [image: image66.png]


——计算期内全厂发电、供热总用电量，万kWh； 
  [image: image67.png]


——计算期内汽机及电气车间用电量，万kWh； 
  [image: image68.png]


——计算期内热网水泵用电量，万kWh。 
    公式(9-2-2)中， [image: image69.png]


和 [image: image70.png]Oz



的计算见第七条。此外，不论设备管辖范围如何划分，在使用公式(9-2-2)时，给水泵及与化学水处理有关的中继泵、生水泵等用电量均不应包括在 [image: image71.png]


中。 
    2.发电厂用电率 [image: image72.png]—



 
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                                    (9-2-3) 
式中 [image: image74.png]


——计算期内发电所耗用的厂用电量，万kWh， 
 [image: image75.png]Ergg =Er - Bype - E|




 
    第十条 供电标准煤耗率的计算。 
    一、凝汽式电厂供电标准煤耗率 [image: image76.png]
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(g/kWh)                                  (10-1-1) 
式中 [image: image78.png]


——计算期内发电所耗用标准煤重量，t；一天即为 [image: image79.png]=TS



，一月即为 [image: image80.png]


； 
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——计算期内全厂供电量，万kWh， [image: image82.png]


=E- [image: image83.png]


<![endif]>，万kWh。 
    二、热电厂供电标准煤耗率 [image: image84.png]ot
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(g/kWh)                                  (10-2-1) 
式中 [image: image86.png]


——计算期内发电耗用标准煤重量，t；一天即为 [image: image87.png]Ha



，一月即为 [image: image88.png])



。 
    三、电网供电标准煤耗率 [image: image89.png]


 
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 (g/kWh)                                (10-3-1) 
式中 [image: image91.png]


——网内各电厂发电用标准煤重量之和，t； 
    [image: image92.png]


——网内各电厂供电量之和，万kWh。 
附录三 煤 炭 送 货 办 法 
    ［煤炭工业部、铁道部修订，1965年12月6日国务院(65)国秘字412号文批转］ 
    实行煤炭送货办法，是煤炭工业部门和铁路、交通部门贯彻执行“发展经济，保障供给”方针、保证完成国家煤炭分配计划，更好地为用煤单位服务的一项重要措施。 
    自1956年实行送货以来，对于保证用煤单位的需要，节约人力、物力和财力，促进社会主义建设事业的发展，起了积极作用。但是也还存在一些问题，主要是突出政治不够。有些单位，全心全意为用煤单位服务的思想不够明确；在处理企业之间的关系上，强调制约，忽视促进，缺乏严格要求自己的精神和实事求是的态度。 
    做好送货工作，必须高举毛泽东思想伟大红旗，进一步革命化。产、运、需三方面，都应加强为生产、为人民服务的思想，反对单纯营利观点；树立全局观点，反对本位主义；提倡互谅互助，协商办事，反对斤斤计较、互相扯皮。 
    煤矿和铁路、交通部门的各级领导干部，必须经常深入实际，深入群众，加强督促检查，主动征求用煤单位意见，及时总结和交流经验，认真改进工作，保证按时、按质、按量地发运煤炭，力求为用煤单位服务得越来越好。 
    一、按 时 发 运 
    第一条 煤矿和铁路、交通部门，必须加强协作，密切配合，千方百计地采取措施，保证用煤单位按时收到煤炭。 
    第二条 煤矿应当根据订货合同，编制煤炭月度运输计划，并办理托运手续。 
    铁路部门和煤矿，应当根据煤炭月度运输计划、用煤单位需用煤炭的缓急情况和卸车、储存能力，共同编制旬、日装车方案，做到对大户均衡发运，对小户定旬发运，保证全面地完成计划。 
    第三条 用煤单位遇有特殊情况，提出推迟或者提前发运煤炭的时候，煤矿和铁路、交通部门，应当共同设法，尽量满足这种要求。 
    煤矿和铁路、交通部门遇有特殊情况，不能按照计划发运煤炭的时候，必须主动与用煤单位或其上级主管部门研究解决办法，尽量避免给用煤单位造成困难。 
    二、保 证 质 量 
    第四条 煤矿必须认真贯彻“质量第一”的方针，努力提高煤炭的质量，不断降低煤炭中的灰分、全水分、含矸率和块煤限下率，保证按照订货合同中规定的品种、规格、质量标准发运煤炭。 
    第五条 煤矿发运的煤炭的质量，应当批批合格。但是，灰分和全水分，按批检查的时候，分别允许有0.5%和1%(绝对值)的波动系数，全月平均都不准有波动系数。 
    第六条 煤矿在发煤以前，必须按照国家规定的办法严格进行质量检查，发现不符合第五条规定的，不准装车外运；已经运出的，必须主动赔偿用煤单位的损失。灰分低于规定标准的，征得用煤单位同意后，可以增收价款。全水分、含矸率和块煤限下率低于规定标准的，不增收价款。 
    第七条 煤矿应当根据用煤单位的要求，提交煤炭质量化验单。 
    三、保 证 重 量 
    第八条 煤矿和铁路、交通部门，必须切实负责，积极采取措施，保证发运的煤炭，重量准确，在运输和换装过程中不抛撒丢失。 
    第九条 铁路部门和有专用铁道的企业，对于送到煤矿的车皮，应当保证车体完整，技术状态良好，清扫干净，关牢车门；对于装载出口煤炭需要原车过轨的车皮，还必须保证符合过轨的条件。煤矿发现车皮不符合上述要求的时候，应当通知铁路部门或有专用铁道的企业及时改进，或者在力所能及的情况下主动帮助处理。 
    铁路部门应当定期校正车皮的标记自重，保证准确。有轨道衡的煤矿、港口和用煤单位，应当根据铁路部门的要求，尽量帮助校正。 
    棚车和平车禁止装煤。砂石车一般不准装煤；但是，对于到达煤矿和煤矿所在车站卸空的砂石车，应当加以利用。 
    第十条 煤矿装车，应当按照车皮标记载重装足。如果装到车帮高度仍然达不到标记载重，可以超出车帮起脊装载，但是必须确保车辆运行时不溜失煤炭。起脊高度由路矿双方商定。煤炭的价款和运费，都按实际装载量计算。 
    第十一条 煤矿发运煤炭的重量，应当用轨道衡衡量。没有轨道衡的煤矿，用检尺测量方法计算，但是应当有计划地安装轨道衡。 
    用轨道衡衡量重量的煤矿，应当每半年请检衡机构检衡一次。没有合格证的轨道衡，不准使用。 
    用检尺测量方法计算重量的煤矿，应当每季测定一次煤炭的容积比重。如果用煤单位反映重量不准，煤矿应当及时进行检查，原因在于比重的，必须立即重新测定，并自测定的次日起执行。主管的煤炭工业管理局(公司)认为必要时，应当派人检查处理，或者邀请有关用煤单位协同煤矿测定比重。 
    第十二条 用轨道衡衡量重量的车皮自重，以标记自重为准；装煤重量，除按规定可以少装或多装的以外，应当与标记载重符合，不够的必须添足，超过的必须卸下。装好以后，在煤车的顶面上酒石灰浆作标记；或者进行平车，以煤车顶面的平整状态作为标记。在货物运单内，煤矿必须填明煤炭的矿别、品种、级别，并加盖“衡”字章。 
    用检尺测量方法计算重量的，煤矿必须切实做好量车、划线、平车工作，以煤车顶面的平整状态作为标记。在货物运单内，煤矿必须填明实际装载煤炭的长、宽、高度和煤炭的容积比重、矿别、品种、级别。 
    第十三条 煤矿装车，必须做到四个一样：黑夜和白天装的一样；坏天气和好天气装的一样；领导不在场和领导在场装的一样；没人检查和有人检查装的一样。 
    煤矿应当建立严格的检查制度。所有装好的煤车，都必须经检查人员确认重量准确后，才可以办理托运手续。
    第十四条 车站对于煤矿装好的煤车，必须逐车检 查。 
    合格的，与煤矿办理交接手续；不合格的，应当提出要求，经煤矿改善后再办交接手续。 
    四、通过验收，促进工作 
    第十五条 煤车到站后，用煤单位可以采取抽查的办法对煤炭的重量和质量进行验收。通过验收，发现问题，找出原因，分清责任，改进工作。 
    煤矿和铁路、交通部门，对于用煤单位提出的意见，必须认真对待，严肃处理，吸取教训，采取措施，切实改进。 
    第十六条 到站的煤车，标记状态发生变化的，车站应当同用煤单位进行复查。短少的重量，由铁路部门赔偿。 
    到站的煤车，标记状态没有变化的，用煤单位可以进行抽查。对于货物运单上有“衡”字章的煤车，必须用轨道衡衡量；没有“衡”字章的煤车，用量线方法计算，或者用轨道衡衡量，也可以用磅秤检斤。短少的重量，由煤矿补发煤炭，或者退还价款和运费。用轨道衡和量线方法抽查的时候，车站必须派员参加，抽查费由责任单位负担。用磅秤抽查的时候，由用煤单位自行过磅，抽查费自行负担。 
    第十七条 煤炭的质量，以煤矿的化验测定结果为准。但是用煤单位认为必要的时候，可以派员到煤矿进行检查，也可以在到站进行抽查。抽查的时候，灰分按照国家规定的办法，采样、制样、化验；含矸率整车拣选；块煤限下率整车筛选，但是为了避免筛选造成破碎损失，应当尽量协商处理。抽查结果，质量不合格的，煤矿应当负责赔偿。 
    用煤单位为抽查煤炭质量支付的各种费用，除筛选费由责任单位担负以外，其余一律自行负担。
    第十八条 煤矿对于水陆联运煤炭的质量和重量，负责到第一个换装港口的车站；对于出口煤炭的质量和重量，负责到国境车站。 
    第十九条 用煤单位对于品种不符合订货合同规定的煤炭，应当领取卸车，妥为保管，并及时通知煤矿设法处理。 
    第二十条 用煤单位要求煤矿赔偿重量短少和质量不合格的损失，都以实际抽查的部分为限，不得以抽查结果推算全部。 
    五、按 期 付 款 
    第二十一条 用煤单位必须按期付款。但遇有下列情形之一的时候，可以拒付价款和运费的一部或全部： 
    一、煤矿托收的款额计算错误的，可以拒付多算的款额； 
    二、煤矿发煤品种与订货合同规定不符合的，可以拒付价款和运费； 
    三、煤矿发煤的数量超过月度运输计划较多，造成积压的，可以拒付超发部分的价款和运费。 
    第二十二条 煤炭的价款和运费(包括煤矿垫付运费的利息和未计入煤价的铁路专用线费、调车费)，按照银行的规定办理结算。 
    银行应当督促用煤单位按期承付煤矿托收的价款和运费；对于不按照第二十一条规定承付的用煤单位，应当从其存款中扣收。 
    六、其   他 
    第二十三条 煤矿实行送货，应当经过批准。煤炭工业部所属煤矿，由主管的煤炭工业管理局(公司)商得有关铁路局同意后，报请煤炭工业部和铁道部批准；地方煤矿，由所在省、自治区、直辖市主管厅(局)商得有关铁路局同意后，报请省、自治区、直辖市人民委员会批准。 
    第二十四条 本办法的实施细则，由煤炭工业部、铁道部、交通部另行制定。 
 
附录四 煤炭送货办法实施细则 
［煤炭工业部、铁道部、交通部一九六五年十二月十日颁发］ 
    一、根据《煤炭送货办法》第二十四条的规定，制定本实施细则 
    煤炭送货工作，涉及到产、运、需各个方面。要做好这项工作，关键在于各有关单位都必须突出政治，以毛泽东思想为指针，全心全意地为人民服务，正确处理企业之间的关系：既要有分工，又要讲协作；既要有必要的制约，更要强调互相促进；既要有一定的手续，更要政治挂帅。在处理具体问题的时候，必须本着严格要求自己的精神，发扬留困难、让方便的共产主义风格，反对“一事当前，先替自己打算，然后再替别人打算”。 
    煤炭送货工作中发生的具体问题比较多。本实施细则也不可能对每一个具体问题都做出详尽的规定。因此，各有关单位在执行中，应当本着实事求是、公平合理的精神和有利于发展生产的原则，对待本实施细则的未尽事宜。 
    二、关于变更煤炭订货合同问题  
    煤矿和用煤单位，都必须严肃认真地签订并执行煤炭订货合同；需要变更品种、级别、交货时间等合同内容的时候，应当本着实事求是的精神协商解决。 
    用煤单位变更结算银行名称和帐号，必须在10天以前通知煤矿，以利结算。 
    三、检查煤炭质量的方法  
    煤矿和用煤单位检查煤炭质量，都应当按照科学技术委员会颁发的《国家标准》执行，没有《国家标准》的部分，按照煤炭工业部颁发的《部标准》执行。 
    四、质量不合格的煤炭如何赔偿问题  
    (一)煤矿应当根据自己的化验、测定结果，在月度终了后15天内，按照下列规定，分别用煤单位(每一个结算户头算一个用煤单位)，列出质量不合格的赔偿清单，并主动办理补煤或退款手续： 
    1.灰分：凡超过规定上限与波动系数之和的，应当按批单独计算，其余各批全月加权平均计算。其结果：实际灰分超过规定上限的，即按照《煤炭产品出厂价格管理办法》规定的定级方法和基本价格，降级处理。退还价款的金额按下式计算： 
 [image: image93.png]PRIR X (FSFRFNE - RREEFNR)




    2.全水分：凡超过规定上限与波动系数之和的，应当按批单独计算，其余各批全月加权平均计算。其结果：实际全水分超过规定上限的(洗精煤为超过计量水分的)，其超过部分，按一比一补发煤炭，运费由煤矿负担(洗精煤超过计量水分，但未超过规定全水分上限的部分，由用煤单位负担)。 
    用轨道衡衡量重量的，补发煤炭的重量按下式计算： 
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    用检尺测量方法计算重量的，水分超过规定标准，在测定容积比重时解决，不再按月清算。 
    3.含矸率：哪一批超过规定标准，其超过部分，即按一比一补发煤炭，运费由煤矿负担。 
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    4.块煤限下率：哪一批超过规定标准，其超过部分，即按同等级的混煤价格，降价处理。 
计算方法为： 
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    上例公式中的“比价率”，按照《煤炭产品出厂价格管理办法》中的规定执行。 
    5.灰分和含矸率：都不合格的时候，只赔偿一项，哪一项赔偿金额多，即按哪一项赔偿。 
    (二)煤矿对于用煤单位在到站抽查发现的煤炭质量不合格的意见，如无异议，应即按照下列规定赔偿： 
    1.灰分：超过规定上限与波动系数之和的，按本条第(一)款第1项所列公式计算。 
    2.含矸率：超过规定标准的，按本条第(一)款第3项所列公式计算。 
    3.块煤限下率：超过规定标准与运输卸车过程中破碎率(百分之五，绝对值)之和的，按本条第(一)款第4项所列公式计算，但应按下列公式计算块煤限下率超过部分的重量： 
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    (三)煤矿在月度终了后计算煤炭质量不合格的赔偿额的时候，应当将用煤单位在到站抽查过的部分扣除。 
    五、用煤单位在到站抽查煤炭质量的有关事项  
    (一)供需双方对于灰分如果有异议，应当将煤矿保存的该批煤炭的证明煤样，交由双方同意的化验机构进行复验。复验结果，双方均不得再提出异议。复验费由责任单位负担。 
    (二)抽查煤炭的含矸率的时候，选出的粒度大于50mm的矸石，必须单独堆存，以备煤矿有异议的时候，共同进行复查。筛选的结果，按下式计算： 
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    (三)煤车到站后，如果用煤单位认为块煤限下率不符合规定标准，应当将该车块煤在卸车地点单独堆存，妥为保管，并及时与煤矿协商处理，协商不一致的时候，再进行筛选。筛选的结果，按下式计算： 
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    (四)以上公式中的“经筛选的该车原发重量”，均系指未抽查重量的煤车而言。如果用煤单位在抽查含矸率和块煤限下率之前(或同时)，已经按照规定抽查了重量，并且确有亏吨或涨吨现象，则可将上列公式中的“经筛选的该车原发重量”改为“到站实际重量”。 
    六、关于测定商品煤炭容积比重问题  
    (一)煤炭的容积比重，由矿务局组织各矿(厂)按时进行测定。车站应当积极给予支持。 
    (二)煤炭容积比重是计算装煤重量的标准。测得准确与否，关系重大。因此，煤矿必须对有关职工加强政治思想教育，使他们能够从整体利益出发，严肃认 真、实事求是地对待这项工作；在测定过程中，既要抓好技术操作，更要抓好思想作用，以保证测定结果准确可靠，公平合理。 
    (三)不同装车地点、不同装车方式、不同品种、不同等级的煤炭，必须分别测定其容积比重。 
    (四)测定煤炭容积比重时使用的煤炭的加权平均实际灰分，应当符合规定的灰分标准，否则该次测定结果无效。 
    测定煤炭容积比重时使用的煤炭的加权平均实际全水分、含矸率和块煤限下率等，必须与平时发运的煤炭基本相同。 
    (五)测定煤炭容积比重的方法，有以下两种，由矿务局根据具体条件选用： 
    1.装火车过轨道衡法： 
    (1)装煤以前，先测量车箱内部的长度、宽度和车帮高度，然后称出车皮重量。 
    (2)装煤和平车的操作，必须与平时相同。在装车地点将煤车顶面平整并立即量出实际装载煤炭的高度。然后称出煤车的总重量。煤车的总重量减去车皮重量，即为该车实际装载的煤炭重量。 
    (3)车箱装载煤炭的容积=车箱长度×车箱宽度×实际装载煤炭的高度。长、宽、高度的测量方法，按照《煤炭装车检尺计量手册》中的规定办理。 
    (4)称出煤车的总重量以后，立即按照本实施细则第三条的规定，采取煤样，化验其灰分和全水分。 
    (5)用这种方法测定容积比重，所用煤炭的总重量，不得少于130t(三车)。 
    2.装火车过磅秤法：(1)装煤、平车、测量的要求，与“装火车过轨道衡法”相同。 
    (2)量完实际装载煤炭的高度以后，立即按照本实施细则第三条的规定，采取煤样，化验其灰分和全水分。采样后再称出该车实际装载的煤炭重量(采出的煤样的重量，必须加入)。所用之磅秤，应当事先校正准确。称量时以吨为单位，保留到小数点以后第三位，第四位四舍五入。称量过程中，必须防止煤炭抛撒。所用筐的皮重，应当在装煤以前和过磅结束以后，分别称量，取其平均值。 
    (3)用这种方法测定容积比重，所用煤炭的总重量，不得少于80t(两车)。 
    (六)煤炭容积比重的测定工作，应当在矿区以内进行，在实际装载的煤炭重量以外，不得再加任何损耗。 
    (七)煤炭容积比重的计算公式： 
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    3.除洗精煤以外的其他各种煤炭，测定容积比重时的实际全水分，超过规定水分上限的，其交运费、收煤款的容积比重均按下式计算： 
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    4.除洗精煤以外的其他各种煤炭，测定容积比重时的实际全水分，没有超过规定全水分上限的，其交运费、收煤款的容积比重均按下式计算： 
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    (八)商品煤炭容积比重以t/m3为单位，保留到小数点以后第三位，第四位四舍五入。 
    七、煤矿用检尺测量方法计算重量的时候，其量车、划线、平车工作，按照《煤炭装车检尺计量手册》中的规定办理。 
    八、路矿双方对于煤车的交接、检查工作，按照《铁路货物运输规程》的规定办理。 
    九、关于复查标记状态发生变化的煤车的重量问题 
    由车站会同用煤单位、实际测量标记状态变化部分的体积，然后乘以货物运单上记载的煤炭容积比重(货物运单上没有记载的，由双方商定)，所得之积，即为短少的重量。短少的重量，由铁路部门赔偿。赔偿办法，按照《铁路货物运输规程》的规定办理。 
    十、关于抽查标记状态没有变化的煤车的重量问题 
    (一)用轨道衡抽查：所用之轨道衡，必须有半年以内的检衡合格证。车皮自重以标记自重为准。抽查水洗煤和水采煤的时候，过轨道衡以后，用煤单位还必须按照本实施细则第三条的规定，在抽查重量的各该煤车上采取煤样，化验全水分，然后再将衡量出的重量，按下列公式折算成含规定水分的到站重量： 
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    衡量出到站重量(水洗煤和水采煤为算出“含规定水分的到站重量”)以后，即与原发重量(收煤款的重量)相比，到站重量多于原发重量的部分，即为涨吨量。到站重量比原发重量短少的数量，超过原发重量的1.2%的部分，即为亏吨量。 
    (二)用量线方法检查：卸车以后，立即以钢尺或木尺，测量车箱内部的实际长度、宽度以及煤矿所划作为装煤高度标志的白线高度。测量的方法和部位是： 
    长度：顺着车箱的一个侧板，在车底和车顶各量一次，取两次的平均值。 
    宽度：在距离车箱的两块端板的1/4处，在车底和车顶各量一次，取四次的平均值。 
    高度：在煤矿所划六条白线处，自白线下缘垂直量至车底，取六次的平均值。对于所划白线已看不清楚的煤车和起脊装载无法在车帮内侧划白线的煤车，均不再测量，以货物运单上记载的高度为准。 
    根据测量的结果，和货物运单上记载的煤炭容积比重，换算出到站重量以后，即与原发重量(收煤款的重量)相比，两者相差在0.2t及0.2t以下的，该车煤炭即算不亏不涨。两者相差在0.2t以上的，到站重量比原发重量多多少，即为涨吨多少；到站重量比原发重量少多少，即为亏吨多少。 
    (三)用轨道衡和量线方法抽查的时候，抽查的车数，由车站与用煤单位商定。抽查费先由用煤单位垫付。凡是发生亏吨或涨吨的煤车，车站均应在当日内严肃认真地编制货运记录，交由用煤单位转交煤矿。亏吨的，由煤矿补发煤炭并负担运费和抽查费；涨吨的，用煤单位应当向煤矿补交煤炭的价款，并向车站补交运 费。 
    (四)用磅秤抽查：由用单位自行在卸车的当时、当地过磅，不得在转运或倒堆以后再过磅。所用之磅秤，必须事先校正准确。需要在车站的货场内过磅的，应当事先征得车站同意。过磅过程中，必须采取措施，防止煤炭抛撒。 
    称出的到站重量比原发重量(收煤款的重量)短少的数量，超过原发重量的2%的，才算亏吨。对于亏吨的煤车，用煤单位可以将盖有本企业公章的过磅记录寄交煤矿，煤矿应当补发煤炭并负担运费。 
    对于水洗煤和水采煤，用煤单位在卸车之前，必须按照本实施细则第三条的规定，在抽查重量的各该煤车上，采取煤样，化验全水分。称出重量以后，再折算成含规定水分的到站重量。折算方法与本条第(一)款相同。不能化验全水分的用煤单位，不要用磅秤抽查水洗煤和水采煤的重量。 
    十一、关于水陆联运的煤炭如何验收重量问题 
    煤车到达第一个换装港口的车站以后，站、港双方应当共同派员逐车进行检查。标记状态发生变化的，应当按照本实施细则第九条规定的方法全部复查，复查结果由车站编制货运记录，随同货物运单交由用煤单位向到达港(站)要求赔偿。标记状态没有变化的，如果用煤单位要求抽查某个煤矿的煤车，站、港双方应当按照本实施细则第十条第(一)、(二)两款规定的方法进行抽查，抽查的车数，以该矿煤车总数的10%为限。抽查费由港口统一向用煤单位核收。抽查结果，每月由港口编制一次记录，分别寄交用煤单位和煤矿。重量短少的煤车，由煤矿退还短少部分的价款并负担抽查费；重量超过的煤车，由用煤单位补交价款。不论重量短少或超过，水、陆运费一律不再清算。到达港(站)与用煤单位的交接办法， 按照《铁路和水路货物联运规则》的规定办理。 
    煤炭每换装一次的损耗标准暂定为1%。 
    煤炭在水路运输过程中的自然减量标准暂定为1.5%。 
    水陆联运的煤炭，如果经过两次铁路或两次水路运输，其运输自然减量标准，仍按一次计算。 
    十二、其他 
    (一)煤矿由于发运的煤炭亏吨和全水分、含矸率不合格，而给用煤单位补发的煤炭，不算销售量。如果采用退还价款和运费的办法处理，则应扣减销售量和销售收入。运费和抽查费从煤炭成本中的其他支出项下支付。 
    (二)煤矿由于发运的煤炭的灰分和块煤限下率不合格，而给用煤单位退还的价款，从煤炭成本企业管理费中的罚金支出项下支付。复验费和筛选费，从煤炭成本中的其他支出项下支付。 
    (三)本实施细则中所有的重量；价格、金额；长、宽、高度，除已注明者外，一律以吨(t)；元；米(m)为单位，保留到小数点以后第二位，第三位四舍五入。 
    (四)用煤单位在到站抽查发现煤炭质量不合格或者亏吨的，应当在20天以内(自收到煤炭之日起计算)通知煤矿(并将有关的化验单、筛选记录、货运记录、过磅记录一并寄去)，逾期煤矿即可不再受理。煤矿接到用煤单位的通知以后，如果有异议，应当在20天以内答复对方或者派员前去处理，逾期即作为同意对方意见。凡是已经同意的，煤矿必须尽速赔偿。 
附录五 煤炭工业部和铁道部关于认真执行《煤 
炭送货办法》做好装车检量工作的通知 
(77)煤分字第373号 
(77)铁运字第564号 
    在党中央抓纲治国战略决策指引下，煤炭生产和铁路运输跟全国各条战线一样，蒸蒸日上，捷报频传，创造了历史最好水平。在一派大好形势下，煤矿和铁路一定要进一步做好煤炭运输和送货，按照国家计划将质量好数量足的煤炭及时地运送到用煤单位，为国民经济的新跃进做出贡献。为此特做如下通知： 
    (一)1965年经国务院以(65)国秘字412号文件批准的《煤炭送货办法》是在煤矿和铁路交通部门贯彻执行伟大领袖和导师毛主席的革命路线，使煤炭的产运销密切结合，正确处理社会主义企业间的协作关系，更好地为国民经济各部门服务的指导性文件。十几年来的实践经验证明，这个文件的基本精神和措施是正确和可行的，深受用煤单位的欢迎，是应当肯定的。但是，近几年间由于“四人 帮”的干扰破坏，有些煤矿和铁路交通部门放松了煤炭送货工作，造成煤炭装载的亏吨短量和运输途中的丢失损耗，既给用煤单位造成经济上的损失，影响了生产，浪费了铁路运力，也在政治上产生不良影响。因此，有必要重申：现行《煤炭送货办法》在未修订之前是有效的，各有关部门必须严肃认真地贯彻执行，加 强岗位责任。 
    (二)煤炭和铁路交通的有关部门要结合本单位学大庆的规划，将贯彻执行《煤炭送货办法》列入工作日程，在最近来一个大检查和大宣传。当前特别要重点检查装车检量工作中存在的亏吨问题，并提高到办企业政治思想路线的高度上，对照大庆找出差距，制订措施，迅速扭转。 
    (三)煤矿要以大庆的“三老四严”精神认真做好装车检量，做到“四个一  样”：黑天和白天装的一样；坏天气和好天气装的一样；领导在场和领导不在场装的一样；没人检查和有人检查装的一样；按照车皮标记重量和规定的增载重量装好、装足、装准。凡有轨道衡的煤矿，必须车车检衡，多了卸，少了补。为了保证衡器的准确，煤矿要加强轨道衡的维修保养，按规定由计量部门定期到煤矿巡回检衡。没有轨道衡的煤矿，要做好量车划线和平车工作，按划线的高度装 车，不划线不得装车。并接要求测定销煤比重。 
    装好的煤车要以顶面平整或洒灰浆为标记，与铁路办理交接。 
    (四)铁路送矿的空敞车，应当保证车体完整，技术状态良好，清扫干净，关牢车门。煤矿发现不符合上述要求的车皮，要及时通知铁路部门处理和改进，或在力所能及的情况下主动帮助处理。处理妥善后才可以装车，以免运输途中漏落 损失。 
    铁路对于煤矿装好的煤车，要逐车检查。合格的，与煤矿办理交接手续；不合格的，经煤矿改善后再办理交接手续。 
    关于煤矿与铁路的煤车交接工作，请各铁路局会同省、自治区煤炭局进行一次检查，凡是尚未办理交接的，要限期(最迟不超出三季末)实现。同时专用线所需货运人员要由各铁路局调剂解决。 
    (五)用煤单位按照《煤炭送货办法》的有关规定对到达的煤车可进行验收。车顶面平整状态或标记完整，复查重量不足时，应由车站编制记录证明，由煤矿负责；车顶面平整状态或石灰浆标记发生变化时，重量短少，由铁路负责。用轨道衡或量线方法抽查时，铁路派员参加。 
1977年6月13日 
 
